Inwestor:		Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Temat:		DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM
– ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:		ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Kat. obiektu:	IX, XI, XVII, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII

Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu:	IBG-P/240/18

Tom:		I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część/Branża:	VI – BRANŻA SANITARNA

Projektanci:	inż. Tomasz Sokołowski

upr. nr 66/Gd/00

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Marek Maliszewski

upr. nr POM/0221/PWOS/14

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

Sprawdzający:	mgr inż. Iga Mrowicka

upr. nr POM/0048/PWBS/16

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

mgr inż. Dariusz Drewnowski

upr. nr 4354/Gd/89

w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

## Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

*szczegółowy spis treści za spisem zawartości projektu wykonawczego

Tom I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część I		DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Część II		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część III		BRANŻA DROGOWA

Część IV		BRANŻA MOSTOWA

Część V 		BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Część VI		BRANŻA SANITARNA

Część VII		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część VIII		BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Część IX		INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

Część X		ETAPOWANIE

Część XI		INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

Część XI.I	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKÓW – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 				BUDYNKÓW: A1. A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8

Część XI.II	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKU – BUDYNEK RADIOTERAPII

Część XI.III	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKU – PARKING WIELOPOZIOMOWY

Część XI.IV	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKÓW – ZIELONA PLATFORMA

Tom II – PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8

Część I		ARCHITEKTURA

Część II		BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Część III		BRANŻA SANITARNA

Część III.I 	INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O., GAZU – ROZBUDOWA 					I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW:  A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8

Część III.II	INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTOWA – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 				BUDYNKU A1

Część III.III	WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 				TECHNOLOGICZNEGO – ROZBUDWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, WÓZKOWNI 		WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8

Część III.IV	WENTYLACJA – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU A2

Część IV		GAZY MEDYCZNE

Część V 		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część VI 		BRANŻA NISKOPRĄDOWA

Część VII		BRANŻA BMS

Część VIII		TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKĄ

Część IX		BRANŻA SUG

Część X		INSTRUKCJA PPOŻ

Tom III – PROJEKT WYKONAWCZY – BUDYNEK RADIOTERAPII

Część I		ARCHITEKTURA

Część II		BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Część III		BRANŻA SANITARNA

Część III.I 	INSTALACJE WOD-KAN. – BUDYNEK RADIOTERAPII

Część III.II	INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA I SCHŁADZANIA POWIETRZA – BUDYNEK 			RADIOTERAPII

Część III.III	WĘZEŁ CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Część IV		GAZY MEDYCZNE

Część V 		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część VI 		BRANŻA NISKOPRĄDOWA

Część VII		BRANŻA BMS

Część VIII		OCHRONA RADIOLOGICZNA

Część IX		TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKĄ

Część X		INSTRUKCJA PPOŻ

Tom IV – PROJEKT WYKONAWCZY – PARKING WIELOPOZIOMOWY
(wraz z lądowiskiem)

Część I		ARCHITEKTURA

Część II		BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Część III		BRANŻA SANITARNA

Część IV 		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część V 		BRANŻA NISKOPRĄDOWA

Część VI 		BRANŻA LOTNISKOWA

Część VII		BRANŻA BMS

Część VIII		INSTRUKCJA PPOŻ

Tom V – PROJEKT WYKONAWCZY – ZIELONA PLATFORMA

Część I		ARCHITEKTURA

Część II		BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Część III		BRANŻA SANITARNA

Część IV 		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część V 		BRANŻA NISKOPRĄDOWA

Część VI		BRANŻA BMS

Część VII		ZIELEŃ

Część VIII		INSTRUKCJA PPOŻ

Tom VI – PROJEKT WYKONAWCZY – STWIOR, PRZEDMIARY I KOSZTORYSY

Część I		STWIOR

Część II		PRZEDMIARY I KOSZTORYSY

Część II.I	PZT

Część II.II	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI

WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8

Część II.III	BUDYNEK RADIOTERAPII

Część II.IV	PARKING WIELOPOZIOMOWY

Część II.V	ZIELONA PLATFORMA

## Spis zawartości części V tomu I – Projekt zagospodarowania terenu

1	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	3

1.1	Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej	3

1.2	Spis zawartości części V tomu I – Projekt zagospodarowania terenu	6

Spis części rysunkowej	10

2	PODZIAŁ NA ETAPY I POD ETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO	11

3	DOKUMENTY POWIĄZANE	13

3.1	Podstawa opracowania	13

4	DANE OGÓLNE	14

4.1	Przedmiot inwestycji i zakres opracowania	14

4.2	Cel opracowania	14

4.3	Lokalizacja inwestycji	14

4.4	Roboty ziemne	14

4.5	Budowa geologiczna	15

4.6	Warunki wodne	15

4.7	Warunki gruntowe	16

4.8	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	18

5	STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE ZEW. WODOCIĄG; PPOŻ	19

5.1	Projektowana instalacja doziemna wodociąg – zakres opracowania	19

5.2	Projektowana instalacja doziemna ppoż – zakres opracowania	19

5.3	Istniejące ujęcie wody	19

5.4	Istniejące przyłącza wody	22

5.5	Schemat technologiczny	23

5.6	Remont istniejących komór wodomierzowych SW1 i SW2 dla przyłączy wody	24

5.7	Dobór wodomierza w komorach wodomierzowych SW1i SW2	25

5.8	Sprawdzenie średnicy, wydatku i strat na  istniejącym przyłączu 2xDN200 ul. Mazowiecka	27

5.9	Sprawdzenie średnicy, wydatku i strat na  istniejącym przyłączu DN150 ul. Czechosłowacka	30

5.10	Istniejące przyłącze wody - materiały	33

5.11	Suma normatywnych wypływów wody dla projektowanych budynków w oparciu o PN-92/B-01706	33

5.12	Cel poboru wody i wielkość zapotrzebowania dla obiektów nowoprojektowanych i przebudowywanych	36

5.13	Armatura wodociągowa	37

5.14	Hydranty	37

5.15	Oznakowanie wodociągu	37

5.16	Próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów	37

5.17	Odbiory wodociągu	38

5.18	Izolację instalacji w gruncie	38

5.19	Uwagi	38

6	STAN ISTNIEJACY – INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE – WG ODRĘPNEGO OPRACOWANIA	41

6.1	Rozbudowa istn. instalacji wodociągowej	41

6.2	Zakres opracowania	41

6.3	Rozwiązanie budowlane	41

6.4	Pomieszczenie hydroforni	41

6.5	Obliczenia strat ciśnienia wody ppoż i wody na cele bytowo-gospodarcze	42

6.6	Uwagi	44

7	STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE ZEW. KANALIZACJI SANITARNEJ	47

7.1	Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej	47

7.2	Istniejące przyłącze kanalizacji ogólnospławnej	47

7.3	Projektowana instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej – zakres opracowania	48

7.4	Montaż kanałów	48

7.5	Materiały – rurociągi	49

7.6	Materiały – studzienki kanalizacyjne	49

7.7	Regulacja włazów kanałowych	50

7.8	Separator substancji ropopochodnych - dobór	50

7.9	Separator substancji ropopochodnych – ogólny opis	50

7.10	Metoda bez wykopowa ( k. sanitarna; k. deszczowa)	50

7.11	Uwagi	51

8	STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE ZEW. KANALIZACJI DESZCZOWA ORAZ OGÓLNOSPŁAWNA	52

8.1	Istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej	52

8.2	Projektowana instalacja doziemna kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej – zakres opracowania	53

8.3	Montaż kanałów	54

8.4	Materiały – rurociągi	54

8.5	Materiały – studzienki kanalizacyjne	54

8.6	Materiały – wpusty uliczne	55

8.7	Regulacja wpustów i  włazów kanałowych	55

8.8	Materiały – studzienki kanalizacyjne zapuszczane ( k. sanitarna; k. deszczowa)	56

8.9	Metoda bez wykopowa ( k. sanitarna; k. deszczowa)	56

8.10	Materiały – separator lamelowy SEP1 i SEP2	56

8.11	Materiały – separator koalescencyjny dla lądowiska SEP3	57

8.12	Przepompownia wód deszczowych – P2	57

8.13	Schemat przepompownia wód deszczowych – P2	60

8.14	Zbiornik tymczasowych wód deszczowych ZB1; ZB2	62

8.15	Projektowane zbiorniki fos	63

8.16	Materiały – odwodnienie linowe	63

8.17	Dobór separatorów	64

8.18	Bilans wód deszczowych – teren projektowany i istniejący	65

8.19	Pojemności projektowane zbiorników ZB1 i ZB2	66

8.20	Uwagi	67

9	STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE PRZYŁĄCZA GAZU	68

9.1	Projektowana instalacja doziemna przyłącza gazu  – zakres opracowania	68

9.2	Projektowana instalacja doziemna przyłącza gazowa  - przedmiot opracowania	68

9.3	Stan istniejący	68

9.4	Rozwiązanie projektowe	68

9.5	Szafka gazowa	69

9.6	Próba szczelności	69

9.7	Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania	70

9.8	Wykonanie i odbiór	70

9.9	Obliczenia wytrzymałościowe gazociągu	70

9.10	Organizacja pracy	72

9.11	Roboty ziemne, układanie gazociągu w wykopie	72

9.12	Materiały do budowy gazociągu	73

9.13	Łączenie rur i kształtek z PE	73

9.14	Izolacja gazociagu	74

9.15	Połączenie gazociągu do czynnej sieci gazowej	74

9.16	Oznakowanie trasy	74

9.17	Czyszczenie gazociągu	74

9.18	Dokumentacja odbiorowa	75

9.19	Uwagi dodatkowe	75

9.20	Uwagi ogólne	76

10	STAN PROJEKTOWANY – PATIO	77

10.1	Instalacja wentylacji	77

10.1.1	Charakterystyka instalacji wentylacji	77

10.1.2	Materiały i wykonanie instalacji wentylacji	77

10.1.3	Ochrona przeciwpożarowa	78

11	Karty katalogowe urządzeń	79

11.1	Separator SEP1	79

11.2	Separator SEP2	81

11.3	Separator SEP3	82

11.4	Separator SEP4	84

11.5	Regulator przepływu 54 l/s	85

11.6	Regulator przepływu 52,5 l/s	87

## Spis części rysunkowej

| Nr dokumentu | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96001 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96002 | Profil podłużny wody bytowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96003 | Profil podłużny wody ppoż | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96004 | Profil podłużny wody ppoż | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96005 | Profil podłuzny kanalizacji sanitarnej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96006 | Profil podłuzny kanalizacji sanitarnej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96007 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96008 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96009 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96010 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96011 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96012 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96013 | Profil podłużny kanalizacji deszczowej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96014 | Profil podłużny kanalizacji ogólno-spławnej | 1:100/500 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96015 | Wpust deszczowy | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96016 | Zbiornik wód deszczowych ZB1 | 1:10 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96017 | Zbiornik wód deszczowych ZB2 | 1:10 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96018 | Profil podłużny gazu nc | 1:100/100 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96019 | Komora wodomierzowa | 1:25 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96020 | Posadowienie rur | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96021 | Zabezpieczenie kabli | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96022 | Pompownia P2 | 1:40 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96023 | Studnia typowa kanalizacji deszczowej | 1:20 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96024 | Hydrant ppoż z zasuwą | 1:25 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96025 | Posadowienie rury kanalizacyjnej na podłożu wzmocnionym | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96026 | Węzły wodociągowe | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96027 | Węzły wodociągowe - ppoż | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96028 | Separatory | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96029 | Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96030 | Zestawienie studni kanalizacji deszczowej | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96031 | Zestawienie studni kanalizacji ogolnospł. | - |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96032 | Studnia wyłączeniowa | 1:30 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96033 | Schemat włączenia odwodnienia ZP | 1:100/100 |
| 240-IP-00-XX-DR-S-96034 | Studnia typowa do przecisków | - |
| 240-IP-A2-ZZ-DR-W-57225 | Rzut poziomu 1 i 2 – Inst. wentylacji patio | 1:50 |
| 240-IP-A2-ZZ-DR-S-50217 | Rzut Patio – instalacja KD | 1:100 |

# PODZIAŁ NA ETAPY I POD ETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymało ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi, Nr 343-80, z dnia 12.10.1980 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na jego budowę, zgodnie z planem realizacyjnym, zatwierdzonym decyzją nr 600/344/72, z dnia 19.12.1972 r., na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi (d. ul. Nowotki), działka nr 401 (obecnie działka nr 411, powstała po połączeniu dziełek nr 18 i 401), w obrębie W014.

W latach 2000 ÷ 2019 dla CKD powstało kilkanaście zamiennych projektów budowlanych i uzyskano szereg decyzji zatwierdzających zamienne części projektu pierwotnego (ostatnia decyzja zmieniająca pierwotną: Decyzja
nr DAR-UA-II.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.).

W ramach tychże zamiennych projektów budowlanych podzielono całą realizację Inwestycji na Etapy od I do VIII. Etap VII i Etap VIII (określone w decyzji DAR-UA-II.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.) zostały wyodrębnione z Etapu VI (określonego w decyzji nr DAR-UA-II.1775.2012, z dnia 18.12.2012 r.).

Dla zachowania ciągłości nomenklatury etapowania całej Inwestycji CKD, w niniejszym opracowaniu nazewnictwo/numerację etapów rozpoczyna się od Etapu IX.

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży KONSTRUKCJA, obejmującego rozbudowę i przebudowę budynków: A1, A2, Wózkowni wraz z łącznikiem C8, budowę: budynku Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, lądowiska dla śmigłowców oraz zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

- Etap IX – obejmujący rozbudowę i przebudowę budynków: A1, A2, Wózkowni wraz z łącznikiem C8;

- Etap X – obejmujący budowę budynku Radioterapii;

- Etap XI – obejmujący budowę Parkingu Wielopoziomowego (wraz z lądowiskiem);

- Etap XII – obejmujący budowę Zielonej Platformy;

- Etap XIII – obejmujący zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

ETAP XIII  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

obejmuje:

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Poniżej przedstawiono podział Etapu na odpowiednie Podetapy/Fazy.

- Podetap XIII-1 (Faza 1) – patio nr 1.

- Podetap XIII-2 (Faza 2) – patio nr 2.

- Podetap XIII-3 (Faza 3) – patio nr 3.

- Podetap XIII-4 (Faza 4) – patio nr 4.

- Podetap XIII-5 (Faza 5) – patio nr 5.

- Podetap XIII-6 (Faza 6) – pozostałe zagospodarowanie terenu wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.

- Podetap XIII-7 (Faza 7) – rampa zjazdowa przy bud. Radioterapii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  poza zakresem niniejszej dokumentacji.

Etapowanie nie obejmuje w żaden sposób części już zrealizowanych i oddanych do użytkowania zamierzenia budowlanego CKD.

# DOKUMENTY POWIĄZANE

## Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych.

- Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z 09.10.2018 r. - Dz. U. 2018 r. poz. 1935).

- Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne Sp. z o.o. nr 14649/18 – autor mgr inż. Leszek Libera.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), Tekst Jednolity z 2015 r. – Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003 r. – Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi nowelizacjami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z późniejszymi zmianami),

- Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926), Tekst Jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi nowelizacjami), z wyjątkiem par. 2 oraz odnośnika nr 2.

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zamienny Budowy budynku A1 i A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zakresem opracowania jest dostosowanie istniejącej niezagospodarowanej części budynków do nowego programu medycznego.

## Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego zamiennego dla wieloletniej inwestycji pn. „DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM” prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz z przygotowanie niezbędnych materiałów potrzebnych do uzyskania decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę.

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 na działce nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW.

Nowy program medyczny realizowany w budynku A1 i A2 będzie przeznaczony  do prowadzenia działalności leczniczej.

## Roboty ziemne

Wykopy pod rurociągi wykonać ręcznie i mechanicznie . Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m umocnić przez szalowanie, prace te wykonywać przestrzegając obowiązujące normy i przepisy BHP . Alternatywnie można wykonać umocnienie szalunkiem do 2m a następnie rozkop. Wykopy należy  prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża. W tym celu należy pozostawić warstwę gruntu ok. 20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu. Nie wybrany grunt należy usunąć z wykopu ręcznie. Po usunięciu z wykopu ewentualnych kamieni lub gruzu ziemi należy wykonać warstwę podsypkową z gruntu rodzimego 15 cm . Z tego samego materiału należy wykonać obsypkę rur do wysokości 30 cm ponad jej wierzch. Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu można zasypać wykop gruntem rodzimym.  Obsypkę rurociągów i zasypkę wykopów należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Wypełnienie wykopu wykonywać na podstawie PN-C-89224:2018 „Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru”

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie pilotażowe przekopy w celu określenia rzeczywistych rzędnych ułożenia uzbrojenia.

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych.

Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze podłoża i ewentualną wymienioną warstwą nasypów, gruntów nienośnych lub spoistych.

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami lub wpustami w  kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy.

Poszczególne rury należy unieruchomić  przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej i pionu.

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekroczyć 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 10 mm. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy je wymienić do głębokości 0,5 m poniżej dna wykopu i zastosować 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych węzłach.

Stopień zagęszczenia podsypki Id =0,50.

Wskaźnik zagęszczenia obsypki oraz warstwy zasypowej wykopu  Is =0,98 ( pod jezdnią ) lub Is = 0,95 w innych przypadkach. Dotyczy to kanałów usytuowanych pod drogami na głębokości przekraczającej 1,2 m od poziomu niwelety , powyżej tego poziomu wykonawca musi dogęścić grunt do Is =1,0 - zgodnie z opracowaniem drogowym i wytycznymi z badań geotechnicznych.

W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów niezdatnych do posadowienia instalacji , należy je wymienić do głębokości 0,5 m poniżej dna wykopu i zastosować 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych węzłach.

## Budowa geologiczna

Podłoże dokumentowanego terenu stanowią osady czwartorzędowe. Czwartorzęd reprezentowany jest przez plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej w postaci serii glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych i glin zwięzłych oraz lokalnie w postaci pyłów grubych i średnich podścielonych serią piasków średnich ze żwirami i miejscami seria piasków zapylonych. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwą nasypów mineralno-gruzowych o bardzo zróżnicowanej grubości od 0,2 do 6,6m/

W starszym podłożu – jak wynika z map geologicznych tego rejonu – występują piaski przynależne stratygraficznie do trzeciorzędu.

## Warunki wodne

W podłożu dokumentowanego terenu nie stwierdzono ciągłego poziomu wód gruntowych. Zaobserwowano natomiast sączenia wód gruntowych, głównie w nasypach oraz lokalnie wodę  gruntową o charakterze swobodnym zawieszoną w nasypach i paskach podścielonych półprzepuszczalnymi glinami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia – inwestycja realizowana będzie w 3 różnych obszarach.

Obszar północny

W trakcie wykonywania badań w styczniu 2019 roku zaobserwowano sączenia wód gruntowych najczęściej na kontakcie przepuszczalnych nasypów i półprzepuszczalnych glin, lokalnie w obrębie nasypów o odmiennej przepuszczalności oraz na kontakcie przepuszczalnych piasków i półprzepuszczalnych glin. Sączenia te zaobserwowano na głębokości od 4,3 do 6,8 m p.p.t. Środowisko gruntów nasypowych jest niejednorodne pod względem przepuszczalności i sączenia te mogą się pojawić na innych głębokościach, zwłaszcza po intensywnych lub długotrwałych opadach atmosferycznych. W przypadku prowadzenia robót ziemnych na dużych głębokościach należy liczyć się z możliwością pojawienia się wód w postaci sączeń o różnych intensywnościach, przy czym zaznaczyć należy, że wiercenia wykonano w czasie odwilży po obfitych opadach śniegu. Wodę tą można odprowadzić metodami powierzchniowymi.

Obszar południowo-zachodni

W trakcie wykonywania prac terenowych w tej części terenu stwierdzono sączenia wód w obrębie nasypów i na kontakcie przepuszczalnych nasypów z półprzepuszczalnymi glinami oraz lokalnie w postaci zwierciadła wody o charakterze swobodnym lub naporowym w piaskach i nasypach podścielonych półprzepuszczalnymi glinami. Wodę nawiercono na różnej głębokości od 2,0 do 3,8 m p.p.t. Sączenia i poziom wód ustabilizował się na głębokości 2,0 – 3,2m p.p.t.. Jest to rejon, gdzie lokalnie może utrzymać się zawieszony poziom wód gruntowych. W przypadku wykonania głębokich robót ziemnych można się spodziewać napływu wód gruntowych do wykopu, którą można odprowadzić metodami powierzchowymi, ewentualnie należy rozważyć wykonanie robót ziemnych w ściankach szczelnych zapuszczanych do półprzepuszczalnych glin.

Obszar południowy

W trakcie wykonywania wierceń zaobserwowano jedynie sączenia wód gruntowych w nasypach na głębokości 1,4-1,5 m p.p.t oraz głębiej w piaskach podścielonych słabo przepuszczalnymi pyłami. Środowisko gruntów nasypowych jest niejednorodne pod względem przepuszczalności i sączenia te mogą się pojawić na innych głębokościach, zwłaszcza po intensywnych lub długotrwałych opadach atmosferycznych. W przypadku prowadzenia robót ziemnych na dużych głębokościach należy liczyć się z możliwością pojawienia się wód w postaci sączeń o różnych intensywnościach, przy czym zaznaczyć należy, że wiercenia wykonano w czasie odwilży po obfitych opadach śniegu. Wodę ta można odprowadzić metodami powierzchniowymi.

## Warunki gruntowe

W podłożu badanego terenu występują grunty nasypowe i rodzime, które podzielono na warstwy geotechniczne o zróżnicowanych parametrach fizyko-mechanicznych:

WARSTWA I	- obejmuje nasypy złożone z mieszaniny piasków średnich, piasków drobnych, piasków gliniastych, glin, glin piaszczystych, glin zwięzłych, pyłów, kamieni, gruzu ceglanego i humusu. W zależności od dominującego materiału mają one charakter gruntów niespoistych o różnym stopniu zagęszczania lub charakter gruntów spoistych o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Są to nasypy niebudowlane, nie odpowiadające wymaganiom budowlanym, co potwierdziły również wyniki sondowań statycznych CPT. Opór na stożku obserwowany w trakcie badań był bardzo zróżnicowany. Miąższość nasypów w punktach wierceń wynosi od 0,2 do 6,6m. generalnie w podłożu zalega miąższa warstwa nasypów, szczególnie w północnej części obszaru badań. Do warstwy I zaliczano również nasypy budowlane stanowiące nawierzchnie istniejących dróg i parkingów zabudowane z betonu i podbudowy.

WARSTWA IIa1	- to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny zwięzłe (gliny ilaste) o konsystencji twardoplastycznej i średnim stopniu plastyczności IL=0,15.

WARSTWA IIa2	- to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny zwięzłe (gliny ilaste) o konsystencji plastycznej i średnim stopniu plastyczności IL=0,30.

WARSTWA IIb1	- to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski drobne oraz piaski drobne zapylone i piaski średnie zailone. Są one wilgotne, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia ID=0,65.

WARSTWA IIb2	- to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski średnie miejscami ze żwirem i gliną. Są one wilgotne, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia  ID=0,65.

WARSTWA IIc1	- to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez pyły średnie i grube oraz przez gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej i średnim stopniu IL=0,20.

WARSTWA IIc2	- to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez pyły średnie i grube oraz przez gliny pylaste o konsystencji plastycznej i średnim stopniu plastyczności IL=0,35. Utwory warstw IIc1 – Iic2 rozpoznano lokalnie, głównie w południowo-wschodniej częśći obszaru badań.

Parametry geotechniczne gruntów określono na podstawie badań polowych sondą statyczną CPT oraz na podstawie badań laboratoryjnych gruntów i powszechnie stosowanych zależności korelacyjnych biorąc pod uwagę stopień plastyczności dla gruntów spoistych i stopień zagęszczenia w przypadku gruntów niespoistych.

WNIOSKI

- W podłożu dokumentowanego terenu pod warstwą nierównomiernie ściśliwych nasypów (warstwa I) o zmiennej grubości od 0,2 do 6,6m nawiercono grunty zróżnicowane pod względem rodzaju i stanu. Pierwszą grupę gruntów rodzimych  stanowią nośne i mało ściśliwe piaski w stanie zagęszczonym (warstwy IIb1-IIb2) oraz grunty spoiste o konsystencji twardoplastycznej (warstwy IIa1 i IIc1). Do drugiej grupy gruntów nośnych i średnio ściśliwych zaliczono grunty spoiste o konsystencji plastycznej (warstwy IIa2 i IIc2).

- W trakcie wykonywania badań (w styczniu 2019 roku) nie stwierdzono ciągłego poziomu wód gruntowych. Zaobserwowano natomiast sączenia wód, głównie w obrębie nasypów i lokalnie (południowo-zachodnia część obszaru badań) zawieszony w nasypach i piaskach poziom wód gruntowych podścielony półprzepuszczalnymi glinami. Zasadnicze znaczenie dla oceny warunków wodnych na dokumentowanym terenie ma fakt, że zalegające pod glinami piaski nie są nawodnione. Natomiast w przypadku prowadzenia głębokich robót ziemnych należy liczyć się z napływem wód do wykopów, które należy odprowadzić metodami powierzchniowymi lub za pomocą studni chłonnych w głębsze podłoże.

- Bezpośrednie posadowienie projektowanych obiektów w zasięgu występowania gruntów nasypowych warstwy I mogłoby spowodować ich nierównomierne osiadanie w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, w zależności od projektowanego poziomu posadowienia obiektów, należy rozważyć wymianę gruntów nasypowych na odpowiednio zagęszczoną podsypkę lub posadowienie pośrednie obiektów na palach opartych w warstwach IIa1. IIb1; IIb2 i IIc1 ale konieczne poniżej warstw IIa2 i IIc2.

- Grunty gliniaste pod wpływem zwiększonego zawilgocenia mogą ulec uplastycznieniu, w związku z czym w pracach ziemnych nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie fundamentowym. W istniejącej sytuacji zaleca się prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wód opadowych i wód gromadzacych się w wykopie.

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne i badania oraz zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy liczyć się z trudnościami związanymi z urabialnością frakcji gruzowo-kamienistej w obrębie nasypów.

- Z uwagi na charakter i rozmiar inwestycji zaleca się prowadzenie robót ziemnych fundamentowych pod stałym nadzorem uprawnionego geologa.

- Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji i stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej  inwestycji proponuje się przyjąć II kategorie geotechniczną w prosty warunkach gruntowych. Myśl treści Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz.463).

## Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny. Trasy naniesionego uzbrojenia traktować trzeba jako orientacyjne, dlatego też roboty ziemne należy wykonywać bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowania wyłącznie systemem ręcznym. Przed przystąpieniem do wykopów przebieg uzbrojenia wytyczyć z udziałem użytkowników bezpośrednio w terenie, a dla uściślenia jego przebiegu wykonać ręcznie poprzeczne sondy. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy je traktować, jako czynne, zabezpieczyć i powiadomić gestora sieci. Skrzyżowania z kablami elektrycznymi należy zabezpieczyć poprzez montaż na kablach rur ochronnych na długości po min. 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć wg normy PN–H–05125.

# STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE ZEW. WODOCIĄG; PPOŻ

## Projektowana instalacja doziemna wodociąg – zakres opracowania

Na obszarze inwestycji znajduje się istniejąca sieć miedzy obiektowa instalacji doziemnej wodociągowej dla  wody bytowej. Na podstawie projektu firmy IZI POL Piotr Strzeszyn planowana jest przebudowa instalacji zewnętrznej w zakresie materiału i średnicy dla wody bytowej i wody ppoż. Doziemna instalacja przebudowywana na podstawie w/w projektu będzie wykonana obwodowo z rur PEHD SDR11 PN16 RC rur dwuwarstwowych do przewiertów sterowanych oraz rur PE100 SDR11 PN16.

Z powodu nowego zakresu rozbudowy szpitala, zakłada się przeprojektowanie instalacji doziemnej wodociągowej w zakresie wynikającym z przebudowy oraz kolizji z nowoprojektowanymi elementami infrastruktury technicznej oraz architektonicznej.

Zakres projektowanych zmiana pokazano w załączniku graficznym.

## Projektowana instalacja doziemna ppoż – zakres opracowania

Na podstawie projektu firmy IZI POL Piotr Strzeszyn zaprojektowano rozdzielnie instalacji wodociągowej do celów ppoż od instalacji wodociągowej wody bytowej wraz z wymianą 90% istniejących hydrantów na hydranty naziemne oraz podziemne DN80mm oraz DN100mm. Zewnętrzna instalacja hydrantowa wykonana będzie obwodowo z rur PEHD SDR11 PN16 oraz rur RC dwuwarstwowych do przewiertów sterowanych o średnicy fi160.

Z powodu nowego zakresu rozbudowy szpitala, projektuje się przebudowę instalacji doziemnej ppoż w stopniu wynikających z kolizji z nowoprojektowanymi elementami architektonicznymi.

Projektuje się zamianę hydrantów naziemnych zlokalizowanych w nowoprojektowanym układzie drogowym na hydranty podziemne likwidując jednocześnie ich kolizyjność ( lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym).

Zakres projektowanych zmiana pokazano w załączniku graficznym.

## Istniejące ujęcie wody

W chwili obecnej woda na cele szpitala pobierana jest wyłącznie z własnego źródła w postaci studni głębinowej. Studnia ujmuje wodę podziemną z  dolnokredowego  piętra wodonośnego. Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 04.03.1994r., znak: OS.VII-7532/7/94 została zatwierdzona dokumentacja ustalająca wydajność eksploatacyjną ujęcia w wysokości 140 m3/h przy s=34 m i dopuszczalnym obniżeniu dynamicznego lustra wody do rzędnej +100 m n.p.m. Przedmiotowa studnia leży w obszarze zatwierdzonych, decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 22.08.1978r., znak: KDH/013/4240/M/78, zasobów eksploatacyjnych w kat. B ujęcia komunalnego „Stoki" w ilości 400 m3/h przy rzędnej dynamicznej lustra wody +121,4 m n.p.m. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 17 z dnia 29.05.2002r., znak: SRIV.B-681ł-ł/Ł-65/17/02 zostało udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z poziomu dolnokredowego w ilości: 385,0 m3/h i 9240,0 m3/dobę. Zgodnie w w/w decyzją jak również załączonym do operatu wodnoprawnego pismem ZWIK Sp. z o.o. z dnia 01.12.1995 powyższe ujęcie zaopatrujące w wodę Centrum Kliniczno Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi może być eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobóe dla ujęcia „Stoki” w ilości maksymalnej 15m3/h.

Woda z ujęcia Z ujęcia woda tłoczona jest (z pominięciem filtrów - obiekt D-2) do zbiorników wyrównawczych za pomocą dwóch równolegle ułożonych rurociągów o średnicy DN200mm. Jeden z nich spełnia rolę rurociągu awaryjnego. Do pomiaru ilości wody pobieranej ze studni służy przepływomierz SONIX typu PKK-1 zamontowany na rurociągu tłocznym DN200mm w hali technologicznej budynku D-2.

Zbiorniki retencyjne wykonane są w postaci dwóch okrągłych komór żelbetowych o średnicy Ø13,70m i głębokości czynnej h=4,10m – pojemność czynna zbiornika wynosi: V=2x500 m3 =1000,00 m3.

Pompa głębinowa sterowana jest poziomem wody w zbiorniku – po napełnieniu zbiornika do poziomu maksymalnego następuje automatyczne wyłączenie pompy. Zasilanie sieci wodociągowej w wodę na terenie całego kompleksu  realizowane jest za pomocą dwóch zestawów hydroforowych (pompownia II-go stopnia) , pobierających wodę ze zbiornika za pomocą kolektorów  ssawnych DN350mm. Zestawy hydroforowe umieszczone są w podziemiu budynku C-7. Każdy zestaw pracuje na oddzielną wydzieloną strefę ciśnień .

Reasumując na mocy obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydajność ujęcia wynosi

Qh=15,00 m3/h Wśrd 258 m3/d (obecnie nie ma możliwości – bez zmiany pozwolenia wodno prawnego na zwiększenie poboru wody ponad Q=15,0 m3/h , dlatego wnioskowano do ZWIK Sp. o.o. o możliwość

## Istniejące przyłącza wody

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w oparciu o projekty  techniczne pt.:

- „Zasilanie podstawowe w wodę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej w Łodzi”

- „Zasilanie awaryjne  w wodę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej w Łodzi”

wybudowano dwa przyłącza wodociągowe  DN200 mm (podstawowe i awaryjne) umożliwiające podłączenie zbiorników wody do magistrali wodociągowej DN1000mm w ul. Mazowieckiej.

W miejscu włączenia do magistrali wykonany jest węzeł zasuw umożliwiający doprowadzenie wody w wypadku awarii północnego lub południowego odcinka magistrali wodociągowej DN1000. Na przyłączach DN200mm wybudowano prostokątne komory wodomierzowe ozn. SW1 SW2 wyposażone w wodomierze sprzężone  DN150mm , zasuwy odcinające oraz klapy zwrotne.

- Przyłącze wodociągowe dn150 od ul. Czechosłowackiej

Szpital CKD AM podłączony również jest podłączony do sieci miejskiej przyłączem wodociągowym 150 od ul. Mazowieckiej lecz w informacji udzielonej od Inwestora owe przyłącze jest nieeksploatowane.

## Schemat technologiczny

## Remont istniejących komór wodomierzowych SW1 i SW2 dla przyłączy wody

W uwagi, iż wybudowane przyłącza wody DN200 stanowiące tzw. „przyłącze podstawowe i awaryjne” nie były nigdy eksploatowane a podstawowym źródłem wody jest studnia głębinowa należy komory SW1 i SW2 poddać renowacji.

W uwagi, iż przyłącza nie są eksploatowane od dłuższego oraz aby spełnić warunek nakazujący montowanie na przyłączach zaworów antyskażenowych projektuje się wymianę dwóch studni na przyłączach wody dn200. Do tego celu zaprojektowano komory żelbetowe o stropie płyt żelbetowych prefabrykowanych wg rysunku 240-IP-00-XX-DR-S-96024-00.

Pomiar ilości wody odbywać się będzie za pomocą wodomierza typ Flostar+M jednostrumieniowy DN100 umieszczony w komorze wodomierzowej.

Przed wodomierzem projektuje się filtr siatkowy kołnierzowy DN100.

Redukcja średnicy przed i za wodomierzem realizowana przez zwężkę dwukołnierzową DN200/100.

Dla zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem projektuje się izolator przepływów zwrotnych DN100 BA4760.

Odprowadzenie ścieków w przypadku zadziałania zaworu BA poprzez projektowany wpust do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji wg odrębnego opracowania.

Armatura odcinająca przed i za wodomierzem – zasuwy kołnierzowe długie DN100.

Połączenie armatury z rurami PE za pomocą kołnierzy specjalnych.

Przejścia przewodu wodociągowego przez ściany komory wodomierzowej uszczelnione za pomocą przejść szczelnych systemowych.

Włazy do komory żeliwne dn800 z otworami wentylacyjnymi klasy C250 z zamknięciem zatrzaskowym.

UWAGA:

PO SPRAWDZENIU PRZYŁACZY WODOCIĄGOWYCH DO STUDNI SW1 I SW2, W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO KTÓREGOŚ Z PRZYŁACZY DO ZWIK SP. Z O.O. NALEŻY ZŁOŻYĆ PROJEKT NA PRZEBUDOWĘ JEDNEGO LUB OBU PRZYŁACZY W 2 EGZ. CELEM UZGODNIENIA

## Dobór wodomierza w komorach wodomierzowych SW1i SW2

Strata ciśnienia na zestawie wodomierzowym

## Sprawdzenie średnicy, wydatku i strat na  istniejącym przyłączu 2xDN200 ul. Mazowiecka

Dla przewidywanego zapotrzebowania w wodę w ilości wynikającej z WT w ilości 47,36 m3/h istniejące przyłącze wody DN200 = 57 m3/h spełnia wymagania wydatku. Zakładając prędkość w przewodzie wodociągowym v = 0,76 m/s  stwierdza się iż średnica przyłącza jest wystarczająca.

47,36 m3/h < 57 m3/h – warunek spełniony

## Sprawdzenie średnicy, wydatku i strat na  istniejącym przyłączu DN150 ul. Czechosłowacka

Dla przewidywanego zapotrzebowania w wodę w ilości wynikającej z WT w ilości 47,36 m3/h istniejące przyłącze wody  DN160 = 54 m3/h spełnia wymagania do średnicy i wydatku.

47,36 m3/h < 54 m3/h – warunek spełniony

## Istniejące przyłącze wody - materiały

Na podstawie odrębnego opracowania firmy IZI POL Piotr Steczyszyn, zakłada się wymianę sieci przed i za komorami wodomierzowymi istniejących przyłączy wody na rury PE100 SDR11 PN16 DN200.

## Suma normatywnych wypływów wody dla projektowanych budynków w oparciu o PN-92/B-01706

Budynek A1

Budynek A2

Przyłącze wodociągowe wewnątrz budynku uzbrojone w: zawór odcinający, filtr siatkowy, wodomierz, zawór odcinający, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający.

Dobór wodomierza głównego:

Qbyt-gosp = 8,3l/s = 29,9 m3/h

Qw = 2 x Qbyt-gosp  =   59,8 m3/h

q <= qmax /2

59,8 m3/h < 62,5 m3/h

Dla budynku A2 dobrano wodomierz sprzężony z zaworem sprężynowym (krótki) o następujących parametrach metrologicznych:

- Średnica nominalna Dn80mm

- Ciągły strumień objętości 63 [m3/h];

- Przeciążeniowy strumień objętości 78,75 [m3/h];

- Pośredni strumień objętości 0,064 [m3/h];

- Minimalny strumień objętości 0,04 [m3/h];

- Próg rozruchu 0,015 [m3/h];

- Wodomierz wyposażyć w moduł Mbus do komunikacji z bms’em.

Straty ciśnienia na przyłączu oraz zestawie wodomierzowym:

Strata na wodomierzu Dn80	 				 2,20 mH2O

Strata na zaworze antyskażeniowym EA Dn100 		 1,10 mH2O

Strata na filtrze siatkowym, Dn100				 0,45 mH2O

Dodatek na straty miejscowe 				 0,10 mH2O

SUMA STRAT						 3,85 mH2O

Budynek Radioterapii

| Rodzaj punktu czerpalnego | Ilość | Normatywny wypływ Qn | Suma normatywnych wypływów ∑Qn |
| --- | --- | --- | --- |
| - | szt. | dm3/s | dm3/s |
| bateria umywalkowa | 97 | 0,14 | 13,58 |
| bateria zlewozmywakowa | 13 | 0,14 | 1,82 |
| płuczka zbiornikowa | 36 | 0,13 | 4,68 |
| bateria natryskowa | 4 | 0,30 | 1,20 |
| zawór pisuarowy | 9 | 0,30 | 2,70 |
|  |  | Razem: | 23,98 |

W oparciu o powyższy bilans oraz PN-92/B-01706 ustalono przepływ obliczeniowy wody bytowo gospodarczej na przyłączu wodociągowym.

Qb=0,25×23,980,65+1,25=3,22dm3/s

Do budynku Radioterapii doprowadzona będzie rurociąg wody zimnej o średnicy Dz90. Na wejściu wody do budynku, w pomieszczeniu przyłącza wody należy zamontować armaturę odcinającą oraz zestaw wodomierzowy wraz filtrem i  zabezpieczeniem antyskażeniowym.

W celu opomiarowania zużycia wody przewiduje się montaż:

- wodomierza głównego wody zimnej MWN40, Q3=25m3/h, Dn40 dla całego budynku, zlokalizowanego na poziomie P02 w pomieszczeniu przyłącza wody,

- wodomierzy strefowych (będących podlicznikami wodomierza głównego) odrębnie dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (poziom P0), Zakładu Medycyny Nuklearnej (poziom P01), Zakładu Brachyterapii i Radioterapii (poziom P02) oraz poziom P1:

- wodomierz wody zimnej WS-6,3, Q3=6,3m3/h, Dn25,

- wodomierz wody ciepłej WS-4,0, Q3=4,0m3/h, Dn20,

- wodomierz wody cyrkulacyjnej JS-1,5, Q3=1,5m3/h, Dn15.

## Cel poboru wody i wielkość zapotrzebowania dla obiektów nowoprojektowanych i przebudowywanych

Celem poboru jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 254 z powodu zmiany sposobu użytkowania budynków A1, A2 oraz dla nowoprojektowanego budynku Radiologii.

Zużycie wody dm3/osobę x dobę zostały określone na podstawie:  Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Na etapie realizacji oraz użytkowania nie przewiduje się powstawania, odprowadzania oraz przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, ścieków technologicznych zawierających substancje szczególnie szkodliwych określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).) na które zgodnie z art. 34 ust.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

## Armatura wodociągowa

Armatura wodociągowa PN16 żeliwo sferoidalne odpowiadająca wymaganiom: PN-EN 1074-1-r 5:2002 oraz PN-EN 12201-1. Wszystkie odkryte elementy żeliwa zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową naniesioną metodą elektrostatyczną o gr. powłoki minimum 250um, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, przyczepność powłoki ochronnej 12N/mm2.

Zasuwy – korpus, pokrywa i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego, pokrywa z żeliwa GJS-400-18. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie oznakowane na korpusie w postaci odlewu. Klin całkowicie pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną wyłącznie z kieszenią nakrętki i otworem trzpienia.

Wrzeciono z walcowanej stali AISI 420. Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. Zasuwa posiada min 4 uszczelnienia wrzeciona (2 wewnętrzne typu O-ring z elastomeru i 2 zewnętrzne). Równoprzelotowa średnica otworu stanowi średnicę nominalną. Trójnik żeliwa sferoidalnego PN16 zewnętrznie i wewnętrzne epoksydowane.

## Hydranty

Zaprojektowano hydranty nadziemne i podziemne Dn80, PN16, z podwójnym zamknięciem, z samoczynnym odwodnieniem z odcięciem ciśnienia wody w najwyższych punktach instalacji wodociągowej  ze względu ochrony przeciwpożarowej. Hydranty instalowane będą na trójnikach żeliwnych wstawionych na płytach podkładowych i wyposażone w skrzynki żeliwne do hydrantów ustawione dłuższą osią prostopadle do trasy wodociągu, skrzynki należy obetonować.

## Oznakowanie wodociągu

Trasy inst. wodociągowej zew. i ppoż. doziemnej należy oznakować lokalizacyjną taśmą ostrzegawczą montowaną 20 cm ponad wierzchem rury z wkładka metalową. Armatura zabudowana na czynnej zew. sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty itp) powinna by oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych.

## Próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów

Próbę ciśnieniową instalacji zew. wodociągu wykonać zgodnie z PN-B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa przez okres 30 minut. Zmontowane odcinki rurociągu długości rzędu 200mb. zasypać warstwą gruntu  gr. 30cm miejsca połączeń i uzbrojenie inst. zew. doziemnej zostawić nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociągu poddajemy próbie na ciśnienie 1,0 MPa.  Próba szczelności jest pozytywna, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia powyżej 0,1 KG/cm2 na każde 100m przewodu. Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rurociąg należy płukać dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach. Dezynfekcje inst. wodociągowej zew. doziemnej prowadzić 1% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 godzinach rurociąg przepłukać do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po płukaniu i dezynfekcji należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne

## Odbiory wodociągu

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i z odbioru końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badań powinny by wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacji geodezyjnej jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonaną sieć.

## Izolację instalacji w gruncie

W miejscach posadowienia instalacji zewnętrznych w granicach głębokości przemarzania należy przewidzieć na odcinkach zastosowanie min. 0,41m warstwy materiału ocieplającego układanego luzem o oporze cieplnym nie mniejszym niż 2,545 m2*K/W.

## Uwagi

- W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jak „kable pod napięciem” lub „rurociągi czynne” i powiadomić Inspektora Nadzoru. Niezinwentaryzowane sieci nie są częścią niniejszego opracowania.

- Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

- Wykopy zabezpieczyć i oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Po zakończeniu prac należy odtworzyć małą architekturę oraz nawierzchnię.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne celem ustalenia rzędnych istniejących instalacji.

- Nad rurociągami należy układać taśmy ostrzegawcze.

- Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiałów            i urządzeń.

- Rzędne pokryw studni należy traktować jako orientacyjne i dostosować do rzędnych drogowych.

- Dno wykopu należy profilować ręcznie dla zapewnienia równomiernego podparcia rur          i niedopuszczenia do rozluźnienia podłoża.

- Zagęszczenie obsypki należy prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopuścić do jego przemieszczenia.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzeczywiste rzędne ułożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku natrafienia na ciągi drenarskie należy zostawić je w stanie nienaruszonym.      W przypadku przerwania ciągu, należy przywrócić przerwany układ do stanu pierwotnego lub odpowiednio dokonać podłączenia do ciągu następnego.

- W razie wystąpienia wód z sączeń, lub opadów atmosferycznych w ilości wymagającej usunięcie jej z wykopu, należy stosować pompowanie i zabezpieczenie przed rozmywaniem wykopu.

- Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywać się do najbliższej studzienki kan. deszczowej, a rodzaj sprzętu oraz ilości godzin określi Inspektor Nadzoru na budowie.

- Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

- Aby uniknąć rozmoczenia gruntów spoistych należy  pozostawić na dnie wykopu warstwy ochronnej o miąższości około 0,3 m, którą należy wybrać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaszczysto-żwirowej.

- W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu.

- Po ułożeniu rurociągu wykopy należy niezwłocznie zasypać po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z inwentaryzacja geodezyjną sieci.

- W miejscach występowania przewarstwień gruntów nienośnych jak torfy, namuły, gliny pylaste itp., należy je wymienić, zastępując podsypka żwirową.  W miejscach tych projektuje się wzmocnienie podłoża przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,2m (po zagęszczeniu).

- Zasypka wykopu może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego po usunięciu kamieni. Warstwy gruntu pod nawierzchniami drogowymi w nasypie zagęścić do uzyskania Is=1,0  do głębokości 1,2m. Poniżej 1,2m oraz dla sieci układanych w gruncie rodzimym 0,97.        W terenie zielonym minimalny stopień zagęszczenia 0,95. Zagęszczenie obsypki należy prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopuścić do jego przemieszczenia.

- W obrębie wystąpienia gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą opadową). Doprowadzi to do pogorszenia własności fizykomechanicznych. Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną.

- Ściany wykopów zabezpieczyć przed osunięciem.

- Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urządzenia, materiały) muszą posiadać stosowne atesty (higieniczne, bezpieczeństwa, energetyczne, pożarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

- Każda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branżami.

- Urządzenia wymagające nadzoru UDT należy poddać odpowiedniemu odbiorowi;

- Przewody wodociągowe układać na przygotowanym podłożu piaszczystym – należy wykonać podsypkę piaskową o grubości min. 15cm. Po ułożeniu przewodów wodociągowych należy wykonać obsypkę na wysokość min. 30cm (zagęszczenie ręczne)     i ułożyć taśmę lokalizacyjna koloru niebieskiego. Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min 1mm2. Drut ten należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Grunt użyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci.

Normy:

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002– Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne

- PN-B-06050 – Geotechnika Roboty ziemne –Wymagania Ogólne

- PN-B-02481:1998 – Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

- PN-C-89224:2018 - „Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru”

- PN-B-01706:1992 – Instalacja wodociągowe – Wymagania w projektowaniu

- PN-B-10725:1997 – Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania

- PN-B-09700:1986 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

- PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające

- PN-EN 1563:2018 – Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne

- PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne

- PN-EN 545:2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złacza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań

- PN-H-74101:1984 – Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych

- PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem, gwintowane

- PN-EN 10210-2:2007 – Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

- PN-EN 805:2002 – Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

- PN-E-05125:1976 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa

# STAN ISTNIEJACY – INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE – WG ODRĘPNEGO OPRACOWANIA

## Rozbudowa istn. instalacji wodociągowej

Instalacja w postaci istniejąca hydroforni wraz ze zbiornikami spełniającymi rolę ppoż oraz zbiornika na wodę bytową odpowiada za ciśnienie wody w instalacji miedzy obiektowej wodociągowej  na terenie CKD.

Firma IZI POL Piotr Steczyszyn ul. Nowości 7A, 95-011 wykonała projekt budowlany polegający na  rozbudowie istniejącej instalacji wodociągowej na:

- instalacje doziemną wodociągową wody bytowej i

- instalacje doziemną do celów P.POŻ.

## Zakres opracowania

Zakresem opracowania była rozbudowa instalacji doziemnej wodociągowej na instalację doziemną wodociągową wody bytowej i instalację doziemną na cele p.poż na terenie CKD w Łodzi.

Zakres budowy obejmował:

- Rozbudowę hydroforni o dodatkowy (trzeci) zestaw pompowy;

- Przebudowę istniejącej wodociągowej zewnętrznej (kombinacja metod: w wykopie otwartym i przewiertu sterowanego);

- Wymianę hydrantów podziemnych na nadziemne z podwójnym zamknięciem i zasuwami DN80;

- Wymianie hydrantów, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie

## Rozwiązanie budowlane

Wykonano rozdzielenie istniejącej instalacji wodociągowej doziemnej na instalacje doziemną wodociągową do celów bytowych oraz instalacje doziemną wodociągową na cele p.poż.

## Pomieszczenie hydroforni

Do momentu rozbudowy funkcjonująca hydrofornia była wyposażona w 2 zestawy hydroforowe czteropompowe. Zestawy te sterowane są sterowane przez przetwornic częstotliwości (falowniki) tzw. „kroczące”- jedna dla wszystkich pomp, w każdym z zestawów umieszczona w zewnętrznej szafie sterowniczej z regulatorem PMU.

Zestawy oparte są na pompach pionowych z typu szeregu CR: na czterech pompach typu CR 20-10 z silnikami o mocy 11.0 kW – pierwszy zestaw oraz na czterech pompach typu CR 32-6-2 z silnikami o mocy także 11.0 kW drugi zestaw.

Dla zapewnienia odpowiedniego przepływu i ciśnienia zaprojektowano i wybudowano dodatkowy zestaw hydroforowy czteropompowy, służący potrzebą instalacji przeciwpożarowej.

Zastosowano rozwiązanie firmy LFP tzn. układ 4 szt. pomp w tym 1 szt. rezerwowa wraz z kompletnym wyposażeniem w automatykę i zasilanie. Moc każdej z pomp głównych oraz pompy rezerwowej wynosi 5,5 kW.

Parametry pracy zestawu pompowego:

Q=79,2 m3/h

H=50 m H2O

Każda z pomp ma przypisaną indywidualną przetwornice częstotliwości. Zestaw pompowy wyposażony jest w obejście testujące (OBT) wymagane wg rozporządzeniem MSWIA z dnia 24.07.2009r.: składające się z wodomierza, elektrozaworu, zaworów regulujących. Zestaw pompowy posiada kompletne sterowanie: sterownik PLC umieszczony w szafir sterującej, która również w zaprogramowanym progu czasowym generuje sygnał w celu otwarcia elektozaworu na obejściu testującym w celu automatycznym auto-teście zespołu pomp – ma to na celu utrzymanie sprawności ruchowej pompowni pożarowej.

Wszystkie elementy wyposażenia hydroforni naniesiono na rzucie pomieszczenia hydroforni oraz na schemacie.

Kolektory i rama urządzenia wykonana z materiałów odpornych na korozję – stal nierdzewna. Zapotrzebowanie urządzenia na moc elektryczną P=22kW i napięcie zasilające U-400 V.

## Obliczenia strat ciśnienia wody ppoż i wody na cele bytowo-gospodarcze

W uwagi, iż istniejąca hydrofornia odpowiada za ciśnienie wody w instalacji wodociągowej bytowej oraz instalacji ppoż na terenie CKD AM przedstawiamy obliczenia:

- celów ppoż

Dobrany zestaw pompowy zapewnia wymagane ciśnienie na wypływie z hydrantów zewnętrznych. Największy obliczony spadek ciśnienia wynosi 18 m H2O (odcinek od studni SW1-HP29 wg załącznika graficznego) Wymagane ciśnienie na wypływie zostało obliczone zgodnie z poniższym:

Hdysp=	50 mH2O

Hwym=	20 mH2O

Hp=	18 mH2O

HBA=	5,6 mH2O

- celów bytowych

Dobrany zestaw pompowy zapewnia wymagane ciśnienie na wypływie z hydrantów zewnętrznych. Największy obliczony spadek ciśnienia wynosi 18 m H2O (odcinek od studni SW1-budA2 wg załącznika graficznego) Wymagane ciśnienie na wypływie zostało obliczone zgodnie z poniższym:

Hdysp=	50 mH2O

Hwym=	10 mH2O

Hp=	18 mH2O

HBA=	5,6 mH2O

## Uwagi

- Przed uruchomieniem przyłączy wodociągowych, które na obecna chwile nie są eksploatowane sprawdzić ich stan techniczny oraz uzyskać pozytywną opinie ZWIK Sp. z o.o. – powyższe mogą wykonać tylko i wyłącznie służby ZWIK Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora

- W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jak „kable pod napięciem” lub „rurociągi czynne” i powiadomić Inspektora Nadzoru. Niezinwentaryzowane sieci nie są częścią niniejszego opracowania.

- Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

- Wykopy zabezpieczyć i oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Po zakończeniu prac należy odtworzyć małą architekturę oraz nawierzchnię.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne celem ustalenia rzędnych istniejących instalacji.

- Nad rurociągami należy układać taśmy ostrzegawcze.

- Całość robót wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiałów            i urządzeń.

- Rzędne pokryw studni należy traktować jako orientacyjne i dostosować do rzędnych drogowych.

- Dno wykopu należy profilować ręcznie dla zapewnienia równomiernego podparcia rur          i niedopuszczenia do rozluźnienia podłoża.

- Zagęszczenie obsypki należy prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopuścić do jego przemieszczenia.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzeczywiste rzędne ułożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku natrafienia na ciągi drenarskie należy zostawić je w stanie nienaruszonym.      W przypadku przerwania ciągu, należy przywrócić przerwany układ do stanu pierwotnego lub odpowiednio dokonać podłączenia do ciągu następnego.

- W razie wystąpienia wód z sączeń, lub opadów atmosferycznych w ilości wymagającej usunięcie jej z wykopu, należy stosować pompowanie i zabezpieczenie przed rozmywaniem wykopu.

- Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywać się do najbliższej studzienki kan. deszczowej, a rodzaj sprzętu oraz ilości godzin określi Inspektor Nadzoru na budowie.

- Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

- Aby uniknąć rozmoczenia gruntów spoistych należy  pozostawić na dnie wykopu warstwy ochronnej o miąższości około 0,3 m, którą należy wybrać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaszczysto-żwirowej.

- W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy pamiętać o tym, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu.

- Po ułożeniu rurociągu wykopy należy niezwłocznie zasypać po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z inwentaryzacja geodezyjną sieci.

- W miejscach występowania przewarstwień gruntów nienośnych jak torfy, namuły, gliny pylaste itp., należy je wymienić, zastępując podsypka żwirową.  W miejscach tych projektuje się wzmocnienie podłoża przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,2m (po zagęszczeniu).

- Zasypka wykopu może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego po usunięciu kamieni. Warstwy gruntu pod nawierzchniami drogowymi w nasypie zagęścić do uzyskania Is=1,0  do głębokości 1,2m. Poniżej 1,2m oraz dla sieci układanych w gruncie rodzimym 0,97.        W terenie zielonym minimalny stopień zagęszczenia 0,95. Zagęszczenie obsypki należy prowadzić równocześnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopuścić do jego przemieszczenia.

- W obrębie wystąpienia gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą opadową). Doprowadzi to do pogorszenia własności fizykomechanicznych. Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną.

- Ściany wykopów zabezpieczyć przed osunięciem.

- Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urządzenia, materiały) muszą posiadać stosowne atesty (higieniczne, bezpieczeństwa, energetyczne, pożarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

- Każda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branżami.

- Urządzenia wymagające nadzoru UDT należy poddać odpowiedniemu odbiorowi;

- Przewody wodociągowe układać na przygotowanym podłożu piaszczystym – należy wykonać podsypkę piaskową o grubości min. 15cm. Po ułożeniu przewodów wodociągowych należy wykonać obsypkę na wysokość min. 30cm (zagęszczenie ręczne)     i ułożyć taśmę lokalizacyjna koloru niebieskiego. Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min 1mm2. Drut ten należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Grunt użyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci.

Normy:

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002– Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne

- PN-B-06050 – Geotechnika Roboty ziemne –Wymagania Ogólne

- PN-B-02481:1998 – Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

- PN-C-89224:2018 - „Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru”

- PN-B-01706:1992 – Instalacja wodociągowe – Wymagania w projektowaniu

- PN-B-10725:1997 – Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania

- PN-B-09700:1986 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

- PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające

- PN-EN 1563:2018 – Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne

- PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne

- PN-EN 545:2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złacza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań

- PN-H-74101:1984 – Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych

- PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem, gwintowane

- PN-EN 10210-2:2007 – Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

- PN-EN 805:2002 – Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

- PN-E-05125:1976 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa

# STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE ZEW. KANALIZACJI SANITARNEJ

## Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z projektowanych obiektów  poprzez istniejąca zakładowa oczyszczalnie będą kierowane  do istniejącego przyłącza DN200 w ul. Czechosłowackiej.

Parametry max istniejącego przyłącza:

- średnica 	= 	DN200

- spadek 	=	0,33%

- prędkość 	= 	0,83 m/s

- Hwyp	=	80%

- Q		=	23l/s

Parametry istniejącego przyłącza przy ilości zrzutu ścieków 10,0 l/s:

- średnica 	= 	DN200

- spadek 	=	0,33%

- prędkość 	= 	0,64m/s

- Hwyp	=	53,9%

Ilość na podstawie zużycia wody dm3/osobę x dobę zostały określone na podstawie:  Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody:

Qścieków = 10,0 l/s

Qprzyłacza = 23 l/s

10,0 < 23 l/s – warunek spełniony

## Istniejące przyłącze kanalizacji ogólnospławnej

Drugim wykorzystywanym przyłączem kanalizacyjnym jest przyłącze DN500 kanalizacji ogólnospławnej w ul. Pomorskiej, który został poddany renowacji w roku 2019 za pomocą rękawa utwardzanego UV na długości ok 402, poprawiając jego właściwości hydrauliczne.

Z uwagi na przeprowadzony bilans ścieków przez Pracownie Embepe MBP (wg odrębnego opracowania), zakładają iż instalacjami ogólnospławnymi odprowadzana ilość ścieków to 340 l/s w tym zawarta jest ilość ścieków z części budynku A2 w ilości 3,17 l/s.

Parametry max istniejącego przyłącza ogólnospławnego:

- średnica 	= 	DN500

- spadek 	=	0,33%

- prędkość 	= 	1,78 m/s

- Hwyp	=	90%

- Q		=	350l/s

Parametry istniejącego przyłącza przy ilości zrzutu ścieków 343,17 l/s:

- średnica 	= 	DN500

- spadek 	=	0,33%

- prędkość 	= 	0,64m/s

- Hwyp	=	90%

Ilość na podstawie zużycia wody dm3/osobę x dobę zostały określone na podstawie:  Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody:

Ilość na podstawie oprawania Embepe MBP 	Qścieków = 340 l/s

Ilość na podstawie projektowanych obiektów 	Qścieków = 3,17 l/s

Qścieków = 340 l/s + 3,17 l/s = 343,17

Qprzyłacza = 350 l/s

343,17 < 350 l/s – warunek spełniony

## Projektowana instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej – zakres opracowania

Projektuje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków z nowoprojektowanych oraz przebudowywanych budynków szpitala. Na terenie inwestycji znajdują się przewody o średnich DN160-200.

## Montaż kanałów

Montaż kanałów prowadzić w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach. W dnie wykopów wykonać podsypkę z gruntu rodzimego zagęszczonego grubości 15 cm, którą rozłożyć należy na całej szerokości wykopu. Po ułożeniu kanały przysypać gruntem rodzimym na wysokość min. 30 cm ponad wierzch rur i dokładnie ubić ubijakami ręcznymi. Dalszą zasypkę prowadzić gruntem rodzimym z odkładu warstwami 20 cm z dokładnym zagęszczeniem. Unikać należy zagęszczania dalszych partii zasypki bezpośrednio nad rurociągami, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

Instalację doziemną i przykanaliki kanalizacji projektowane są w pasach drogowych i parkingu oraz zieleni. Należy uzyskać max. stabilność włazów, pokrywy zabezpieczyć przed drganiami i przemieszczaniem. Rurociągi kanalizacji wyłączonej z eksploatacji należy trwale usunąć z ziemi lub pozostawić w gruncie zabetonowując. Spadki i głębokości posadowień kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy instalacji deszczowej zew. musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodu.

## Materiały – rurociągi

Projektuje się kanały deszczowe i odwodnienia układu deszczowego projektuje się  z rur o wymaganiach:

- rury PVC o średnicy 200x5,9mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę,

- rury CC GRP OD272mm SN6400 000 N/m2, PN1 z łącznikiem stalowym ze stali nierdzewnej, gr. ścianki 24mm

- rury CC GRP OD376mm SN320 000 N/m2, PN1 z łącznikiem stalowym ze stali nierdzewnej, gr. ścianki 27mm

- rury CC GRP OD478mm SN200 000 N/m2, PN1 z łącznikiem stalowym ze stali nierdzewnej, gr. ścianki 29mm

- rury CC GRP OD350mm SN80 000 N/m2, PN1 z łącznikiem stalowym ze stali nierdzewnej, gr. ścianki 37mm

## Materiały – studzienki kanalizacyjne

Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe C35/45  wg PN-EN 203:2003+A2:2006 m z typowych elementów prefabrykowanych.

•	dn= 1200 mm; 1500mm; 2000 mm

Na inst. kanalizacji sanitarnej zew. doziemnej projektuje się studnie rewizyjne o konstrukcji żelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z kręgów) z kinetą o minimalnej średnicy komory roboczej,1200m ze zwężkami  i kominami włazowymi łączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek.

Komory robocze studni rewizyjnych winny być wykonane z betonu  mało nasiąkliwego min. poniżej 6%, mrozoodpornego F-150, łączonych pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek.

Przy konieczności wykonania w wykopie dolnej część studni „na mokro” wykonać ją jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Dno studni rewizyjnych  ustawiać na podłożu wzmocnionym – w przypadku słabych gruntów należy pod dnem grunt częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem lub wykonać płytę fundamentową zmniejszającą nacisk na podłoże. W przypadku gruntów dobrych należy dokładnie grunt dogęścić.

Płyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na pierścieniu odciążającym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy  D400).

Włazy kanałowe osadzić na płycie pokrywowej regulując wysokość w dostosowaniu do niwelety za pomocą pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy zaprawy  cementowej ( nie stosować pierścieni regulacyjnych wyższych niż 0,2 m ).

Włazy wykonać z żeliwa szarego, wentylowane, głębokość pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600mm, w pasie jezdnym stosować płyty odciążające, zabezpieczone przed kradzieżą.

Stopień zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien być nie mniejszy niż IS  = 0,98.

Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe. Dolna część studzienek winna mieć gotowe dno oraz otwory do wbudowania kanałów. W górnej części studzienek zastosowano płyty nastudzienne oraz płyty odciążające. Kręgi betonowe należy wyposażyć w stopnie żeliwne w rozstawie co 30 cm. W pasie jezdnym stosować płyty odciążające. Od zewnątrz studzienki zaizolować. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać w tulejach ochronnych systemowych.

## Regulacja włazów kanałowych

Do regulacji wysokościowej włazów należy zastosować systemowe  pierścienie i adaptery wyrównawcze, zaś do studni betonowych należy używać pierścieni wyrównawczych i prowadzących, spełniającą IBDiM-KOT-2017/0047 np. system elementów wyrównawczych i odciążających z tworzyw sztucznych do budowy zwieńczeń przypowierzchniowych.

UWAGA: Nie należy do regulacji wysokościowej wpustów oraz włazów studziennych stosować jako elementy poziomująco-wyrównajace np. kamyków, blaszek, metalowych podkładek, listewek. Skutkiem takich rozwiązań będzie uszkodzenie oraz zapadnięcie się włazów oraz wpustów w stosunku do niwelety terenu.

Jako materiały do regulacji stosować masy wyrównującą-naprawcze wodoszczelne, odporne na działanie siarczanów, mrozu i soli odladzających na bazie cementów lub żywic oraz uszczelniacze klej-szczeliwo do wykonywania połączeń miedzy elementami zwieńczeń przypowierzchniowych.

Ilość potrzebnych materiałów określi  wykonawca pod nadzorem dostawcy materiałów uszczelniająco-wyrównujących oraz wykonawca pokryje koszty związane z doborem materiałów.

## Separator substancji ropopochodnych - dobór

Zaprojektowano separator do podczyszczania ścieków dla projektowanej „zielonej platformy” ozn. SEP4 o przepustowości min. separatora 6-10 l/s. przepustowość maksymalna 100l/s; poj. osadnika 1000l.

## Separator substancji ropopochodnych – ogólny opis

Zaprojektowano wysokosprawny separator koalescencyjny substancji ropopochodnych, klasy I wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem zawiesiny mineralnej. Urządzenie wykonane w zbiorniku na bazie betonu C32/45, w kasie obciążeń typu ciężkiego.

Separator koalescencyjny przeznaczony jest do oddzielania ze ścieków substancji ropopochodnych (cieczy lekkich) oraz zawiesiny mineralnej.

## Metoda bez wykopowa ( k. sanitarna; k. deszczowa)

Dla  wykonania  odcinków instalacji doziemnej zew. kanalizacji deszczowej i sanitarnej przewiano  metodą  przewiertu  poziomego  za  pomocą  wiertnicy  (  np.  przewiertnica kanałowa PK6) montowanej w studniach rewizyjnych o średnicy wewnętrznej  od  1,2m  i  wciąganiu  rury  przewodowej  od  strony  komory końcowej.  Metoda  ta  jest  stosowana  przy  przejściach  poprzecznych  pod jezdniami  utwardzonymi.  Od  strony komory końcowej należy wykonać wykop pod rury modułowe. Metoda ta polega na  wykonaniu  przewiertu  pilotażowego  wrzecionem  wiertnicy.  Po  wykonaniu przewiertu  otwór    jest  poszerzany  przy  pomocy  płuczki  bentonitowej;  zapłuczką  w  komorze  końcowej  wciągane  zostają  rury  modułowe  PP.  Zamek zatrzaskowy  wykonywany  na  końcach  rur  stanowi  trwałe  połączenie. Szczelność  zapewnia  wielowarstwowa  uszczelka.

Ostateczna metoda wykonania odcinków instalacji zew. doziemnej należy określić na placu budowy po akceptacji inwestora.

## Uwagi

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II – Roboty Instalacji Sanitarnych Przemysłowych”,  obowiązujące przepisy BHP oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych”.

- prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane, Rozdz.3. wraz z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony przez GUNB), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane.

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty. Wszystkie elementy  wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów.

- w przypadku rzędnych rzeczywistych odbiegających od przyjętych w niniejszej dokumentacji należy skontaktować się z biurem projektów.

- wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003.

- prace powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną.

- prace prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.

- przestrzegać ściśle zaleceń zawartych w warunkach technicznych oraz w uzgodnieniach gestorów sieci

Normy przywołane:

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002– Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-B-06050 – Geotechnika Roboty ziemne –Wymagania Ogólne

- PN-EN 14364+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, kształtek i połączeń

# STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE ZEW. KANALIZACJI DESZCZOWA ORAZ OGÓLNOSPŁAWNA

## Istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej

Ścieki deszczowe z projektowanych obiektów poprzez instalacje miedzyobiektową odprowadzane będą dwoma przyłączami:

- od ul. Pomorskiej

Parametry max istniejącego przyłącza:

- średnica 	= 	DN500

- spadek 	=	0,94%

- prędkość 	= 	1,63m/s

- Hwyp	=	90%

- Q		=	384 l/s

Parametry istniejącego przyłącza przy ilości zrzutu ścieków 106,5 l/s:

- średnica 	= 	DN500

- spadek 	=	0,94%

- prędkość 	= 	1,63m/s

- Hwyp	=	39,6%

Ilość ścieków zrzucanych z projektowanych obiektów CKD :

Qścieków deszczowych = 106,5 l/s

Qprzyłacza = 384l/s

106,5 < 384 l/s – warunek spełniony

- od ul. Niciernianej

Parametry max istniejącego przyłącza:

- średnica 	= 	DN500

- spadek 	=	0,54%

- prędkość 	= 	1,73m/s

- Hwyp	=	90%

- Q		=	387 l/s

Z uwagi, iż cześć inwestycyjna południowa zakłada duży udział powierzchni biolgicznie czynnej, który korzystnie wpływa na naturalną retencję powierzchniową, bilans wód deszczowych nie ulega zwiększeniu.

Parametry istniejącego przyłącza przy ilości zrzutu ścieków 34,8, l/s:

- średnica 	= 	DN500

- spadek 	=	0,54%

- prędkość 	= 	1,34m/s

- Hwyp	=	26,1%

Ilość ścieków zrzucanych z projektowanych obiektów CKD :

Qścieków deszczowych = 34,8 l/s

Qprzyłacza = 387 l/s

34,8 < 387 l/s – warunek spełniony

## Projektowana instalacja doziemna kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej – zakres opracowania

W zakresie instalacji doziemnej zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej będzie przebudowanie istniejących przewodów odprowadzających wody deszczowe z istniejących i nowoprojektowanych budynków.

Istniejący stan infrastruktury deszczowej i ogólnospławnej zakłada rozdział wód deszczowych oczyszczonych z istniejących budynków kierowanych do kolektora ogólnospławnego w ul. Pomorskiej przewodem DN500 oraz rozdział ścieków oczyszczonych z pośrednictwem układów separatorów ropopochodnych przewodem głównym DN500 w kierunku ulicy Czechosłowackiej i Niciernianej.

Projektuje się zachować istniejący stan rozdziału i zlikwidować kolizje wynikające z nowoprojektowanych obiektów.

Teren północny

Zrzut wód deszczowych oczyszczonych z północnej części inwestycji odbywać się będzie poprzez istniejące przyłącze DN500 oraz częściowo poprzez istniejącą infrastrukturę techniczna ogólnospławną w kierunku kolektora zrzutowego w ul. Pomorskiej. Do przetrzymywania wód deszczowych projektuje się układ dwóch zbiorników na wodę oznaczone na planie ZB1 i ZB2. Wg wydanych warunków zrzut wód w ulice Pomorska odbywać się musi poprzez zredukowany odpływ z tego powodu zastosowano regulator wypływu oraz układ pomp.

Zbiornik ZB1 jest zbiornikiem posadowionym w terenie zielonym, zaś  zbiornik ZB2 posadowiony zostanie z najniższej kondygnacji tzw. parkingu wielopoziomowego.

Teren południowy

Z uwagi, iż cześć inwestycyjna południowa zakłada duży udział powierzchni biolgicznie czynnej, który korzystnie wpływa na naturalną retencję powierzchniową, bilans wód deszczowych nie ulega zwiększeniu.

Projektuje się układ instalacji deszczowej doziemnej odwadniającego teren projektowanego układu drogowego, projektowanej nowej architektury w postaci budynku radiologii oraz tzw. zielonej platformy.

Woda deszczowa oczyszczona w układach separacji w postaci separatów lamelowych i poduszek sorpcyjnych jest kierowana poprzez istniejącą infrastrukturę do kolektora głównego w ulicach Niciernianej, Czechosłowackiej oraz Mazowieckiej.

Instalacje wew. parkingów wg odrębnego opracowania.

## Montaż kanałów

Montaż kanałów prowadzić w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach. W dnie wykopów wykonać podsypkę z gruntu rodzimego zagęszczonego grubości 10 cm, którą rozłożyć należy na całej szerokości wykopu. Po ułożeniu kanały przysypać gruntem rodzimym na wysokość min. 30 cm ponad wierzch rur i dokładnie ubić ubijakami ręcznymi. Dalszą zasypkę prowadzić gruntem rodzimym z odkładu warstwami 20 cm z dokładnym zagęszczeniem. Unikać należy zagęszczania dalszych partii zasypki bezpośrednio nad rurociągami, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

Instalację doziemną i przykanaliki kanalizacji projektowane są w pasach drogowych i parkingu oraz zieleni. Należy uzyskać max. stabilność włazów, pokrywy zabezpieczyć przed drganiami i przemieszczaniem. Rurociągi kanalizacji deszczowej wyłączonej z eksploatacji należy trwale usunąć z ziemi lub pozostawić w gruncie zabetonowując. Spadki i głębokości posadowień kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy instalacji deszczowej zew. musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodu.

## Materiały – rurociągi

Projektuje się kanały deszczowe i odwodnienia układu deszczowego projektuje się  z rur o wymaganiach:

- rury PVC o średnicy 200x5,9mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę,

- rury CC GRP OD272mm SN6400 000 N/m2, PN1

- rury CC GRP OD376mm SN320 000 N/m2, PN1

- rury CC GRP OD478mm SN200 000 N/m2, PN1

- rury CC GRP OD350mm SN80 000 N/m2, PN1

## Materiały – studzienki kanalizacyjne

Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe C35/45  wg PN-EN 203:2003+A2:2006 m z typowych elementów prefabrykowanych.

•	dn= 1200 mm; 1500mm; 2000mm

Na inst. kanalizacji sanitarnej zew. doziemnej projektuje się studnie rewizyjne o konstrukcji żelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z kręgów) z kinetą o minimalnej średnicy komory roboczej,1200m ze zwężkami  i kominami włazowymi łączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek.

Komory robocze studni rewizyjnych winny być wykonane z betonu  mało nasiąkliwego min. poniżej 6%, mrozoodpornego F-150, łączonych pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek.

Przy konieczności wykonania w wykopie dolnej część studni „na mokro” wykonać ją jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Dno studni rewizyjnych  ustawiać na podłożu wzmocnionym – w przypadku słabych gruntów należy pod dnem grunt częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem lub wykonać płytę fundamentową zmniejszającą nacisk na podłoże. W przypadku gruntów dobrych należy dokładnie grunt dogęścić.

Płyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy 600 mm, osadzonym na pierścieniu odciążającym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach - klasy  D400).

Włazy kanałowe osadzić na płycie pokrywowej regulując wysokość w dostosowaniu do niwelety za pomocą pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy zaprawy  cementowej ( nie stosować pierścieni regulacyjnych wyższych niż 0,2 m ).

Włazy wykonać z żeliwa szarego, wentylowane, głębokość pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600mm, w pasie jezdnym stosować płyty odciążające, zabezpieczone przed kradzieżą.

Stopień zagęszczenia podłoża w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien być nie mniejszy niż IS  = 0,98.

Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe. Dolna część studzienek winna mieć gotowe dno oraz otwory do wbudowania kanałów. W górnej części studzienek zastosowano płyty nastudzienne oraz płyty odciążające. Kręgi betonowe należy wyposażyć w stopnie żeliwne w rozstawie co 30 cm. W pasie jezdnym stosować płyty odciążające. Od zewnątrz studzienki zaizolować. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać w tulejach ochronnych systemowych.

## Materiały – wpusty uliczne

Dla odprowadzenia wód opadowych przyjęto wpusty deszczowe przykrawężnikowe (zasyfonowane), które należy montować na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ściekowych o średnicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki ściekowe muszą posiadać osadnik o głębokości 500 mm. Dno studzienek ściekowych ustawiać na podłożu wzmocnionym. Wszystkie połączenia elementów studzienek muszą zapewnić całkowitą szczelność. Zaleca się stosowanie dolnej części studzienek jako monolitycznej. Stosować wpusty uliczne wykonane z żeliwa szarego o min wymiarze 600×400 mm bez uszczelek z kołnierzem ¾, krata uchylna ryglowana (śruba)bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min 600x400 mm, osadzone na płytach odciążających.

Dno studzienek ściekowych ustawiać na podłożu wzmocnionym - w przypadku słabych gruntów należy pod dnem grunt częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem lub wykonać płytę fundamentową zmniejszającą nacisk na podłoże.

Skrzynka żeliwna powinna opierać się na pierścieniu odciążającym. Stopień zagęszczenia  w strefie posadowienia studni wpustów zasyp wykopów winien być nie mniejszy niż IS= 0,98.

Powyżej osadnika należy zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika Ø 200 mm. W górnej części wpustów zamontować pierścienie odciążające, na których należy zamontować wpusty zatrzaskowe z żeliwa szarego z rusztem uchylnym.  Do montażu przyjęto wpusty tradycyjne  klasy D400 (min. wymiar 600x400 mm). Studzienki wpustów posadawiać na podłożu betonowym C8/10 grubości min. 10 cm zgodnie z PN-EN-206-1. Przejścia rurociągów przez ściany wpustów wykonać w tulejach ochronnych systemowych

Dla projektowanych obiektów: parking północny oraz zielona platforma zaprojektowano wpusty klasy min C250 ( rozwiązanie wg odrębnego opracowania).

## Regulacja wpustów i  włazów kanałowych

Do regulacji wysokościowej należy zastosować systemowe  pierścienie i adaptery wyrównawcze, zaś do studni betonowych należy używać pierścieni wyrównawczych i prowadzących, spełniającą IBDiM-KOT-2017/0047 np. system elementów wyrównawczych i odciążających z tworzyw sztucznych do budowy zwieńczeń przypowierzchniowych.

UWAGA: Nie należy do regulacji wysokościowej wpustów oraz włazów studziennych stosować jako elementy poziomująco-wyrównajace np. kamyków, blaszek, metalowych podkładek, listewek. Skutkiem takich rozwiązań będzie uszkodzenie oraz zapadnięcie się włazów oraz wpustów w stosunku do niwelety terenu.

Jako materiały do regulacji stosować masy wyrównującą-naprawcze wodoszczelne, odporne na działanie siarczanów, mrozu i soli odladzających na bazie cementów lub żywic oraz uszczelniacze klej-szczeliwo do wykonywania połączeń miedzy elementami zwieńczeń przypowierzchniowych.

Ilość potrzebnych materiałów określi  wykonawca pod nadzorem dostawcy materiałów uszczelniająco-wyrównujących oraz wykonawca pokryje koszty związane z doborem materiałów.

## Materiały – studzienki kanalizacyjne zapuszczane ( k. sanitarna; k. deszczowa)

Z uwagi na konieczność wykonania głębokich wykopów projektuje się  studnie zapuszczane przeznaczone do wykonania rurociągów technikami bezwykopowymi. Składają się z elementów dennych z ostrzem, elementów pośrednich oraz płyt pokrywowych.

Mogą być wykorzystane w każdych kategoriach podłoża ( grunty niespoiste, spoiste; bardzo spoiste). Cechuje je możliwość prowadzenia robót w zwartej zabudowie miejskiej, także w bliskiej odległości pd istniejących budynków oraz możliwość prowadzenia robót przy wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej bez potrzeby obniżania lustra.

Studnie powinny spełniać wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i mostów dla studni min. Dn1500 mm dla głębokości posadowienia do 12m.

## Metoda bez wykopowa ( k. sanitarna; k. deszczowa)

Dla  wykonania  odcinków instalacji doziemnej zew. kanalizacji deszczowej i sanitarnej przewiano  metodą  przewiertu  poziomego  za  pomocą  wiertnicy  (  np.  przewiertnica kanałowa PK6) montowanej w studniach rewizyjnych o średnicy wewnętrznej  od  1,2m  i  wciąganiu  rury  przewodowej  od  strony  komory końcowej.  Metoda  ta  jest  stosowana  przy  przejściach  poprzecznych  pod jezdniami  utwardzonymi.  Od  strony komory końcowej należy wykonać wykop pod rury modułowe. Metoda ta polega na  wykonaniu  przewiertu  pilotażowego  wrzecionem  wiertnicy.  Po  wykonaniu przewiertu  otwór    jest  poszerzany  przy  pomocy  płuczki  bentonitowej;  zapłuczką  w  komorze  końcowej  wciągane  zostają  rury  modułowe  PP.  Zamek zatrzaskowy  wykonywany  na  końcach  rur  stanowi  trwałe  połączenie. Szczelność  zapewnia  wielowarstwowa  uszczelka.

Ostateczna metoda wykonania odcinków instalacji zew. doziemnej należy określić na placu budowy po akceptacji inwestora.

## Materiały – separator lamelowy SEP1 i SEP2

Dobrano separatory lamelowe betonowe klasy I wg normy PN-EN 858-1. Separator wykonany w szczelnym, monolitycznym do wysokości zwierciadła ścieków, zbiorniku betonowym z wysokiej marki betonu C35/45, w wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym. Wszystkie elementy wewnętrzne winne być wykonane z materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków, oraz wykazujących dużą odporność na ścieranie. Dopuszcza się zastosowanie stali kwasoodpornych klasy 1.4301 lub lepszych, polietylenu HDPE, polipropylenu PP, lub innych równoważnych materiałów w stosunku do wymienionych. Wkłady (pakiety) wielostrumieniowe wykonane są z odpornych na korozję tworzyw sztucznych, nie podatnych na rozkład biologiczny. Średnia prędkość przepływu cieczy nie powinna być większa niż 9 cm/s.

Dodatkowo konstrukcja separatora gwarantuje możliwość wprowadzenia wlotów, pod dostosowanym kątem, bez konieczności robienia dodatkowej studni połączeniowej przed separatorem. Na każdym wlocie do separatora należy zastosować deflektor.

Konstrukcja separatora gwarantuje:

- Przy przepływie nominalnym - oczyszczenie ścieków zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki   Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  i PN-EN 858-1 tj. Stężenie substancji ropopochodnych na odpływie <5 mg/dm3.

- Stężenie zawiesiny ogólnej na odpływie <100 mg/dm3.

Zaprojektowano układy podczyszczania wód opadowych w postaci separatorów substancji ropopochodnych ozn. SEP1 ; SEP2.

## Materiały – separator koalescencyjny dla lądowiska SEP3

Dla projektowanego lądowiska zlokalizowanego w północnej części obiektu zaprojektowany został osobny koalescencyjny separator SEP3 betonowy klasy I wg PN-EN 858-1 zintegrowany z osadnikiem. Separator wykonany w szczelnym, monolitycznym do wysokości zwierciadła ścieków zbiorniku betonowym z wysokiej marki betonu C35/45 w wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym. Wszystkie elementy wewnętrzne winne być wykonane z materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie substancji ropopochodnych i ścieków oraz wykazujących dużą odporność na ścieranie. Dopuszcza się zastosowanie stali kwasoodpornych klasy 1.4301 lub lepszych, polietylenu HDPE, polipropylenu PP lub innych równoważnych materiałów w stosunku do wymienionych. Dodatkowo konstrukcja separatora gwarantuje możliwość wprowadzenia kilku niezależnych wlotów bez konieczności robienia dodatkowej studni połączeniowej przed separatorem. Na każdym wlocie do separatora należy zastosować deflektor.

Konstrukcja separatora gwarantuje:

- Przy przepływie nominalnym - oczyszczenie ścieków zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. i PN-EN 858-1 tj.

- Stężenie subst. ropopochodnych na odpływie <5 mg/dm3,

- Stężenie zawiesiny ogólnej na odpływie <100 mg/dm3.

- Przy przepływie maksymalnym – wstępne podczyszczenie całego strumienia ścieków z: piasku i    ciężkiej zawiesiny mineralnej,

Separator wyposażony zostanie w dodatkowy osadnik o pojemności osadnika 3500 l. Woda oczyszczona będzie odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej w kierunku ul. Pomorskiej.

## Przepompownia wód deszczowych – P2

Do odprowadzenia wód deszczowych ze zbiornika ZB1 zaprojektowano przepompownie z elementów betonowych i żelbetowych DN2500mm wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwości do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik wykonany jest zgodnie z aprobatą techniczną IK, spełniającej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

Zbiornik przepompowni może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obciążonym ruchem pojazdów. W przypadku występowania wysokich poziomów wód gruntowych możliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych.

Wyposażenie pompowni:

- Wydajność 			Q=54 l/s

- Wys. podnoszenia 			Hp = 6,9

- Ilość pomp 			szt: 2

- Moc				P1=6,7kW; P2=6,0kW

Parametry techniczne pompy:

- wykonanie materiałowe:korpus hydrauliczny i korpus silnika – żeliwo grubościenne

- temp. medium Tmax=40 st.C

- zespół hydrauliczny :układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika typu otwartego, który składa się ze spiralnej pokrywy dolnej z wlotem o falistej krawędzi ścinającej oraz z owartego wirnika dwukanałowego.

- Komora silnika zalana olejem, pompa w standardzie przystosowana jest do pracy na sucho

- Wielkość swoodnego przelotu 100mm

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposażenie szaf sterowniczych:

- sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem,

- ogranicznik przepięć kl. C,

- wyłącznik różnicowoprądowy,

- pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

- sonda hydrostatyczna,

- rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

- przełączniki Auto-0-Ręka,

- przełącznik Sieć-0-Agregat,

- wyłączniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy z termostatem,

- gn. 230VAC,

- wtyka agregatu 400VAC,

- zasilacz impulsowy 24VDC,

- sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

- przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

- lampki pracy i awarii pomp

Elementy wewnątrz komory pompowni (drabinki, pomosty itp.) powinny być wykonane ze stali 316 lub 316L (1.4404.1.4401).

Woda deszczowa przepompowywana będzie do projektowanej studni rozprężnej ozn. WG wyposażonej w deflektor zamontowany na ściance studni a następnie grawitacyjne istniejącym  przyłączem do kolektora w ul. Pomorskiej.

UWAGA:

PRZED RALIZACJA INWSETYCJI NALEŻY SPRAWDZIĆ ODCINEK PRZYŁACZA ZRZUTOWGO W CELU SPRAWDZENIA ZDATNOŚCI O DALSZEJ EKSPLOATACJI. W MOMECIE STWIERDZENIA ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO ODCINEK TEN NALEŻY PODDAC RENOWACJI.

## Schemat przepompownia wód deszczowych – P2

Dla przepompowni P2 należy zapewnić przekazanie informacji do BSM służbą eksploatującym na terenie Szpitala CKD o poziomach w komorze pomp:

- Poziom minimalny			-229,45m n.n.p.m.

- Poziom średni			-229,80m n.n.p.m.

- Poziom maksymalny		-230,15m n.n.p.m.

- Poziom alarmowy 			-230,55m n.n.p.m.

## Zbiornik tymczasowych wód deszczowych ZB1; ZB2

Na podstawie wydanych warunków technicznych wydanych w dniu 04.03.2019 WTT.424.273.2019/W/AK  zaprojektowano dla części północnej zamierzenie inwestycyjnego dwa  zbiorniki do gromadzenia tymczasowych wód deszczowych ZB1 o poj.  ok. 438  m3 (lokalizacja wg załącznika graficznego) oraz zbiornik ZB2 o pojemności ok. 250 m3 (zlokalizowany w projektowanym parkingu północnym na kondygnacji P02.)

Zbiornik ZB1 wyposażony zostanie w reduktor wypływu na przepływ wynikający z wydanych warunków technicznych w ilości 54 l/s (reduktor w ZB1) zaś zbiornik ZB2 wyposażony zostanie w układ pomp o wydatku 52,5l l/s.

W zbiorniku ZB2 zlokalizowanego na najniższej kondygnacji tzw. parkingu wielopoziomowego zamontowano zespół pomp ssących jednostopniowych do tłoczenia wody brudnej i procesowej. Układ pomp przeznaczony jest zarówno do pracy ciągłej jak i przerywanej.

Dane techniczne układu pomp w ZB2:

- Przepływ			- 52,8 l/s

- Wysokość podnoszenia 	- 5,73m

- Moc P1			- 7,2 kW

- Moc P2			- 5,5 kW

Materiał:

- Korpus pompy		- żeliwo szare EN 1561 EN-GJL-25; AISI A48 30

- Wirnik 			- stal nierdzewna EN 1.4408;AISI CF8M

- Silnik 			- żeliwo szare EN 1561 EN-GJL-25; AISI A48 30

Parametry techniczne zbiornika ZB1

- Pojemność całkowita [m3]: 918

- Pojemność dla Hu=2,0m [m3]: 544

- Wysokość wewnętrzna H wew  [m]: 3,15

- Szerokość / długość zewnętrzna Dz/Lz [mm]: 12820/23800

- Szerokość / długość wewnętrzna Dw/Lw [mm]: 12460/23400

- Pole powierzchni wew. zbiornika w planie [m2]: 298

- Klasa betonu: C35/45

- Stopień wodoprzepuszczalności: W8

- Klasa ekspozycji betonu: XC4,XA1

- Klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (RB500W) / A-0 (St0S-b)

Parametry techniczne zbiornika ZB2

- Pojemność całkowita [m3]: 361

- Pojemność dla Hu=2,0m [m3]: 353

- Wysokość wewnętrzna H wew  [m]: 2,75

- Szerokość / długość zewnętrzna Dz/Lz [mm]: 6360/22300

- Szerokość / długość wewnętrzna Dw/Lw [mm]: 6000/21900

- Pole powierzchni wew. zbiornika w planie [m 2 ]: 137

- Klasa betonu: C35/45

- Stopień wodoprzepuszczalności: W8

- Klasa ekspozycji betonu: XC4,XA1

- Klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN (RB500W) / A-0 (St0S-b)

PROJEKTANT DOPUSZCZA ZBIORNIKI W WYKONANIU WARSZTATOWYM ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.

## Projektowane zbiorniki fos

Dla zapewnienia dodatkowej retencji i odciążenia spływu wód deszczowych z projektowanego terenu południowego w kierunku ul.  Niciernianej, Czechosłowackiej oraz Mazowieckiej projektuje się „fosy” o łącznej pojemności ok. 210 m3. Szczegół wg odrębnego opracowania branży konstrukcyjnej.

## Materiały – odwodnienie linowe

Dla zapewnienia odpływu na projektowanych zjazdach, skarpach i budynkach zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytek prefabrykowanych, ścieków betonowych.

Lokalizacja i dobór wg odrębnego opracowania branży drogowej.

## Dobór separatorów

## Bilans wód deszczowych – teren projektowany i istniejący

## Pojemności projektowane zbiorników ZB1 i ZB2

## Uwagi

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II – Roboty Instalacji Sanitarnych Przemysłowych”,  obowiązujące przepisy BHP oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych”.

- prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane, Rozdz.3. wraz z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony przez GUNB), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane.

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty. Wszystkie elementy  wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów.

- w przypadku rzędnych rzeczywistych odbiegających od przyjętych w niniejszej dokumentacji należy skontaktować się z biurem projektów.

- wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003.

- prace powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną.

- prace prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.

- przestrzegać ściśle zaleceń zawartych w warunkach technicznych oraz w uzgodnieniach gestorów sieci

Normy przywołane:

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002– Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-B-06050 – Geotechnika Roboty ziemne –Wymagania Ogólne

- PN-EN 14364+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, kształtek i połączeń

# STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE DOZIEMNE PRZYŁĄCZA GAZU

## Projektowana instalacja doziemna przyłącza gazu  – zakres opracowania

W zakresie instalacji gazu  przewiduje się budowę nowego przyłącza gazu do budynku A2.  Celem przebudowy jest zasilenie „przeniesionego” laboratorium mikrobiologii do budynku A2.Odbiór gazu Instalacje wew. gazowe wg odrębnego opracowania.

## Projektowana instalacja doziemna przyłącza gazowa  - przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza gazu dn63mm n/c PE. Celem opracowania jest przyłącze gazowe zapewniające dostawę gazu dla celów laboratoryjnych .

## Stan istniejący

Istniejący gazociąg polietylenowy n/c PE dn150 zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącego budynku A4.

## Rozwiązanie projektowe

Opracowaniem objęto projekt budowy przyłącza gazowego dla budynku A2 metodą wykopu otwartego

- dn63 PE n/c na odcinku G1-G6 – w węźle G1 połączenie z gazociągiem istniejącym n/c PE dn150.

Projektowane przyłącze wykonać z rur:

- dn63 (n/c) zastosować rury przewodowe PE100-RC DN=63x5,8 mm SDR 11 typu 1, koloru pomarańczowego

Podstawowe dane przyłącza gazowego:

- długość – 63x5,8 mm SDR11 PE100-RC typ I L=94,80m

W chwili obecnej istniejąca sieć gazowa, ułożona wzdłuż drogi wewnętrznej na terenie obiektu wykonana jest z rur PE. Jest to sieć n/c, rozprowadzająca gaz ziemny grupy E o ciśnieniu 1,6 ÷ 2,4 kPa.

Do wykonania przyłącza gazowego należy stosować kształtki i złączki elektrooporowe oraz łuki segmentowe do połączeń doczołowych. Do wykonywania sieci można  używać np. kształtek  elektrooporowych 100  SDR  11, przestrzegając procedury podanej przez producenta.

Uwaga:

Wszystkie materiały powinny posiadać atest lub dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania przywołano normy, aprobaty itp. dopuszcza się rozwiązania równoważne wymaganiom opisanym w przywołanych normach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Przewody układać zapewniając minimalne przykrycie 1,0 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i wykonywać zasypkę piaskową do wys. 15 cm nad przewodem. Powyżej można stosować grunt rodzimy (jeżeli jest to grunt odpowiedni do wykonania zasypki) zasypując wykop warstwami, jednocześnie zagęszczając zasypkę. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w miejscach wychodzenia rur polietylenowych z rur osłonowych. Wszelkie roboty ziemne wykonywać za pomocą sprzętu ręcznego. Do zagęszczania gruntu stosować zagęszczarki mechaniczne o max ciężarze 50 kG. Na całej długości przyłącza gazowego nad przewodami gazowymi  (ok.  40  cm) układać taśmę ostrzegawczą koloru  żółtego  z nadrukiem “gaz”, symbolem telefonu i numerem pogotowia gazowego 992 oraz ze znakiem firmowym producenta taśmy, zgodnie z wymaganiami wg ZN-G-3001:2001. Nadruk powinien się powtarzać co 0,5 m. Przewód lokalizacyjny należy ułożyć liniowo 5cm nad gazociągiem.

Szczegóły rozwiązania: trasy projektowanych odcinków oraz układ wysokościowy - patrz część rysunkowa opracowania.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny być wyznaczone, na okres eksploatacji gazociągu strefy kontrolowane. Dla przedmiotowego odcinka wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. W strefie tej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Wszystkie prace związane z wykonaniem projektowanej przebudowy odcinków sieci gazowej muszą być wykonane w okresie poza sezonem grzewczym. Przed podjęciem bezpośrednich prac związanych z budową nowych odcinków sieci należy bezwzględnie powiadomić PSG, natomiast PSG powiadomi odbiorców gazu o przerwie w jego dostawie z uwagi na prowadzone prace, przed rozpoczęciem wyłączania odcinków sieci gazowej. Wszelkie prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie – strefie kontrolowanej - sieci gazowej mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Rejonem Gazowniczym Łódz.

Wykopy na całej długości zabezpieczyć barierkami, w miejscach przejść wykonać kładki dla pieszych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami, zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Uwagi ogólne :

- przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie wytyczyć trasę gazociągu, a po wykonaniu robót inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę;

- roboty związane z budową sieci gazowej mogą wykonywać jednie osoby, posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne, wydane przez PSG Sp. z o.o.;

- całość robót wykonywanych w gruncie należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U.  2013.06.04  poz. 640) oraz ustawą z dnia 07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

- sieć i przyłącza gazu projektuje się w pierwszej klasie lokalizacji, szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m

## Szafka gazowa

Szafkę gazową plastikową o wymiarach 600x600x300 mm zamontować na ścianie budynku A2 na wysokości co najmniej 0,5 m nad poziom terenu i co najmniej 0,5m od okna.

W szafce znajduje się:

- Kurek główny dn50

Lokalizacja szafki gazowej pokazana na planie zagospodarowania ( ozn. G6 )

## Próba szczelności

Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem przyłącza. Właściwą próbę ciśnieniową należy przeprowadzić przez 1h pod ciśnieniem zgodnym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Dz.U. 2013.04.26 poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (stosując manometry klasy 0.6) po ustabilizowaniu się ciśnienie po 0,5h. Wartość próby ciśnieniowej gazociągu n/c 0,45 MPa. – dla przyłączy gazu.

## Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania

Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokościowego i naniesionego projektowanego przez inne jednostki projektowe uzbrojenia terenu. Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych przewodów. Wszystkie roboty ziemne wykonywać sprzętem ręcznym. W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu należy przed rozpoczęciem robót zweryfikować rzeczywiste rzędne ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy stale korzystać z podkładu mapowego w celu identyfikacji ułożenia uzbrojenia podziemnego.

Projektowane przyłącze gazu będzie się krzyżować z:

- istniejącą siecią elektryczna;

- istniejącą siecią kanalizacji deszczowej.

- istniejącą siecią kanalizacji sanitarną.

Po wykonaniu robót ziemnych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

## Wykonanie i odbiór

Budowę przyłącza prowadzić w oparciu o przepisy i normy, dotyczące gazociągów z PE, a w szczególności przestrzegać postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U. 2013.04.26 poz. 640). Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru powinien wykonać operat geodezyjny wykonanych prac, celem potwierdzenia poprawności ich wykonania i zainwentaryzowania tras ułożonych gazociągów.

Przy odbiorze przedstawione powinna być:

- wyniki badań połączeń zgrzewanych przewodów polietylenowych;

- protokół z prób szczelności przewodów;

- atesty i dopuszczenia materiałów zastosowanych do realizacji zamówienia;

UWAGA :

Wszystkie niejasności i wątpliwości należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót. Nieprzewidziane w projekcie sytuacje, które wynikną w trakcie robót, wyjaśnione zostaną na budowie w trakcie pełnienia nadzoru. Odstępstwa od projektu wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta

## Obliczenia wytrzymałościowe gazociągu

Obliczenia wytrzymałościowe obliczono jak dla gazociągów w I-szej klasie lokalizacji.

Wartości ciśnień w gazociągu:

DP		-1,6 kPa		ciśnienie minimalne

OP		- 1,8-2,2 kPa	ciśnienie robocze występujące w normalnych warunkach

MOP	- 10 kPa		maksymalne ciśnienie robocze, praca sieci bez zakłóceń w urządzeniach

MAOP	- 0,3 MPa	maksymalna wartość ciśnienia, jakiemu poddana jest sieć gazowa

MIP	- 2,5 kPa	maksymalne ciśnienie przypadkowe

Maksymalne ciśnienie robocze

Maksymalne ciśnienie robocze pmax [MPa] jest to najwyższe ciśnienie gazu, które może być utrzymane w rurach polietylenowych w sposób ciągły.

pmax = 2MRS : [c*(SDR-1)]

gdzie:

MRS	-	minimalna żądana wytrzymałość, dla rur klasy PE 100 MRS = 10 [MPa]

C		-	współczynnik bezpieczeństwa, dla rur polietylenowych c ≥ 2, przyjęto c = 3 dla rur SDR11 i SDR17

SDR	-	szereg wymiarowy

SDR 11          pmax= 2*10 : [3* (11-1)]

pmax = 0,66 [MPa]

Naprężenia obwodowe

Do celów wytrzymałościowych wylicza się naprężenia obwodowe w ściankach, wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym pmax. Naprężenia obwodowe nie powinny przekraczać iloczynu wartości minimalnej żądanej wytrzymałości i współczynnika projektowego wynoszącego 0,5.

Naprężenia dla poszczególnych wymiarów rur wyliczono w oparciu o wzór:

σ = p * (dem.min- ey.min) : 2ey.min

gdzie:

p			- ciśnienie gazu w rurze [MPa]

dem.min		- minimalna średnica zewnętrzna [mm]

ey.min		- minimalna grubość ścianki [mm]

dla PE Dn 63x5,8 mm

σ = 0,66 * (63-5,8) : 2* 5,8 = 3,27 ≤ 5,0 MPa warunek spełniony

Przyjęte średnice, grubość ścianek oraz klasa PE dla projektowanych odcinków gazociągu spełnia wymogi wytrzymałościowe.

## Organizacja pracy

Akty normatywno-prawne.

Podczas realizacji budowy przyłącza i ich podłączania do czynnej sieci gazowej należy przestrzegać obowiązujących aktów normatywno-prawnych wraz ze szczegółowymi instrukcjami budowy i eksploatacji gazociągów, obowiązującymi w jednostkach budowlanych i eksploatacyjnych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U. 2013.04.26 poz. 640) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa „ W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75/2002 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego oraz instrukcji instytucji opiniujących projekt.

## Roboty ziemne, układanie gazociągu w wykopie

- przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wytyczyć trasę zgodnie z projektem przez organ służby geodezyjnej oraz uzyskać wpis do dziennika budowy;

- głębokość wykopu powinna być taka, aby przykrycie gazociągu wynosiło minimum 1,0 m;

- minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z odpowiednią tablicą KNR, lecz nie mniejsza niż d + 2 * 0,2 m;

- jeżeli na powierzchni ziemi znajduje się trwała nawierzchnia jak np.: bruk, beton czy płyty, to należy ją rozebrać, uważając, aby nie naruszyć i nie rozluźnić pozostałej nawierzchni. Materiał przeznaczony do powtórnego wykorzystania powinien być odłożony i pozostawiony w takim stanie, aby mógł być ponownie wykorzystany do wykonania nawierzchni;

- wybraną z wykopu ziemię należy odrzucić na drugą stronę wykopu, pozostawiając między wyrzuconym urobkiem a wykopem przejście dla robotników o szerokości minimum 0,5 m;

- ściany wykopu powinny być wykonane prawie pionowo. W sypkim gruncie ściany powinny być zukosowane odpowiednio do kategorii gruntu;

- dla wykonania połączeń – zgrzewań  i  spawów  w  wykopie  należy  wykonać gniazda monterskie, których wymiary powinny być następujące: szerokość o 0,5 m od średniej szerokości wykopu, długość 1  2 m, głębokość 0,5 m od spodu rury;

- w czasie wykonywania wykopów wzdłuż dróg publicznych należy zapewnić wystarczające przejścia dla pieszych, pojazdów mechanicznych i robotników budowy. Dostęp do budynków, sklepów, garaży itp. powinien być zapewniony. Przekroczenia jezdni (ulicy) muszą być wykonane w taki sposób, aby nie przerywać ruchu pojazdów i pieszych;

- przewody i urządzenia napotkane w wykopie muszą być pozostawione w stanie pierwotnym, bez żadnych zmian nieuzgodnionych z użytkownikami tych urządzeń;

- dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni i korzeni oraz wyrównane przez podsypkę piaskową o grubości nie mniejszej niż 15 cm;

- gazociąg w wykopie należy układać luźno (nie naciągać), a w obrębie odgałęzień, łuków, zmiany kierunków itp. zapewnić kompensację poprzez stosowanie w tych miejscach elastycznej obsypki z gruntu niespoistego;

- w wykopie konieczne jest zastosowanie warstwy podsypki o grubości minimum 15 cm i obsypki minimum 15 cm ponad sklepieniem przewodu. Obie warstwy należy starannie zagęścić;

- montaż przewodów i urządzeń powinien odbywać się w temperaturze od 0 do 30OC a zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu w możliwie najniższych temperaturach otoczenia (np. wczesne godzinny ranne) celem zmniejszenia naprężeń termicznych w trakcie użytkowania sieci gazowej;

- gazociągi zabezpieczać przed uszkodzeniem poprzez zabudowanie nad nimi taśmy ostrzegawczej w kolorze żółtym o szerokości 0,2 m;

- dla ułatwienia lokalizacji trasy gazociągu wykonanego z rur PE, należy przymocować do rur przewód elektryczny DY 1,5 mm2, a jego końcówki wyprowadzić do odpowiednich słupków wskaźnikowych. Przewód wskaźnikowy nie powinien być sztukowany, lecz w stanowić jedną całość od końcówki do końcówki;

- po ułożeniu gazociągu w wykopie (po wstępnej próbie szczelności połączeń i oględzinach) należy dążyć do natychmiastowego zasypania go ziemią;

- przy zmianie kierunku trasy należy wykonywać przede wszystkim łuki gięte, wykorzystując elastyczność rur z PE. W przypadku, gdy warunki terenowe na to nie pozwalają, należy stosować odpowiednie kształtki;

- w rejonie drzew roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, uważając by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew.

## Materiały do budowy gazociągu

Rury polietylenowe do paliw gazowych

Niniejsze opracowanie projektowe wykonano pod kątem zastosowania rur oraz kształtek PE-HD RC (wymagane PE klasy 100).

Przyjęte w projekcie rury PE-HD typoszeregu SDR 11 oraz ich projektowana lokalizacja spełniają wymagania przewidziane w Dz. U. 2013.04.26 poz. 640 w zakresie wytrzymałości i stref ochronnych.

Rury powinny być zgodne z PN-EN 1555:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych- Polietylen (PE)”. Należy stosować rury przewodowe koloru pomarańczowego.

Przy budowie przyłącza przestrzegać wymogów stawianych przez zakładowe „Wytyczne stosowania rur polietylenowych do budowy gazociągów” opracowane przez PSG Sp. z o.o.

Rury polietylenowa osłonowa

Niniejsze opracowanie projektowe wykonano pod kątem zastosowania rur oraz kształtek PE-HD RC (wymagane PE klasy 100). Przyjęte w projekcie rury PE-HD RC typoszeregu SDR 11 dn 90x8,2mm

## Łączenie rur i kształtek z PE

Łączenie rur polietylenowych można wykonywać następującymi metodami:

- zgrzewanie doczołowe;

- zgrzewanie elektrooporowe.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza oprócz przestrzegania parametrów, należy szczególnie zwrócić uwagę na:

- prostopadłe cięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów materiału

- przestrzeganie czystości, ochronę przed zatłuszczeniem przewodów (nie dotykać łączonych powierzchni palcami)

- zanieczyszczenia usuwać za pomocą drewnianego skrobaka i papieru bezwłóknistego zwilżonego alkoholem, chloroformem lub ksylenem

- nie przyspieszać studzenia zgrzewu

- nie wykonywać  zgrzewań  w  temperaturze  niższej   niż   0 C  dla  zgrzewań czołowych i -10 C dla zgrzewań elektrooporowych

- miejsce wykonania zgrzewu (np. gniazdo monterskie) zabezpieczyć przed wpływem negatywnych czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr itp.)

Aby uzyskać maksymalną poprawność połączeń zgrzewanych należy przestrzegać indywidualnych zaleceń ich wykonywania, podawanych przez producentów używanych materiałów oraz stosuje się tylko zgrzewareki automatyczne. W miarę możliwości należy wykorzystywać załączone do kształtek nośniki magnetyczne lub optyczne.

Celem udokumentowania pełnej poprawności wykonania zgrzewów zaleca się załączać do kart technologicznych łączenia rur z PE uzyskane ze zgrzewarek wydruki, opisujące wykonanie poszczególnych zgrzewań. Wydruk taki nie może stanowić indywidualnej karty technologicznej zgrzewu, lecz jest jedynie jej uzupełnieniem, dokumentującym prawidłowość czasową i temperaturową wykonanego połączenia.

## Izolacja gazociagu

Przyłącze gazu wykonane z rur PE nie wymaga wykonania żadnej izolacji. Wykonanie izolacji stosuje się tylko do połączeń spawanych i kształtek.

## Połączenie gazociągu do czynnej sieci gazowej

Połączenie do czynnej sieci miedzy obiektowej mogą wykonać tylko pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami lub pracownicy PSG.

## Oznakowanie trasy

Oznakowanie trasy zgodnie z standardami .:

- ST-IGG-1001:2015 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne

- ST-IGG-1002:2015 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania

- ST-IGG-1003:2015 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania

- ST-IGG-1004:2015 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

## Czyszczenie gazociągu

Przed rozpoczęciem prób szczelności odcinki gazociągów winny być oczyszczone od wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonym w czasie budowy zgodnie z instrukcją obowiązującą w PSG Sp. z o.o.

Do czyszczenia stosować należy miękkie tłoki piankowe i ciśnienie robocze powietrza 0,6MPa. Czyszczenie odbywać się winno w obecności inspektora nadzoru z ramienia eksploatatora sieci gazowej. Dodatkowo należy spełnić wymagania zawarte w instrukcji PSG.

Czyszczenie należy wykonać bezpośrednio przed próbą wytrzymałości i szczelności i podlega ono odbiorowi przez inspekora nadzoru, i/lub przedstawiciela przyszłego użytkownika.

Ciśnienie sprężonego powietrza powinno wynosić:

| Lp. | Metoda oczyszczania gazociągu | Ciśnienie sprężonego powietrza [Mpa] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gazociąg stalowy | Gazociąg z PE |
| 1 | Oczyszczenie za pomocą spuszczenia powietrza minimum 2 krotnie | 0.6 | 0.4 |
| 2 | Oczyszczenie za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem | 0.6 | 0.1 |
| 3 | Oczyszczanie za pomocą tłoków czyszczących: - dla rur PE160De400 mm - dla rur stalowych 200DN400mm | 0.6 | 0.6 |

## Dokumentacja odbiorowa

Przy  odbiorze  przyłącza gazowego  wykonawca  powinien  przedłożyć   zamawiającemu następujące dokumenty:

- projekt budowlany (+ew. wykonawczy) oraz rysunki robocze z naniesionymi zmianami w trakcie budowy;

- atesty rur i specyfikację dostawy rur;

- dokumentację techniczną łączenia rur;

- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu;

- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości ułożenia gazociągu w wykopie;

- protokół z zasypania gazociągu wraz z oznakowaniem trasy taśmą z tworzywa sztucznego;

- protokół z osuszania lub oczyszczania gazociągu;

- protokół odbioru prób wytrzymałości i szczelności gazociągu;

- atesty na zabudowaną armaturę i kształtki;

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności użytych materiałów pomocniczych z obowiązującymi normami;

- oświadczenia geodety o zgodności wykonania gazociągu z projektem;

- uprawnienia inspektora nadzoru;

- koncesje wykonawcy – kserokopie.

## Uwagi dodatkowe

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy gazociągu, o terminie rozpoczęcia robót. O wszystkich wykopach i wycince drzew należy uprzednio powiadomić zainteresowane władze w celu uzyskania zezwolenia na wzmiankowane roboty;

- w  miejscach  szczególnego  uzbrojenia  podziemnego  wykonywać  próbne przekopy poprzeczne, celem dokładnego ustalenia usytuowania istniejącego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy gazociągu lub dokonania specjalnych zabezpieczeń gazociągu względnie innych przewodów w przypadkach, kiedy odległości między nimi są niezgodne z przepisami;

- przy budowie gazociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i użytkownikami uzbrojenia podziemnego;

- przy budowie w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych stosować się do uwag podanych w dokumentacji oraz do wytycznych dotyczących BHP przy budowie gazociągów, krzyżujących się z liniami elektroenergetycznymi lub kablowymi, oraz zbliżających się do tych linii, zatwierdzonych do użytku służbowego przez I-go Z-cę Dyrektora ZGNiG w marcu 1977 r.;

- podłączenie wybudowanego gazociągu (lub przyłącza) do czynnej sieci gazowej zaliczane jest do robót gazoniebezpiecznych i dlatego wykonywać je powinny służby operatora sieci gazowej.

## Uwagi ogólne

- przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie wytyczyć trasę gazociągu, a po wykonaniu robót inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę;

- roboty związane z budową sieci gazowej mogą wykonywać jednie osoby, posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne, wydane przez PSG Sp. z o.o.;

- całość robót wykonywanych w gruncie należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U. 2013.04.26 poz. 640) oraz ustawą z dnia 07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

- wykonać wykopy na trasie projektowanego przyłącza, zgodnie z normą PN-68/B-06050 i PN-58/B-06584;

- wykonać próbę ciśnieniową gazociągu zgodnie z PN-92/M-34508;

- po montażu gazociągu i wykonaniu próby ciśnieniowej z wynikiem pozytywnym, należy wykonać obsypkę rurociągu, która po zagęszczeniu powinna mieć grubość ok. 15 cm ponad wierzch rurociągu (zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur);

- sieć gazu projektuje się w pierwszej klasie lokalizacji, szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m;

- wykonywanie wcinki do istniejącego gazociągu jako roboty gazoniebezpieczne winno być wykonane przez jednostki do tego upoważnione;

Po próbach i odbiorach gazociągów w obecności przedstawiciela Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi, należy wykonać inwentaryzację geodezyjna powykonawczą. Znakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie z BN-68/8975-02.

# STAN PROJEKTOWANY – PATIO

## Instalacja wentylacji

Parametry powietrza zewnętrznego:

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-76/B-03420.

Łódź położona jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz III strefie klimatycznej dla okresu zimowego:

| LATO: | ZIMA: |
| --- | --- |
| t = +30°C | t = -20°C |
| φ = 45% | φ = 100% |

Procesy uzdatniania powietrza w centralach wentylacyjnych:

Powietrze zewnętrzne w zależności od aktualnych parametrów zewnętrznych poddane będzie odpowiedniej obróbce: filtrowaniu, nagrzewaniu, chłodzeniu, osuszaniu lub nawilżaniu i kierowane będzie do elementów nawiewnych.

Filtracja:

Przewidziano jednostopniową filtrację powietrza:

- filtr EU5 zlokalizowany w centrali nawiewnej.

Ponadto powietrze wywiewane przed wejściem do segmentu, w którym następuje odzysk ciepła, oczyszczane będzie na filtrze EU5.

Odzysk ciepła:

Dla systemu wentylacyjnego projektuje się odzysk ciepła za pomocą obrotowego wymiennika ciepła.

Ogrzewanie:

Realizowane z użyciem wymiennika DX oraz agregatu freonowego w funkcji grzania.

Chłodzenie:

Realizowane z użyciem wymiennika DX oraz agregatu freonowego w funkcji chłodzenia.

## Charakterystyka instalacji wentylacji

W patio zaprojektowana została wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Powietrze nawiewane będzie poprzez zawór nawiewny lub kratki znajdujące się na kanale.

Świeże powietrze z czerpni terenowej w ilości 25% całkowitej ilości powietrza będzie dostarczane do centrali.

Przewiduje się odzysk ciepła z układu poprzez zastosowanie wymiennika obrotowego w centrali.

Centrala wentylacyjna oraz dwa agregaty skraplające z funkcją pompy ciepła zostaną posadowione na dachu budynku 
- centrala wentylacyjna: 5,5 kW+19,3 kW (zainstalowana 32 kW) + 4 kW,	
- 2 x agregat: 2 x 14 kW.

## Materiały i wykonanie instalacji wentylacji

Kanały zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego układu klasie szczelności. Należy zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości powietrza, tłumików akustycznych, króćców elastycznych oraz poprzez odpowiednią konfigurację tras przewodów wentylacyjnych. Wymagania akustyczne dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I, zgodnie z PN-B-03434, BN-70/8865-05 i BN-70/8865-04. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-03434 za wyjątkiem kanałów gdzie ze względów ograniczenia montażowego zastosowano wymiary kanałów niestandardowych.

Należy pamiętać o konieczności montażu otworów rewizyjnych i wyczystek na kanałach wentylacyjnych umożliwiające czyszczenie instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych akustycznych i przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny łatwo się otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia, do urządzeń zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap ppoż, tłumików akustycznych, filtrów i wentylatorów przewodowych.

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynków, oraz czerpni i wyrzutni izolować zgodnie z wytycznymi. Kanały prowadzone przez przestrzenie i pomieszczenia nieogrzewane jak również na zewnątrz budynku izolować cieplnie wełną mineralną grubości 40-80mm w płaszczu z blachy stalowej, ocynkowanej lub w płaszczu z blachy aluminiowej.

Instalacja wentylacji wyposażona została w przepustnice i regulatory stałego wydatku dla zrównoważenia ciśnień w projektowanej instalacji.

## Ochrona przeciwpożarowa

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 3 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30; nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

# Karty katalogowe urządzeń

## Separator SEP1

## Separator SEP2

## Separator SEP3

## Separator SEP4

## Regulator przepływu 54 l/s

## Regulator przepływu 52,5 l/s