Załącznik nr 4

## KRYTERIA OCENY PROCENTOWEGO ZUŻYCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie | Kryteria oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zadowalający | 0 – 25 | Sieci są dobrze utrzymane, brak widocznych śladów zużycia, uszkodzeń przewodów, uzbrojenia (zasuw, zaworów, hydrantów, wodomierzy), armatura szczelna i sprawna, pełne oznakowanie sieci i uzbrojenia, kompletna inwentaryzacja sieci, eksploatowane do 5 lat lub więcej przy spełnieniu pozostałych kryteriów tego zakresu, w okresie eksploatacji nie wystąpiły awarie, nie nastąpiły przerwy w pracy wynikające z wadliwego stanu technicznego, nie występuje techniczne zużycie, nie ma uszkodzeń, studzienki w dobrym stanie, sieci wymagają bieżącej konserwacji; |
| 2 | Niezadowala-jący | 26 – 50 | Sieci są w stanie technicznym niezadowalającym, okres eksploatacji do 30 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, w okresie eksploatacji występują awarie (1 do 3 rocznie - pęknięcia przewodów), występuje korozja w pojedynczych miejscach przewodów objawiająca się zabarwieniem wody, występuje konieczność wymiany pojedynczych odcinków przewodu, napraw i remontów z przerwaniem poboru wody, stan armatury wymagający wymiany poszczególnych elementów uzbrojenia, armatura w niektórych przypadkach nieszczelna, brak znacznej części oznakowania w terenie i znacznej części inwentaryzacji elementów uzbrojenia, studzienki w stanie niezadowalającym, wymagają remontów i napraw, wymiany poszczególnych elementów. |
| 3 | zły (awaryjny) | powyżej 50 | Sieci są w stanie technicznym złym, okres eksploatacji do 30 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, w okresie eksploatacji występują awarie (3 do 5 rocznie - pęknięcia przewodów), występuje korozja na dużych odcinkach przewodów objawiająca się brązowym zabarwieniem wody, występuje konieczność wymiany poszczególnych odcinków przewodu, napraw i remontów z przerwaniem poboru wody, część armatury niesprawna i nieszczelna, wymagająca wymiany elementów uzbrojenia, brak oznakowania w terenie i inwentaryzacji uzbrojenia, studzienki w stanie złym, wymagają napraw, wymiany poszczególnych elementów lub przebudowy. |