Załącznik nr 3

## KRYTERIA OCENY PROCENTOWEGO ZUŻYCIA SIECI KANALIZACYJNEJ.

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie | Kryteria oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zadowalający | 0 – 25 | Sieci kanalizacyjne są dobrze utrzymane, brak widocznych załamań terenowych wzdłuż tras przewodów, pełny regularny przepływ ścieków, brak spiętrzeń ścieków możliwych do wizualnego stwierdzenia po śladach osadów na wewnętrznych ścianach studni, przewody niepodtopione, armatura szczelna i sprawna, pełne oznakowanie, kompletna inwentaryzacja sieci, w okresie eksploatacji nie wystąpiły awarie, nie nastąpiły przerwy w pracy wynikające z wadliwego stanu technicznego, nie występuje techniczne zużycie, nie ma uszkodzeń, studzienki w dobrym stanie, włazy studzienne kompletne, dno studni z wyraźnie wyprofilowaną kinetą, teren wokół studni wyrównany, nie zarośnięty, przy kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe drożne, wyloty w stanie dobrym, sieci wymagają bieżącej konserwacji; |
| 2 | niezadowalający | 26 – 50 | Sieci kanalizacyjne są w stanie technicznym niezadowalającym, okres eksploatacji do 40 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, widoczne zarysowania załamań terenowych wzdłuż tras przewodów, niepełny i nieregularny przepływ ścieków, występują przypadki spiętrzeń ścieków stwierdzone wizualnie po śladach osadów na wewnętrznych ścianach studni, przewody podtapiane, pojedyncze przypadki nieszczelnej armatury, niepełne oznakowanie, brak kompletnej inwentaryzacji sieci, w okresie eksploatacji wystąpiły pojedyncze awarie, przerwy w pracy wynikające z wadliwego stanu technicznego, występują przypadki uszkodzeń studzienek, stopnie włazowe skorodowane, włazy studzienne niekompletne, dno studni z zamuloną kinetą, teren wokół studni nie wyrównany, zarośnięty, przy kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe zarośnięte, wyloty w stanie niezadowalającym, sieci wymagają remontów, wymiany odcinków sieci remontu studni; |
| 3 | zły (awaryjny) | pow. 50 | Sieci są w stanie technicznym złym, okres eksploatacji do 40 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, liczne załamania terenu wzdłuż tras przewodów, niepełny i nieregularny przepływ ścieków, spiętrzenia ścieków stwierdzone wizualnie po śladach osadów na wewnętrznych ścianach studni i zaleganiu ścieków w studni, przewody podtapiane, liczne przypadki nieszczelnej armatury, brak oznakowania studni, brak inwentaryzacji sieci, w okresie eksploatacji wystąpiły częste awarie, częste podtapianie wynikające z wadliwego stanu technicznego, występują uszkodzenia studzienek, stopnie włazowe niekompletne, włazy studzienne niekompletne, dno studni z zamuloną kinetą lub jej brakiem, teren nad studnią porośnięty darnią, przy kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe niewidoczne - zarośnięte, wyloty w stanie niezadowalającym, sieci wymagają remontów, przebudowy odcinków sieci i studni; |