Załącznik nr 5

## KRYTERIUM OCENY SIECI CIEPLNYCH I ICH ELEMENTÓW

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadowalający | 0 – 25 | Brak widocznych śladów zużycia, uszkodzeń przewodów, uzbrojenia (zasuw, zaworów, odwadniaczy, odpowietrzników), aparatury kontrolno - pomiarowej. Izolacja przewodów i armatury pełna. Armatura szczelna i sprawna. Pełne oznakowanie sieci i uzbrojenia, kompletna inwentaryzacja sieci. Pełna bezawaryjność. Okres eksploatacji do 5 lat lub więcej przy spełnianiu pozostałych kryteriów tego zakresu. Stan techniczny sieci wymagający tylko konserwacji. Komory i studzienki w stanie dobrym. Przejście przez ścianę zewnętrzną gazoszczelne. Sieć cieplna z rur preizolowanych (z sygnalizacją lub bez sygnalizacji). |
| 2 | Niezadowalający | 26 – 50 | Występująca korozja na pojedynczych odcinkach przewodów sieci cieplnej powodująca konieczność remontu lub wymiany pojedynczych odcinków przewodu, napraw i remontu z przerwaniem dostawy ciepła. Stan armatury wymagający wymiany poszczególnych elementów uzbrojenia sieci cieplnej. Armatura w niektórych przypadkach nieszczelna. Znaczne ubytki w izolacji, występowanie pojedynczych miejsc zawilgocenia izolacji. Brak znacznej części oznakowania w terenie i znacznej części inwentaryzacji. Awaryjność w ostatnich 2-3 latach do 2-3 rocznie. Okres eksploatacji do 20 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału. Ogólny stan techniczny wymagający remontów i wymiany drobnych elementów. Studzienki w stanie niezadowalającym, wymagającym napraw i remontów. |
| 3 | Zły | powyżej 50 | Występująca korozja na dużych odcinkach przewodów, wymagająca wymiany poszczególnych odcinków przewodów. Uzbrojenie sieci w stanie złym, większość armatury niesprawna i nieszczelna, skorodowana. Stan uzbrojenia i armatury wymagający wymiany grup uzbrojenia. Brak oznakowania i inwentaryzacji sieci. Awaryjność w ciągu ostatnich 2-3 lat powyżej 3 awarii rocznie w postaci pęknięć przewodów. Okres eksploatacji powyżej 20 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału. Ogólny stan techniczny wymagający wymiany i remontów dużej ilości przewodów. Izolacja okresowo podtapiana, duże ubytki izolacji. Studzienki w złym stanie, wymagające modernizacji, wymiany elementów lub przebudowy. Występująca korozja komór i studzienek z przemieszczeniem elementów, liczne i duże spękania ścian studzienek i komór ciepłowniczych. |