Załącznik nr 7

## SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY STOPNIA ZUŻYCIA OBIEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO.

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego |  | % zużycie elementu |  | Zdefiniowania rozmiaru uszkodzeń lub zniszczeń elementu na skutek zużycia– ocena wizualna, oględziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Mało korzystny układ warstw gruntu |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | Zawilgocenie gruntu od strony stoku przez wody spływające z góry po powierzchni skały. Fałdy między gruntem mało ściśliwym wypełnione są gruntem bardziej ściśliwym |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Zalanie terenu wskutek powodzi lub uszkodzenia sieci wodociągowej. Kawerna w gruncie (spowodowana przez zjawisko krasowe w wapieniu lub poprzez zapadnięcie się starych piwnic) |
| 2 | Izolacja |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Nie występują deformacje izolacji, brak przecieków w powłoce bitumicznej, zapchane wpusty spustowe |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Małe wybrzuszenia (purchle) i uszkodzenia przepon izolacyjnych. Drobne spękania powierzchni lastrykowej i odspojenia płytek terakotowych. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Niewielkie zawilgocenie izolacji termicznej, kondensacja pary wodnej na przegrodzie, popękane purchle, spękania płyt dociskowych. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Silne zawilgocenia i korozja biologiczna, uszkodzony drenaż odwadniający, brak cech i właściwości materiałów izolacyjnych. |
| 3 | Fundamenty |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielki odpryski fundamentu spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Drobne uszkodzenia powierzchni fundamentu spowodowane przemarzaniem i ścieraniem przez piasek |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Niewielkie pęknięcia i rysy fundamentu spowodowane w początkowym okresie naruszeniem stateczności budynku spowodowane nierównomiernym osiadaniem gruntu |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Znaczne przeciążenie fundamentu w stosunku do dopuszczalnej nośności gruntu spowodowane naruszeniem struktury materiału ław i osłabienie jego wytrzymałości |
| 4 | Ściany konstrukcyjne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Ściany konstrukcyjne suche, deformacje nie występują |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Ściany konstrukcyjne suche, odchylenie od poziomu małe. Nieliczne szczeliny w sklepieniach, głównie na wyższych piętrach budynku. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Ściany konstrukcyjne zawilgocone, odchylenie od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia w ilości do 10%. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Ściany konstrukcyjne silnie zawilgocone, występuje powierzchniowa i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od pionu i poziomu. Liczne pęknięcia i zniszczenia murów. Cechy i własności wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Liczne zniszczenia w różnych miejscach lub na dużej powierzchni w murach, stropach i filarach aż do zagrożenia ruiną i koniecznością rozbiórki. |
| 5 | Ściany działowe |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Nie występują deformacje, drobne rysy na tynkach |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Małe odchylenia od poziomu, brak zawilgocenia |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Niewielkie zawilgocenia i odchylenia od poziomu |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Silne zawilgocenia powierzchniowe i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu, cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Zniszczenia aż do pełnej destrukcji elementu |
| 6 | Stropy i balkony |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie odpryśnięcia tynku i zarysowania spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Klawiszowanie płyt stropowych, odpadanie tynku na wskutek oddziaływań termicznych |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Korozja kotwienia belek stropowych, wypadanie betonu komórkowego z płyt rusztowych. Rozwarcia rys i ugięcia konstrukcji nie przekraczają dopuszczalnych warunków normowych |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak skotwienia belek ze ścianami zewnętrznymi, rysy przy podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże uszkodzenia stropu bądź balkonu, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| 7 | Schody |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie odpryski tynku i zarysowania spowodowane oddziaływaniem mechanicznym. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Odpryśnięcia i zarysowania w stopniach, wyrobione gniazda w stopniach, mało stateczne balustrady. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Skorodowane skotwienia belek. Korozja wierzchniej warstwy zbrojenia, uszkodzone stopnie i spoczniki. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak skotwienia belek stalowych ze ścianami zewnętrznymi, rysy na podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Zniszczenie wewnętrznej struktury elementu, skorodowanie stali, występowanie zagrożenia bezpieczeństwa, aż do stanu ruiny. |
| 8 | Balustrady |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielka korozja słupków |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Uszkodzona taśma z polichlorku winylu na poręczy. Pogięte pionowe pręty między słupkami, niewielkie zmurszenie drewnianych elementów. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Brakuje prętów pomiędzy słupkami, zmurszenie drewnianych elementów konstrukcyjnych spowodowało nadwątlenie stateczności balustrady. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Wyrobione sworznie z gwintem oraz gniazda dla słupków stalowych, oberwanych dolny płaskownik balustrady, brak podkładek i nakrętek mocujących, uszkodzone słupki, duża korozja biologiczna drewnianych elementów balustrady. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże zniszczenie, aż do groźby zawalenia |
| 9 | Więźba dachowa |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Więźba równa, brak ugięć deskowania |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Wygięcie więźby (w granicach 20%), niewielkie rozeschnięcie krokwi i łat |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Wygięcie więźby (w granicach 50%), ślady porażenia grzybami, liczne zbutwienia elementów, konstrukcja częściowo nadwątlona. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Duże zmurszenia więźby (w granicach 60%), znaczne ugięcie deskowania dachu, liczne zbutwienia, porażenie owadami i grzybami. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże zniszczenia więźby, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| 10 | Pokrycie dachu |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Pokrycie dachu równe bez widocznych szczelin w pokryciu i bez śladów przecieków. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Wygięcie dachu (w granicach 20% powierzchni), liczne przecieki, konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, liczne uszkodzenia rynien i rur spustowych. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Wygięcie (w granicach 50% powierzchni), liczne ślady porażenia grzybami, konstrukcja częściowo nadwątlona. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Duże zmurszenie dachu (w granicach 60%powierzchni), niebezpieczeństwo zawalenia się. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże zniszczenia dachu, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| 11 | Obróbka blacharska |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie podgięcia blachy i korozja blach na ściankach kolankowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Brak połączeń obróbek blacharskich, brak wyder, liczne uszkodzenia rur spustowych, uszkodzone wywiewki rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Uszkodzony odbój dookoła komina, nieszczelności w przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek przechodzących przez płytę stropodachu. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Duże ubytki lub brak blach na gzymsie, ściankach kolankowych, brak jakichkolwiek uszczelnień przy przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek w stropodachu, brak rynien i rur spustowych. |
| 12 | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni). |
| 13 | Tynki zewnętrzne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni). |
| 14 | Stolarka okienna |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany. |
| 15 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany. |
| 16 | Oszklenie |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie zarysowania szyb, brak pęknięć, niewielkie braki w okitowaniu. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Zarysowania, pęknięcia, braki w okitowaniu oraz liczne zmatowienia szyb (w zakresie 16 – 30% powierzchni). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Zarysowania, pęknięcia, braki w okitowaniu oraz liczne zmatowienia szyb (w zakresie 16 – 31% powierzchni). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Braki w okitowaniu, oszkleniu przekraczają 51% powierzchni. |
| 17 | Podłogi z posadzką |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Podłogi gładkie, nierozeschnięte, bez szczelin. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Przekrzywienia i osiadanie podłóg, liczniejsze uszkodzenia posadzek klepkowych i innych (w granicach 20%). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Licznie występujące zmurszenia do 50%, ewentualne gnicie i zagrzybienie drewna. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Uszkodzenia przekraczają 50% powierzchni. |
| 18 | Malowanie ścian i sufitów |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie widoczne odpryski i spękania farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni ścian i sufitów odpryśnięcia farby wraz z powłokami gruntującymi, widoczne zabrudzenia. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Odpryski i łuszczenie się farby wraz z powłokami gruntującymi (w granicach 35% powierzchni), niezbędne szpachlowanie. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Farba i powłoka gruntująca odpada dużymi płatami (na ponad 35% powierzchni ścian i sufitów). |
| 19 | Malowanie olejne stolarki |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie widoczne odpryski i spękania farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni stolarki odpryśnięcia farby wraz z powłoką gruntującą. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Odpryski i łuszczenie się farby wraz z powłoką gruntującą (w granicach 35% powierzchni), niezbędne szpachlowanie. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Farba i powłoka gruntująca odpada dużymi płatami (na ponad 35% powierzchni ścian i sufitów). |
| 20 | Piece |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Zanieczyszczone przewody dymowe. Duże ilości sadzy w kanałach dymowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Niewielkie pęknięcia w ściankach kuchni. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Nieszczelne wykonanie przewodu dymowego, grube spoiny, złe wiązanie, nierównomierne nagrzewanie się blatu kuchni. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Przepalone lub zawalone ścianki kuchni, uszkodzona i źle osadzona armatura, wypalone palenisko. |
| 21 | Kuchnie |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Zanieczyszczone przewody dymowe. Duże ilości sadzy w kanałach dymowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Niewielkie pęknięcia w ściankach kuchni. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Nieszczelne wykonanie przewodu dymowego, grube spoiny, złe wiązanie, nierównomierne nagrzewanie się blatu kuchni. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Przepalone lub zawalone ścianki kuchni, uszkodzona i źle osadzona armatura, wypalone palenisko. |
| 22 | Centralne ogrzewanie (ruraż) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Uszkodzone uchwyty utrzymujące rury, nieszczelne połączenia i rozgałęzienia. |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | Brak przejść dla przewodów przez przegrody budowlane, niewielka korozja małych odcinków rur. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Mała drożność rur spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego. |
| 23 | Centralne ogrzewanie (kotły i grzejniki) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Duża wartość sadzy w członach i półczłonach kotła. Przecieki na zaworach grzejnikowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Uszkodzone metalowe złącza kotłów. Złe uszczelnienie dławic, nieszczelności między ogniwami grzejnika. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Szczeliny między członami i półczłonami kotła. Mała drożność grzejników spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Zużyta płomieniówka, przecieki wody z kotła, dziury w grzejniku. |
| 24 | Instalacja wodno – kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Uszkodzone gwinty śrub dociskowych, uszkodzone krążki w kołnierzach rur żeliwnych, brak uszczelek gumowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Uszkodzony spaw, niewielka powierzchniowa korozja. Uszkodzona złączki klejowe i gumowe. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Przecieki w trójnikach i króćcach. Brak jakiegokolwiek uszczelnienia. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Duża korozja atmosferyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna nie spełnia normowych wymogów w zakresie wytrzymałości na ciśnienie. Degradacja instalacji spowodowana dwutlenkiem węgla i kwasami. |
| 25 | Instalacja wodno – kanalizacyjna (armatura) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Przecieki na zasuwach, zaworach, spustach, nieszczelne baterie czerpalne. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Nieszczelne dławice pomp, brak kształtek odwadniających. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Uszkodzone kompensatory, zerwane zawory i baterie czerpalne. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Zniszczone umywalki, miski klozetowe, pisuary, uszkodzona armatura regulacyjna. Uszkodzone pompy i silniki instalacji hydraulicznej. |
| 26 | Instalacja gazowa (ruraż) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 50 |  | Przewody gazowe dla gazów suchych (bez pary wodnej), przeprowadzone po stronie zewnętrznej ścian budynku, niesprawny kurek ćwierćobrotowy odcinający dopływ gazu do aparatu, przewody gazowe niezabezpieczone przed korozją. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Przewody gazowe zakryte zaprawą gipsową i wapienną. Brak odpowiedniego spadku w kierunku odpływu gazu do odwadniaczy. Instalacja na połączeniach nieszczelna. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem. |
| 27 | Instalacja gazowa (armatura) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Uszkodzone wsporniki armatury gazowej przymocowanej do ścian. |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | Grzejniki wody przepływowej (piece kaflowe, termy) zainstalowane na ścianach z materiałów palnych. Uszkodzone połączenia pomiędzy aparatem gazowym a przewodem spalinowym. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Gazomierz na paliwo lżejsze od powietrza znajduje się poniżej licznika elektrycznego. Uszkodzone zawory bezpiecznika w reduktorze. Palniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń przekazują obciążenie cieplne. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem. |
| 28 | Instalacja elektryczna (przewody) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Brak widocznych śladów uszkodzeń lub zużycia przewodów. Pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych. |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | jw., lecz widoczna w pojedynczych miejscach korozja (utlenienie) przewodów elektrycznych. Konieczność wymiany pewnych odcinków instalacji wewnętrznej, uszkodzonych na skutek zwarcia, przeciążenia lub w związku z zaniżeniem wartości ich rezystancji izolacji. Konieczność usprawnienia połączeń elektrycznych (podwyższona impedancja pętli zwarcia). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Konieczność wymiany rurowania i przewodów na skutek: silnego zwarcia w znacznej części instalacji, na skutek silnego jej zawilgocenia, zaniżonej wartości rezystancji izolacji, nadmiernego przeciążenia. Połączenia przewodów skorodowane lub przegrzane, zawyżona ponad normę impedancja pętli zwarcia. |
| 29 | Instalacja elektryczna (osprzęt) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający | 0 – 20 |  | Dopuszczone jest uszkodzenie pojedynczych kontaktów , wyłączników, puszek i kloszy opraw oświetleniowych. Zabrudzone styki i oprawy oświetleniowe. Niesprawnych jest nie więcej niż 10% źródeł światła. |  |
|  | Zły | 21 – 50 |  | j. w. i konieczność wymiany części opraw oświetleniowych w związku z ich zużyciem i (lub) korozją odbłyśników. Konieczność wymiany części osprzętu tablic rozdzielczych w związku z ich niesprawnością, przegrzaniem lub dewastacją. Niesprawnych jest nie więcej niż 30% źródeł światła. |  |
|  | Zupełnie zły | pow. 50 |  | Konieczność wymiany opraw oświetleniowych w związku z ich zużyciem i (lub) dużą korozją odbłyśników. Konieczność wymiany gniazd zasilających i wyłączników oraz osprzętu tablic rozdzielczych. Niesprawnych jest więcej niż 30% źródeł światła. |  |
| 30 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
|  | Zadowalający | 0 – 20 |  | Instalacja kompletna - bez znaków korozji, stan połączeń dobry - bez wyraźnych znaków korozji, połączenia zabezpieczone przed działaniem korozji, wartość uziemienia zgodna z normą, dopuszczalna lekka korozja uziomu. |  |
|  | Zły | 21 – 50 |  | Instalacja częściowo niekompletna - wyraźne znaki korozji, braki w zamocowaniach, zmniejszony naciąg przewodów, skorodowane i nie zabezpieczone połączenia, zawyżona rezystancja uziemienia (wzrost rezystancji o 50% w stosunku do pierwotnej dla ochrony obostrzonej, o 30% ponad normatywną w pozostałych przypadkach), przerwy w uziomie otokowym, duża korozja uziomu |  |
|  | Zupełnie zły | pow. 50 |  | Instalacja w znacznej części niekompletna i w dużym stopniu skorodowana, braki w połączeniach, brak uziomu lub znacznie zawyżona ponad normę jego rezystancja, bardzo duża korozja uziomu, liczne przerwy w uziomie otokowym. |  |
| 31 | Inne (różne) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający | 0 – 20 |  | Kompletna dokumentacja techniczna, konieczna częściowa aktualizacja |  |
|  | Zły | 21 – 50 |  | Niekompletna dokumentacja techniczna, znaczna dezaktualizacja. |  |
|  | Zupełnie zły | pow. 50 |  | Brak dokumentacji technicznej. |  |