Załącznik nr 6

## KRYTERIUM OCENY SIECI GAZOWYCH I ICH ELEMENTÓW.

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadowalający | 0 – 25 | Brak widocznych śladów zużycia, uszkodzeń przewodów, uzbrojenia (zasuw, zaworów, reduktorów, gazomierzy odwadniaczy), armatura szczelna i sprawna, pełne oznakowanie sieci i uzbrojenia, kompletna inwentaryzacja sieci, pełna bezawaryjność, okres eksploatacji do 5 lat lub więcej przy spełnianiu pozostałych kryteriów tego zakresu, stan techniczny sieci wymagający tylko konserwacji, szafki zewnętrzne w dobrym stanie, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, sprawne gazomierze, główne kurki gazowe wyprowadzone na zewnątrz budynku, nie występuje spadek ciśnienia gazu. |
| 2 | Niezadowalający | 26 – 50 | Występująca korozja na pojedynczych odcinkach przewodów, powodująca konieczność wymiany pojedynczych odcinków przewodu, napraw i remontu z przerwaniem dopływu gazu. Stan armatury wymagający wymiany poszczególnych elementów uzbrojenia sieci gazowej, armatura w niektórych przypadkach nieszczelna, uszkodzenia gazomierza na skutek korozji (zużycie mechanizmów gazomierza na skutek naprężeń w instalacjach), brak znacznej części oznakowania w terenie i znacznej części inwentaryzacji. Awaryjność w ostatnich 2-3 latach do 2-3 rocznie w postaci pęknięcia przewodów lub zatkania się przez osady stałe. Okres eksploatacji do 25 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału. Ogólny stan techniczny wymagający remontów i wymiany drobnych elementów gazociągu, szafki w stanie niezadowalającym, wymagającym napraw i remontów. |
| 3 | Zły | powyżej 50 | Występująca korozja na dużych odcinkach przewodów, wymagająca wymiany poszczególnych odcinków sieci gazowej. Uzbrojenie sieci w stanie złym, większość armatury niesprawna, stan uzbrojenia i armatury wymagający wymiany grup uzbrojenia, brak oznakowania i inwentaryzacji sieci, Awaryjność w ciągu ostatnich 2-3 lat powyżej 3 awarii rocznie w postaci wystąpienia zatkania przewodu, nieszczelności kurków gazowych, pęknięć itp., Okres eksploatacji powyżej 25 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału, ogólny stan techniczny wymagający wymiany i remontów dużej ilości elementów gazociągu, Szafki w złym stanie, wymagające modernizacji, wymiany elementów lub przebudowy. |