Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ

Zakres robót dotyczy modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (liczne spękania rur kamionkowych, zapadnięcia, przerosty korzeni, uszkodzenia studni, itp.) przewidziano roboty polegające na demontażu istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, ich utylizację oraz wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Sieć i przyłącza zostaną ułożone w tej samej lokalizacji, z zastosowaniem innych materiałów. Wykonane roboty zapewnią wymaganą szczelność sieci i przyłączy kanalizacyjnych przed infiltracją ścieków i ekspiracją wód gruntowych.

Zadanie inwestycyjne modernizacji obejmuje demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur kamionkowych wraz z studniami betonowymi o łącznej długości 123,7 mb. Zdemontowane elementy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zutylizować, a dokument potwierdzający utylizację dostarczyć Inwestorowi. Następnie należy wykonać kanalizację sanitarną o łącznej długości 123,7 mb, w tym sieć kanalizacyjną o długości 82,6 mb i trzech przyłączy o łącznej długości 41,1 mb. Zakres robót obejmuje wprowadzenie rurociągów do budynku. W ramach zadnia zostanie wykonanych 7 studni żelbetowych DN1200. Średnia głębokość ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej ok. 4,3 m.p.p,t.

Roboty należy tak zorganizować, aby możliwe było odprowadzenie ścieków, z budynku bez konieczności czasowego przerywania jego funkcjonowania.

Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC SN12 o ściance litej i średnicach DN 400, DN 300 i DN 200. Rury i kształtki oraz pozostałe wyroby użyte do budowy kanałów powinny być oznaczone na zewnątrz i wewnątrz w sposób czytelny i trwały, zgodne z odpowiednimi przepisami i normami. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:

1) kod producenta lub znak firmowy;

2) wymiar nominalny;

3) surowiec;

4) minimalna grubość ścianki lub SDR (dla rur PP, PE, PVC);

5) klasa sztywności;

6) oznaczenie klasy ciśnieniowej rury;

7) data produkcji;

8) powołanie na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane.

Studzienki powinny być wykonane z kręgów łączonych na uszczelki (samosmarujące gumowe, elastomerowe z elementem wyrównującym obciążenia lub podobne). Wewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie odcinającymi dostęp środowiska agresywnego. Powłoki muszą być odporne  na biogeniczny kwas siarkowy. Prefabrykowany element płyty dennej powinien stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej oraz posiadać gotową, wykonaną fabrycznie kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi, uniemożliwiającymi infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał i spocznik. Przejścia szczelne powinny uwzględniać zabezpieczenia kanału przed załamaniem przy różnym osiadaniu studzienki i kanału. Powinny być wbetonowane podczas produkcji studzienki. Przejścia rurociągów przez ściany należy projektować jako szczelne. Studzienki wykonane z elementów prefabrykowanych należy posadowić na płycie żelbetowej z betonu C 12/15 o grubości minimum 0,15 m i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o minimum 0,10 m. Kinetę dla studzienek betonowych należy wykonać z betonu klasy minimum C 40/50.

Dla zwieńczeń komór i studzienek należy pod włazami stosować pierścienie odciążające.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, stosowane do budowy studzienek i komór rewizyjnych w kanalizacji, muszą być wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analizę warunków środowiska, w którym będą pracować (dotyczy to powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych). Studzienki oraz komory betonowe lub żelbetowe musza spełniać warunki, dla klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, uwzględniając następujące cechy betonu:

- beton klasy C35/45 o w/c ≤0,45;

- cement siarczanoodporny (HSR) CEM IIIA 42,5 w ilości min. 360 kg/m3;

- kruszywa do betonu zgodne z normą PN-EN 12620;

- nasiąkliwość betonu 5%;

- wodoszczelność W12; klasa ekspozycji XF3/XF4 lub XA3 w zależności od warunków pracy;

- mrozoodporność F150.

Włazy kanałowe okrągłe, o średnicy DN 600, klasy D 400 zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Ap1, z korpusem z żeliwa. Należy stosować pokrywy wentylowane z wypełnieniem betonowym klasy C 35/45. Dopuszcza się stosowanie włazów niewentylowanych w pojedynczych, uzasadnionych przypadkach np. przy nienormatywnym zbliżeniu do budynków (bliskość okien).  Głębokość korpusu musi mieścić się w zakresie 140 ÷ 150 mm. Głębokość osadzenia pokrywy w korpusie włazu kanałowego musi wynosić minimum 50 mm zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Ap1. Włazy kanałowe muszą być w całości zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnia styku pokrywy i korpusu musi być obrobiona mechanicznie. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe z betonu o parametrach jak kręgi betonowe. Włazy powinny być wyposażone w wkładkę tłumiącą i rygiel.

W studzienkach betonowych, żelbetowych, z polimerobetonu i w zintegrowanych należy stosować stopnie złazowe:

- zgodnie z normą PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności + errata PN-EN 13101:2005, rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odległości nie mniejszej niż 0,15 m od ściany studzienki;

- wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z normą PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo – Żeliwo szare;

- zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym;

- osadzone w gniazdach na zaprawie cementowej.

Stopnie złazowe mogą być również wykonane z prętów ze stali nierdzewnej w otulinie  z tworzywa, o średnicy 30 mm. o strukturze antypoślizgowej.

Z uwagi na głębokość dopuszcza się wykonanie kominów włazowych do studzienek pod warunkiem zachowania komory roboczej w studzience nie mniejszej niż 2 m i wykonania kominów, z prefabrykatów o średnicy wewnętrznej 0,80 m. Pozostałe wymagania materiałowe, dla kominów włazowych jak dla kręgów betonowych, włazów i stopni złazowych.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-83/10736 Roboty ziemne-wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Budowa kanalizacji grawitacyjnej będzie realizowana w gruntach kategorii III. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV należy prowadzić w wykopach umocnionych obudową pionową z szalunków rozporowo – przesuwnych. Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zagęszczenia  i wyprofilowaniu podsypki, należy przystąpić do ułożenia sieci kanalizacyjnej z jej uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 5ºC robót nie należy prowadzić. Ułożenia rur należy dokonać na wyprofilowanym dnie pod rurą, w obrębie 90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowić będzie łożysko nośne rury. Zabrania się podkładania pod rury drewna, kamieni itp. części sztywnych. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe. Rury należy posadowić na warstwie piasku gr. min. 20cm. Uszczelnianie kielichów rur PCV należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzędnych spadku, należy zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Przed zasypaniem kanalizacji należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne oraz próby i odbiory wg powszechnie obowiązujących przepisów. Kanalizację należy zasypać gruntem niespoistym – piaskiem (w przypadku gruntów spoistych  – wymiana gruntu), zagęszczając warstwami o grubości max. 25cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu Is (podsypka, obsypka, zasypka) nie może być mniejszy niż 0,99. W przeciwnym przypadku może dojść do deformacji rury.

W miejscu skrzyżowania, z innym uzbrojeniem terenu należy zastosować rury osłonowe odpowiednie do sieci, z która nastąpiła kolizja. Siec kanalizacji sanitarnej krzyżuje się z siecią deszczową, siecią ciepłowniczą, siecią wodociągową, siecią gazową, kablami energetycznymi.

W związku, z realizacją przyłącza kanalizacyjnego do budynku konieczne będzie usuniecie dwóch świerków rosnących obok budynku, które obecnie znajdują się na trasie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Trasa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej prowadzi częściowo przez tereny zielone, a  częściowo przebiega pod drogą dojazdową wykonana, z wylewanych płyt betonowych. Jest to droga pożarowa o nośności min. 100 kN.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych wymaga częściowej rozbiórki konstrukcji drogi dojazdowej pożarowej. Po wykonanych robotach instalacyjnych należy odtworzyć tereny zielone i drogę dojazdową do stanu pierwotnego. Dopuszcza się zastosowanie innej nawierzchni, spełniającej wymagania dla drogi pożarowej.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi projekt wykonawczy wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie.

Z uwagi na charakter robót składanie ofert może odbywać się tylko i wyłącznie po wykonaniu wizji lokalnej. Na poniższym planie linią czerwoną oznaczono odcinki przeznaczone do modernizacji.

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN200

DN400

DN400

DN400

DN400