Załącznik  nr 1 do SWZ

Wykonawca:						   	   Kołobrzeg, dnia …………05.2026 r.

Nazwa...................................................................

………………………………………………………..

Adres: ...................................................................

………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………..

NIP:    …………….................................................

KRS/CEiDG:  ……..…………………………………

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: Sukcesywna dostawa flokulanta  na potrzeby oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

Postępowanie nr  7/TO/2026

Zadanie nr 1.Sukcesywna dostawa emulsji Flopam EM 640HIB.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ  za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

………………..………….… zł netto + VAT……………...% = …………………………………….. zł brutto                               (słownie: ……………………………………………………..…………………………………………… brutto)

w tym za 1 kg…………zł netto

Zadanie nr 2. Sukcesywna dostawa flokulanta

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ  za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

………………..………….… zł netto + VAT……………...% = …………………………………….. zł brutto                               (słownie: ……………………………………………………..…………………………………………… brutto)

w tym za 1 kg……………….zł netto

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) i projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

….....................................................

podpis elektroniczny osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Szczegółowy opis zamówienia                                                                         Załącznik nr 2 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa flokulanta na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Kołobrzegu

Zadanie 1. Sukcesywne dostawy emulsji FLOPAM EM 640HIB

1. Specyfikacja techniczna:

Postać :                                                                    Lepka ciecz.                                                                                                                                    Barwa:                                                                     Mleczna.                                                                                                                                  Charakter jonowy:                                                 Kationowy.                                                                                                                                      Gęstość ładunku:                                                   Bardzo Wysoka.                                                                                                                              Struktura:                                                                Wysoka .                                                                                                                                         Ciężar właściwy:                                                     1.00-1,10.                                                                                                                                                   Średnia zawartość substancji nie lotnych (%):  49-56.                                                                                                                            Lepkość produktu(cps):                                        500-2000.                                                                                                                         Maksymalne stężenie (g/l):                                 10.                                                                                                                                                                        Stabilność roztworu otrzymanego                                                                                                                                                    przy pomocy zdejonizowanej wody (dni):         1.                                                                                                                                                Przybliżona lepkość roztworu                                                                                                                                                                    o stężeniu @5g/l(cps):                                          1900.                                                                                                                                    Okres przechowywania:                                        6                                                                                                             (miesiące przy zachowaniu temperatury                                                                                                                                                                                                                          wew. magazynu  5°C/30°C)                                                                                                                                                                                                                            Opakowanie I.B.C:                                                 1050kg

2. Szacunkowa ilość zamawianej w ciągu roku emulsji  - 8 000 kg.

3. Gwarancje  przy składowaniu wewnątrz budynku w temp 5°C/30°C -6 miesięcy

Parametry emulsji zostały sprawdzone na oczyszczalni ścieków w Kołobrzegu i gwarantują uzyskanie wymaganej w procesie technologicznym  %  s/m osadu zagęszczonego.

Zadanie nr 2. Sukcesywne dostawy  flokulanta

- Specyfikacja techniczna:

Postać:                                                                                         Proszek

Barwa:                                                                                         Białawy.                                                                                 Charakter Jonowy:                                                                    Kationowy.                                                                                         Opakowanie :                                       		            worki warstwowe 25kg

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest przeprowadzenie prób proponowanego środka na instalacji oczyszczalni w Kołobrzegu. Wykonawca powinien dokonać doboru flokulanta  do własności osadów. Potwierdzeniem przydatności flokulanta będą próby przeprowadzone przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego. Napływ osadu przefermentowanego około 22 m3/h. Wykonawca na swój koszt dostarczy 50 kg flokulantu proszkowego do testów. Podczas testów zostanie pobrane 5 prób osadu, co około 30 minut  ( analiza suchej masy osadu, zawiesina w odcieku). Wynikiem końcowym do oceny będzie średnia arytmetyczna z 3 prób z testu, po odrzuceniu dwóch skrajnych wyników osadów po odwodnieniu ( najniższy i najwyższy) i odpowiadające im wyniki prób przed odwodnieniem. Koszt poboru próbek do badań oraz przeprowadzenia badań laboratoryjnych po stronie Zamawiającego.  Z przeprowadzonych prób sporządzony  będzie protokół podpisany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Zamawiającego w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia badań zaplanowanych w terminie 14.05-22.05.2026r. O terminie prób technologicznych decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania:

- uzyskany efekt odwodnienia osadu minimum 21% dla osadu dostarczonego przez zamawiającego  o zawartości suchej masy średnio 2,2 %,

- Stężenie zawiesiny w odcieku – do 500 mg/dm3.

- Szacunkowa ilość zamawianego w ciągu roku flokulanta  -6 000 kg.

- Gwarancje  przy składowaniu wewnątrz budynku w temp 5°C/30°C -24 miesiące.

- KRYTERIA OCENY-  60% cena i 40 % zużycie

Warunki dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert osobno na poszczególne zadania nr 1 i 2.

2. Dostawy dla zadania 1 i 2  powinny być realizowane do 3 dni roboczych od  dnia wysłania  do dostawcy drogą  e-mail zamówienia.

3. Dostawca dostarczy przedmiot dostawy /zamówienia własnym transportem i na własny koszt.

4. Dostawca każdorazowo przy dostawie przekaże zamawiającemu  specyfikację  techniczną  oraz kartę charakterystyki produktu potwierdzającą  zgodności dostarczonego produktu z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Umowa na okres  1 roku.

6. Przewidywana ilość zakupionego flokulantu jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy.

Załącznik nr 3 do SWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do postępowania na realizację zamówienia:

Sukcesywna dostawa flokulanta  na potrzeby oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

Postępowanie nr  7/TO/2026

Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oświadczam, co następuje:

1.	Oświadczam, że na dzień składania ofert, mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu.

2.	Oświadczam, że  na dzień składania ofert, spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

……………………………………

(miejscowość, data)

….....................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy