3.4. Magazyn energii

W celu pełnego wykorzystania energii elektrycznej wyprodukowanej przez istniejącą instalację fotowoltaiczną, zaprojektowano magazyn energii elektrycznej o pojemności 50 kWh i mocy chwilowej <50 kW. Magazyn energii będzie współpracował z instalacją PV oraz siecią wewnętrzną budynku w trybie ładowania i rozładowania w zależności od bilansu mocy. Zgodnie z wytycznymi inwestora, magazyn zlokalizowano w nowoprojektowanym pomieszczeniu rozdzielni głównej.

Magazyn energii elektrycznej wyposażony jest w system monitorowania parametrów pracy, umożliwiający zdalne śledzenie stanu baterii oraz poziomu naładowania. W przypadku zaniku/awarii napięcia sieci elektroenergetycznej urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyspowy, zasilając instalację odbiorczą budynku do chwili pełnego rozruchu agregatu prądotwórczego. Magazyn jest wyposażony w system zabezpieczeń przed zwarciem i przeciążeniem, zarówno po stronie DC, jak i AC, w tym bezpieczniki i automatyczne wyłączniki. Po przywróceniu napięcia w sieci, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ładowania akumulatorów (przez instalację PV).

3.4.1. Parametry techniczne oraz wytyczne montażowe

Parametry techniczne:

- Technologia: baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄),

- Pojemność: 50 kWh,

- Moc chwilowa: <50 kW,

- Separacja galwaniczna między siecią a baterią – TAK

- Kompensacja mocy biernej – TAK,

- Magazyn energii wyposażony w EPO (Emergency Power Off), umożliwiające awaryjne wyłączenie urządzenia.

- Zabezpieczenia przepięciowe klasy T1+T2 po stronie AC i DC, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytyczne do montażu:

- Magazyn energii zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielni głównej

- Montaż akumulatorów na podwyższeniu, min. 30 cm nad posadzką.

- Odległość od materiałów łatwopalnych oraz wytwarzających ciepło – min. 1 m.

- Należy przewidzieć dostęp serwisowy do urządzenia (min. 0,8 m z przodu i po bokach).

- W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację mechaniczną połączoną z systemem detekcji gazów oraz systemem klimatyzacji całorocznej- zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia.