Załącznik nr 2 do SWZ – numer sprawy 63/ZP/26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

- roboty budowlane  Remont budynku nr. 40-biurowo-sztabowy

część B- instalacje

450000

45310000-3-Instalacja elektryczna,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,

45331000-6 Roboty instalacyjne urządzeń grzewczych, wentylacyjnych                 i klimatyzacyjnych.

C P V:

Obiekt:  Budynek nr 40–biurowo-sztabowy.

Lokalizacja obiektu: Jednostka Wojskowa 4392

Nowy Glinnik .

Inwestor:                  31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierz

95 – 100 Zgierz ul. Konstantynowska 85

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót, związanych z remontem kanalizacji, instalacji elektrycznej                               i telekomunikacyjnej, sanitarnej, grzewczej wraz z wymiana osprzętu elektrycznego , urządzeń sanitarnych armatury, grzejników   w budynku nr 40 usytuowanym na terenie kompleksu 6091  w Nowym Glinniku.

Zakres robót obejmuje:

-Rozbiórka

- Demontaż instalacji odgromowej - zwody poziome i pionowe.

- Demontaż osprzętu elektrycznego.

- Demontaż grzejników.

- Demontaż kabin prysznicowych z brodzikami.

- Demontaż urządzeń sanitarnych.

- Demontaż rurociągu kanalizacyjnego  i częściowy demontaż   przewodów wodociągowych.

- Zamurowanie przejść przez ścianę po zdemontowanej instalacji c.o.

-Instalacja elektryczna.

- Montaż instalacji odgromowej.

- Montaż instalacji elektrycznej.

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego.

- Wymiana, rozbudowa sieci telekomunikacyjnej niskiego napięcia.

- Wymiana  tablicy rozdzielczej.

- Montaż osprzętu oświetleniowego .

- Wymiana  gniazd wtykowych.

- Montaż wyposażenia sieci telekomunikacyjnej: szafy dystrybucyjnej 19" stojącej z wyposażeniem, gniazd abonenckich, instalacje  do zasilania komputerowego, przewodów  z montażem gniazd wtykowych.

- Badania instalacji elektrycznej.

Instalacja ciepłownicza.

- Wymiana zaworów głównych instalacji grzewczej.

- Wymiana instalacji  grzewczej.

- Montaż grzejników.

- Wymiana włazu wejściowego do studzienki  w budynku.

- Wykonanie prób szczelności.

Instalacje sanitarne.

- Wymiana odcinka rurociągu instalacji POŻ .

- Wymiana zaworów głównych wodociągowych.

- Odtworzenie zdemontowanej instalacji ciepłej wody z rur z tworzywa sztucznego.

- Płukanie i próba szczelności wodociągu.

- Izolacja wodociągu.

- Wymiana armatury i osprzętu wodociągowego.

- Demontaż ścianek systemowych przeznaczonych do ponownego montażu.

- Wymiana instalacji kanalizacyjnej z przyłączem oraz kręgów betonowych studnią rewizyjnej.

- Próba szczelności i płukanie kanałów kanalizacyjnych.

- Montaż wpustów  podłogowych.

- Montaż urządzeń sanitarnych.

- Montaż  kabin prysznicowych.

- Montaż ścianek systemowych.

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas remontu budynku.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2. Informacje o terenie budowy.

Budynek nr 40 jest  konstrukcji murowej,  układ podłużny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o kubaturze 2.760 m3. Dach płaski pokryty papą. Posiada  instalację odgromową i elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, c. o.

Instalacje w budynku są w stanie złym, nie są przystosowane do obecnych warunków   użytkowania. Należy przeprowadzić remont.

Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach i terminie opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Każdy Wykonawca w swojej kalkulacji winien przyjąć wszelkie prace niezbędne do wykonania zadania ze szczególnym uwzględnieniem robót  j. w.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót, we własnym zakresie zorganizuje niezbędne zaplecze robót.

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem , przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie (nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,

nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone

na cele socjalne oraz magazynowe.

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń

w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych

oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych

z inspektorem p.poż.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany         przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Stal i metale pozostałe po remoncie budynku o których wartość będzie pomniejszona cena usługi, po rozliczeniu robót  będzie własnością Wykonawcy.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu

i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat

na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą

lub aprobatą techniczną.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane,  każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy                    i okazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte

i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach

i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być                         po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,                               który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien   znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu            w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu           nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,         które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie             z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą

w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.             Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające legalizację, czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość =  wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu zgodnie z umowy.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu            3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie

i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 3 niniejszego opracowania

dla wbudowanych materiałów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi,

że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne

lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę   na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego i końcowego), jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę  w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne

z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robót.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

9.1.0. Roboty rozbiórkowe.

Wykonawca dokona wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni  przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni                        z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania BHP na stanowisku pracy.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić,                   czy w obszarze rozbieranego elementu nie występują inne instalacje.

9. 1.1. Demontaż instalacji sanitarnej. Demontaż grzejników i instalacji c.o.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                        i odbiorze nw. robót:

- demontaż urządzeń sanitarnych , armatury,

- demontaż  częściowy wodociągu,

- demontaż grzejników,

- demontaż instalacji ciepłowniczej,

-utylizacja odpadów.

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy  po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami                i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w rozbieranych elementach (ich obszarze) nie występują inne instalacje.

- sprzęt:

- obcinak do cięcia rur,

- szlifierka kątowa,

- klucze hydrauliczne, klucze płaskie nastawne, klucze rurkowe,

- klucze francuskie,

- wiertarki udarowe,

- młoto-wiertarki,

- łomy wyburzeniowe,

- młotki ręczne, młoty wyburzeniowe,

- przecinaki, dłuta.

- transport:

Transport odpadów w obrębie budowy ręczny, transport  odpadów                    do utylizacji, samochodami samowyładowczymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 szt. i 1,0 kpl. zdemontowanego urządzenia                 i armatury  oraz 1,0 m zdemontowanego rurociągu.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka odpadów do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

9.1.2. Demontaż instalacji  i osprzętu elektrycznego.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie

przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

- demontaż urządzeń osprzętu elektrycznego, ( opraw świetlnych, wyłączników, gniazdek),

- demontaż puszek,

- utylizacja odpadów.

- wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy  po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami           i  maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w instalacja jest odłączona od zasilania.

- sprzęt:

Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.

- transport:

Transport odpadów w obrębie budowy ręczny, transport  na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 szt. i 1,0  kpl. zdemontowanego osprzętu.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka odpadów do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

9.2.0. Instalacja  elektrycznych.

9.2.1. Wymiana  instalacji odgromowej.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu  i odbiorze nw. robót:

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej: zwodów poziomych i pionowych wsporników, złączy kontrolnych,

-montaż instalacji odgromowej na kominach,

- montaż  zwodu poziomego na dachu i wsporników,

- montaż  linek pionowych,

- montaż złączy kontrolnych,

- montaż osłony,

- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych i pomiar ciągłości przewodów odprowadzających.

b)materiały:

- drut odgromowy,

- wspornik instalacji odgromowej dachowy do przyklejania betonowy prosty, naciągowe,

- złącza instalacji odgromowej: uniwersalne, naciągowe, kontrolne,

- osłony przewodów uziemienia.

c)kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami  ogólnobudowlanymi.

d)obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest1,0  m zamontowanej instalacji oraz 1,0  szt. złącza.

e)odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót, prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozja.(PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000).

9. 2 2. Instalacji elektrycznej.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                     i odbiorze nw. robót:

- opracowanie koncepcji instalacji eklektycznej zgodnie z prawem budowlanym i aktualnymi normami, sztuką budowlaną : oświetlenia awaryjnego, rozbudowę  sieci telekomunikacyjnej,

- demontaż istniejącej sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej ( przewody podtynkowe                    i częściowo  w korytkach instalacyjnych),

- montaż instalacji eklektycznej:

- oświetlenia awaryjnego na drodze  ewakuacyjnej dla  budynku biurowego;

- telekomunikacyjnej niskiego napięcia;

- przewodów instalacji elektrycznych w budynku( oświetlenia i gniazdek);

- wymiana tablicy rozdzielczej wraz z jej rozbudową,

- pomiary instalacji elektrycznej,

- wykonanie dwóch pomiarów natężenia oświetlenia wnętrz oświetlania awaryjnego,

- opracowanie dokumentacji.

b) wykonanie robót:

Uwaga: Zamawiający nie jest wstanie określić zapotrzebowania na moc.

-Oświetlenie awaryjne:

Opracowanie koncepcji obwodu awaryjnego oświetlenia na drodze ewakuacji oraz podłączenia certyfikowanego wyłącznika prądu POŻ dla bud nr 40 i niezbędnej dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA Dz.U. Nr 109 z 2010 r poz. 719 oraz obowiązującymi  normami ( np.PN-EN 1838:200), prawem budowlanym i przypisami o ochronie przeciw pożarowej. Instalacja ma zapewnić bezpieczną ewakuację  poprzez zapewnienie wymaganej ilości światła na korytarzach  po zaniku napięcia., czas podtrzymania napięcia   1h, wyjścia  ewakuacyjne i zmiany kierunku wg. opracowanego przez Wykonawcę koncepcji winy być  oznaczone piktogramami kierunkowymi.  Opracowana koncepcja wina być udokumentowana zgodnie z prawem budowlanym oraz zaakceptowana przez i podpisanego przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych                  i budowlanych.

Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego według  opracowanej koncepcji : zamontowanie  na zewnątrz budynku  i zakup certyfikowanego wyłącznika prądu POŻ ,montaż obwodu zasilania awaryjnego(Instalację należy prowadzić podtynkowo oraz nad sufitem podwieszanym .), zamontowanie kompletnych oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego- awaryjnego z certyfikatem dopuszczenia (CNBOP-PIB), piktogramem Źródła światła winy być  w energooszczędnej i wydajnej technologii LED. Oprawy winny być  wyposażone automatyczny tester niezawodność systemu.

-Sieci teleinformatycznej:

Wykonanie sieci telekomunikacyjnej  z godnie z opracowaną koncepcją wraz z niezbędną dokumentacją   zgodnie z prawem budowlanym i aktualnymi normami. Instalacja  wina być wyposażona w szaf dystrybucyjnych 19" stojących z wyposażeniem (płyta czołowa, panel wentylacyjny, listwa zasilająca, półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy, 44szt. kabli krosowy w urządzeniu aktywnym, 6szt. paneli rozdzielczych RJ45, itp.), kabel miedziany do 8 mm ułożone w korytkach instalacyjnych, 44szt. modułów abonenckich natynkowych RJ 45 w gnieździe, 132szt. modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej) oraz instalacje  do zasilania komputerowego przewody instalacyjne ułożone w korytkach, 88 szt. gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe montowanych w puszkach.

Montowane  przewodów instalacji należy poprowadzić  n pod tynkiem oraz nad sufitem podwieszanym typu AMSTRONG.

Parametry techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz stopień ochrony Wykonawca określi w wykonanej przez siebie dokumentacji technicznej.

Tablica  rozdzielcza   naścienna wina posiadać oznakowanie, schematem , opis.

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych.

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed uszkodzeniami, należy wykonywać w przepustach rurowych.

Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych.

Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiary natężenia oświetlenia wnętrz oświetlania awaryjnego,

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających,

- pomiar skuteczności przeciwporażeniowej.

Uwaga: Nowe rozmieszczenie osprzętu elektrycznego należy ustalić z  Zamawiającym, uzyskać jego aprobatę, przed przystąpieniem do robót.

c)kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

W szczególności  sprawdzenie podlegać będzie:

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

- poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany,

- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- przeprowadzone pomiary.

e)obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 kpl.  wykonanej instalacji.

f)odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania montażu instalacji, prawidłowości wykonania połączeń oraz zamocowań przewodów elektrycznych, a także ich zabezpieczenie.

9.2. 3. Montaż osprzętu elektrycznego.

Montaż  osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu                   i odbiorze nw. robót:

- wymiana puszek,

- montaż osprzętu świetlnego,

- montaż gniazdek wtykowych,

- montaż wyłączników światła,

- wymiana podgrzewacza wody.

b)materiały:

- puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego,

- łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny IP44,

- łącznik świecznikowy, standard podstawowy IP-20,

- gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwójne z uziemieniem IP20 standard podstawowy,

- gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne,

- panel sufitowy kompletne z zasilaczami i źródłem światła LED 60x60cm  z kloszem do sufitów podwieszanych typu Armstrong oprawa do żarówek, wnętrzowa zamknięta, przykręcana IP-20  sufitowa z kloszem,

- żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K),

- oprawa do żarówek, wnętrzowa zamknięta, przykręcana, sufitowa z kloszem,

- oprawa LED do świetlówek  2x18W IP-67 zewnętrzna,

- świetlówka LED 120cm 18W,

- oprawa do żarówek, wnętrzowa, bryzgoodporna , łazienkowa, biała.

c) kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

W szczególności  sprawdzenie podlegać będzie:

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń               z dokumentacją  techniczną, normami i certyfikatami,

- prawidłowości wykonania połączeń,

- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych,

- prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony,

- pomiarach rezystancji izolacji.

d) obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 szt. zamontowanych urządzeń i osprzętu   elektrycznego.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania montażu oświetlenia                             i osprzętu elektrycznego, prawidłowości wykonania połączeń elementów.

9.3.0. Instalacja sanitarna

9. 3.1. Instalacji wodociągowa ( instalacja ciepłej wody, POŻ).

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

- odkrycie pionu rurociągu POŻ ( skucie posadzki, wykop),

- wymiana odcinka rury pionowej stalowej ocynkowanej,

- izolacja odcinka   wymienionej rury taśmą izolacyjną,

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem podłoża warstwami o grubości 15 cm,

- wymiana zaworów :głównego; filtru siatkowego, skośnego;, zaworu termostatycznego, zaworów przelotowych.

- montaż odcinka  instalacji  wodociągowe z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB),

- próba szczelności,

-wykonanie izolacji termicznej przewodów,

- montaż baterii umywalkowych i natryskowych,

-montaż zaworów czerpalnych,

- płukanie i próba szczelności rurociągu.

(wykonanie obudowy instalacji płytą kartonowo- gipsową, zamontowanie drzwiczek rewizyjnych- patrz S. T.- „ Remont budynku nr 40 –część A roboty budowlane”                       poz. 9.4.5).

- wykonanie robót:

Przewody ciepłej wody  należy wykonać z rur, PB lub PE w dowolnej technologii, zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji,                        oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Do baterii należy stosować łączniki elastyczne.

Badanie szczelność instalacji należy wykonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego,  przed wykonaniem izolacji. Potwierdzeniem wykonanej próby będzie protokół.

- materiały:

- rura stalowa, ocynkowana,

- złączki, z żeliwa ciągliwego, ocynkowane,

- przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego , ocynkowana,

- uchwyt do rurociągów pionowych, ze stali,

- taśma hydroizolacyjna, antykorozyjna i antyelektrostatycz wykonana jest z tkaniny nasyconej masą impregnacyjną i zawinięta w foli,

- zawór kulowy  o średnicy fi 25 mm,

-filtr siatkowy gwintowany żeliwny, skośny,

- zawory przelotowe ocynkowane do wody ciepłej,

- zawór termostatyczny z termometrem,

- rury z polipropylenu  o śr. 25 mm; 20mm,

- kształtki z polipropylenu  śr. 25 mm; 20mm,

- uchwyty mocujące, uchwyty mocujące do rur z tworzyw sztucznych,

- zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm,

- otulina z pianki poliuretanowe ,

- klej, taśma , klipsy  do otuliny   poliuretanowe,

- bateria umywalkowa mosiężna chromowana ze spustem otwieranym dźwignia,

- natryski ćwierćobrotowe z kurkami mosiężnymi, dźwignią i sitkiem , z drążkiem i uchwytem,

-zawory czerpalne.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami

ogólnobudowlanym, należy przeprowadzać  przed zakryciem instalacji.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m  zainstalowanego rurociągu oraz wykonanej otuliny 1,0 szt. zamontowanej baterii i zaworów.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

W szczególności  sprawdzenie podlegać będzie między innymi na ocenie prawidłowości ułożenia rur i szczelności wykonania połączeń.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót  oraz  przeprowadzona próba szczelności dadzą wynik pozytywny wykonane roboty należy uznać za zgodne                       ze specyfikacją techniczną.

9.3.3. Instalacji kanalizacyjnej.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw.

- wykonanie remontu kanalizacji : demontaż istniejącej kanalizacji  wraz z przyłączeń i studzienką rewizyjną( wymiana kręgów betonowych i nakrywy) oraz odtworzenie zdemontowanej instalacji, przyłącza i studni rewizyjnej z uzupełnieniem o niezbędne piony kanalizacyjne  i rury odpowietrzające z gonie.

- wykonanie  płukania i próby szczelności instalacji potwierdzonej protokołem.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z prawem budowlanym, z obowiązującymi przepisami i normami ( opracowanie niezbędnej dokumentacji).

- wykonanie robót:

Wykonanie częściowego remontu kanalizacji :

- wykonanie niezbędnych robót do demontażu kanalizacji takich jak :

- rozbiórka ścianek działowych z karton gipsu- 2zst. ( 3,0x4,90m),

- skujcie niezbędnej gr. wylewki betonowej ( powierzchnia łazienek 5,05x4,90, 5,50x4,90m; skucie wylewki do gr 10 cm ujęte jest w kosztorysie –„ Remont bud nr 40 część A poz,89),

- wykonanie niezbędnych wykopów ( studzienka rewizyjna gł.1,54 m z kręgów betonowych fi 1200m, dł. przyłącza 4,4 m dł. rurociągu około FI 160mm-9,36 m; fi 110mm-16,78m;fi 75mm-8,72m;fi 50mm dł10,720m),  wykonanie niezbędnych przejść przez ścianę lub poszerzenie już istniejących ,

- itp.

- demontaż istniejącej kanalizacji  wraz z przyłączeń,

- wymiana kręgów z nakrywą  studzienki rewizyjnej,

- odtworzenie instalacji kanalizacyjnej, z uzupełnieniem o niezbędne piony kanalizacyjne z zamontowanym czyszczakiem i drzwiczkami rewizyjnymi i w obudowie karton gips i rury odpowietrzające z gonie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami:

- ułożenie  podłoża pod instalację kanalizacją ,

- ułożenie rur i niezbędnej armatury ( np. czyszczaków na pionach ),

- obsypanie   rurociągu  z zagęszczeniem

- wykonanie odpowiednich podejść pod urządzenie sanitarne,

-prace wykończeniowe:

- zasypanie instalacji z zagęszczaniem gruntu warstwami co 15cm,

- uzupełnienie wylewki betonowej,

- montaż ścianek działowych  z karton -gips,

- wykonanie pozostał niezbędne prace do demontażu i odtworzenia  przyłącza                               i kanalizacji  z godnie z przepisani i normami budowlanymi.

Trasy rur kanalizacyjnych powinny być poprowadzana bez zbędnych zmian kierunku  czy spadku , liczba złączek powinna być ograniczona do minimum. Wykonawca jest zobowiązany do niestosowania rur karbowanych. Należy unikać bezpośredniego styku przewodu PVC z betonem. W przypadkach koniecznych należy rury oddzielić                    od betonu przy użyciu folii PCV.

Wykonanie próby szczelności oraz płukania instalacji wino się odbyć                          w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami

ogólnobudowlanym.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 kpl. wykonanej instalacji.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

W szczególności  sprawdzenie będzie polegać  między innymi na ocenie prawidłowości ułożenia rur i szczelności wykonania połączeń.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót  oraz  przeprowadzona próba szczelności dadzą wynik pozytywny wykonane roboty należy uznać za zgodne                               ze specyfikacją techniczną.

9.3.4. Podłączenie urządzeń sanitarnych.

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

a)zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie                               przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

- montaż osprzętu sanitarnego:

- misek ustępowych typu kompakt,

- umywalek z syfonem,

- wpustów,

- brodzików,

- drzwi do natrysku,

- pisuarów,

- bidetu z syfonem i baterią,

- uszczelnianie połączeń z założeniem uszczelek,

b)materiały:

- urządzenie sanitarne kompakt,

- sedes typu kompakt,

- kompletna porcelanowa umywalka z syfonem,

- bidet porcelanowy, biały  z  syfonem metalowy chrom,

- bateria bidetowa stojąca z ruchomą wylewką, z zaworami  mosiężnym, chromowanym

- wpusty ściekowe z rusztem nierdzewnym z syfonem,

- sznur konopny,

- pisuar porcelanowy, biały

- syfon pisuarowy do miski porcelanowej,

- zawór spłukujący do pisuarów porcelanowych uruchamym przyciskiem,

- brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową kwadratowy na nóżkach,

- syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego, niski,

- silikon sanitarny , silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych,

- cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5,

- piasek do zapraw,

- wapno,

- bloczki do murowania-beton komórkowy biały gładki 5 cm x 20 cm x 60 cm,

- drzwiczki rewizyjne , metalowe z blach powlekanej malowane proszkowo.

c)kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

d)obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 szt. zamontowanego  urządzenia sanitarnego.

e)odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

9.4.15. Montaż systemowych ścianek sanitarnych.

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru ścianek w naturze.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu  i odbiorze nw. robót:

- demontaż istniejących ścianek systemowych przeznaczonych do ponownego montażu,

- ustawienia i montażu systemowych ścianek WC.

- materiały:

- płyta z wysokociśnieniowego laminatu compakt gr. 13mm,w kolorze ( zgodnym z kolorystyką istniejących ścianek) uzgodnionym z Zamawiającym,

- profile aluminiowe mocujące i zwieńczające, podpory,

- drzwi do WC  o wymiarach 0,8x 1,9 m,

- zamki drzwiowe WC z możliwością awaryjnego otwarcia i wskazaniem stanu „wolne/zajęte”,

- zawiasy drzwiowe z pochyloną płaszczyzną ślizgową zapewniającą samoczynne zamykanie.

- opis wymagań systemowych:

ATJ to system lekkich ścianek działowych przeznaczonych do zabudowy pomieszczeń sanitarnych wykonanym z  wysokociśnieniowego laminatu compakt                    o gr. 13mm.Ścianki wsparte są na specjalnych podporach regulowanych                                             ( dopasowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy).Mocowane są do ściany, łączone przy pomocy  profili aluminiowych i specjalnych łączników. Sztywność  konstrukcji zapewniają profile górne. Wszystkie elementy systemowe wykonane są z materiałów  nie ulegających korozji ( mosiądz, aluminium, tworzywo sztuczne).

Drzwi systemowe wyposażone są:

- w zawiasy z aluminium lub stali nierdzewnej, z odpowiednio wyprofilowanej pochylnią ślizgową umożliwiają samoczynne zmykanie drzwi,

- zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i wskazaniem stanu „ wolny/zajęty”.

- kontrolę jakości robót :

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 m2 wykonania wykonanych ścian.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność montażu ścianek.

9 .4.0. Instalacja ciepłownicza.

9.4.1. Częściowa wymiana rurociągu c.o.

- zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie                              przy wykonaniu  i odbiorze nw. robót:

- demontaż i montaż zdemontowanych klimatyzatorów ściennych (malowaniem elewacji).

-wymiana zaworów głównych,

-opracowanie  koncepcji (opracowanie niezbędnej dokumentacji  technicznej zgodnie z prawem budowlanym, z obowiązującymi przepisami i normami ( inwentaryzacja powykonawcza),

- wymiana rurociągu c, o stalowego na PB.

- osadzenie -wymiana włazów w studzience.

Uwaga: demontaż i montaż klimatyzatorów powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia do F-gaz.

- wykonanie robót:

Wykonanie częściowego remontu rurociągu c.o.

- opracowanie  koncepcji (opracowanie niezbędnej dokumentacji  technicznej zgodnie z prawem budowlanym, z obowiązującymi przepisami i normami ( inwentaryzacja powykonawcza;

- demontaż stalowego rurociągu c.o.  na ścianach ( śr. 40-50 -7,8 m; śr. 32 90,10m; śr. 25- 88,02 m; śr. 20 -44,50m; śr. 10-15 - 72,17m

- skucie wylewka betonowej w miejscach montażu przewodów  c.o. ( około 228 m2 wylewki)

- wykonanie wykop pod instalację c.o. ( około 91,0m3 wykopu ),

- wkopanie izolacji, podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich,

- wykonanie niezbędnych przejść przez ściany  ( tuleje)

-montaż szafek rozdzielczych natynkowych HSN12 z kompletnymi rozdzielaczem do centralnego ogrzewania ( przewidziano 3 szt.- 10 obwodowych, i 1szt.- 8 obwodowych)

Uwaga : Na drzwiczkach szafek rozdzielczych  powinien być schemat podłączenia grzejników do rozdzielnicy)

Rozdzielnica wina być wyposażona w: rozdzielacz ze stali nierdzewnej do centralnego ogrzewania z kształtkami systemowym ; tuleje wspomagające , kształtki do c. o  z gwintem, zawory przelotowe, mosiężne do wody, odpowietrzniki automatyczne, mosiężne z zaworami stopowymi, podejście od podłogi .

- montaż rurociągu  z PB w termoizolacji : doprowadzenie i odprowadzenie czynnika grzewcze do rozdzielaczy doprowadzenie i odprowadzenie czynnika grzewcze z zastosowaniem kształtek z gwintem ,

-przeprowadzenie próby szczelności rurociągu

- uzupełnienie skutej wylewki,

-wymiana włazu.

- materiały:

- zawory kołnierzowe kulkowy o śr. 40 mm,

- tarczki ochronne,

- uszczelki ,

- kołek rozporowy metalowy,

- pianka uszczelniająca,

- zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st. C,

- odpowietrzniki automatyczne, mosiężne z zaworami stopowymi,

- podejście od podłogi,

- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35,

- kompletny właz rewizyjny- podłogowy 600x600 z pokrywą ryflowana ze stali nierdzewnej do kanałów ciepłowniczych,

- zaprawa budowlana zwykła cementowa lub cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5  i piasek do zapraw,

- beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20),

- rurociąg c. o. montowany zgodnie z opracowaną koncepcjom zgodna z prawem budowlanym,

- kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1,0 szt. zaworów1,0 kpl. wykonanej instalacji c.o..

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

9.4.2. Montaż  grzejników c.o.

a)zakres robót:

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu            i odbiorze nw. robót:

- wykonanie przyłącza pod grzejniki,

- montaż grzejników: wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, zawieszenie grzejników, połączenie grzejnika z rurami przyłączanymi,

- montaż zaworów termostatycznych z głowicą,

- montaż  zaworów odcinających,

- próba szczelność podłączenia grzejników udokumentowana protokołem

b)materiały:

- złączka prosta do grzejników, mosiężna fi 15mm,

- tarczki ochronne,

- papier ścierny w arkuszach,

- grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, wkładką zaworową wys. 600 mm i dł. 900- 3000 mm,

- grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z wkładką zaworową wys. 900 mm i dł. 1000- 1200 mm,

- grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z wkładką zaworową wys. 600 mm i dł. 1000 mm,

- grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z wkładką zaworową wys.  600 mm i dł. 900-1200 mm,

- grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami, z wkładką zaworową) wys. 600 mm i dł. 1600-2000 mm,

- grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami,  z  wkładką zaworową wys. 600 mm i dł. 1200-2000 mm,

- grzejnik dwupłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami,  z wkładką zaworową wys.  600 mm i dł. 1100 -1600mm,

- zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacja proste lub kątowe mosiężne z głowicą termostatyczną 15mm,

- zawór grzejnikowy powrotny,

c)kontrolę jakości robót:

Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlanymi.

- obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest   1,0 szt. zamontowanego grzejnika                              oraz zamontowanych zaworów.

- odbiór robót:

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót zgodnie                             z polskimi normami.

9.5.0. Zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń-  budynku.

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać:

- montaż  grzejników;

- wymiana rurociągu c.o.

- montaż instalacji elektrycznej;

- osprzętu elektrycznego.

Pomieszczenia –łazienka

- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna;

- armatura sanitarna;

- ścianki działowe z karton gipsu:

obudowa karton-gips  z drzwiczkami rewizyjnymi.

Pomieszczenia –nr 7

-wymiana instalacji ciepłej wody,

- wymiana włazu do studni.

Korytarz

- wymiana instalacji ciepłej wody.

10.0  Przepisy związane:

-Ustawa prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze.zm.)
-KODEKS CYWILNY (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze.zm )

-KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.  poz.1568 ze.zm.)
-KODEKS PRACY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze.zm.)

-KODEKS KARNY ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 383 ze.zm.)
-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji  ( tekst jednolity Dz.U. z 2026 r.  poz. 85)

-Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 594 ze.zm)
-Ustawa o podatku od Towarów i Usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.775 ze.zm)
-Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze.zm.)
-Ustawa o wyrobach budowlanych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze.zm. )

-Ustawa  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 222 ze.zm.)

-Ustawa  o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U . z 2023 r. poz. 822

ze.zm. )

-Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r.                 poz. 568 ze.zm.)
-Ustawa o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze.zm.)

-Ustawa o ochronie Informacji Niejawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1209 ze.zm)
-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze.zm)
-Ustawa o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1769 ze.zm. )
-Ustawa o PARP (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 419 ze.zm).

-Ustawa o utrzymaniu porządku  i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze.zm )
-Ustawa  prawo przedsiębiorców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz.  1480 ze.zm. )

-Ustawa o ochronie osób i mienia ( tekst jednolity Dz.U. z  2025 r. poz. 532 ze.zm.)

-Ustawa prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze.zm)

-Ustawa  o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 1863 ze.zm.)

-Ustawa z dnia  13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego  ( Dz.U. z 2025 r.  poz. 514 ze.zm.)

-Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 366 ze.zm. )

-Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1620 ze.zm. )                                                                                                                                                                -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1225 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze.zm.)

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno użytkowego

( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze.zm.)