Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna” w zakresie armatury hydraulicznej w przepompowniach ścieków.

- Opis przedmiotu Zamówienia Publicznego:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna w zakresie wymiany dotychczasowe armatury hydraulicznej w 5 istniejących przepompowniach ścieków. Zakres prac obejmuje analizę dotychczasowej wydajności urządzeń zamontowanych w obiektach, dobór i dostawę nowych pomp zapewniających efektywna pracę oraz wymianę wszystkich elementów armatury hydraulicznej wchodzących w skład przepompowni na nowe oraz innych elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu, wraz z drabinkami i prowadnicami rurowymi do opuszczania pomp. Wszystkie elementy musza być wykonane ze stali kwasoodpornej przystosowanej do pracy w środowisku agresywnym (ścieki).

Podstawowe informacje dotyczące czynności jakie należy wykonać w przepompowniach oraz wytyczne dla prawidłowego wykonania prac. W zakres zamówienia wchodzi, co najmniej:

- demontaż dotychczas zamontowanej armatury i rurociągów tłocznych,

- przekazanie zdemontowanych pomp Operatorowi sieci - PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o. o.,

- dostawa i montaż kompletnego doposażenia przepompowni w urządzenia i armaturę zapewniającą przepływ ścieków z co najmniej dotychczasową wydajnością (zgodne z parametrami demontowanych pomp),

- wszystkie połączenia hydrauliczne w zbiorniku przepompowni muszą być fabrycznie nowe, przy czyn wymaga się, żeby przewody oraz wszystkie inne użyte elementy, w tym śruby były ze stali kwasoodpornej, odpornej na środowisko agresywne (ścieki) oraz posiadały stosowny certyfikat w tym zakresie. Certyfikat konieczny jest dla dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

- utylizacja wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania, co najmniej:

- orurowania pompowni ze stali nierdzewnej 1.4401(wg PN-EN 10088-1) o gr. ścianki min. 2 mm

- kolana nierdzewne ze stali 1.4401,

- zwężki nierdzewne ze stali 1.4401,

- kołnierze ze stali 1.4401 (wymiary wg PN-EN1092-D),

- zawory zwrotne kołnierzowe z zamknięciem kulowym z wyczystką (żeliwo sferoidalne),

- prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401(PN-EN 10088-1) wyprowadzone do wierzchu przepompowni,

- łańcuchy z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401(PN-EN 10088-1),

- drabinki ze stali nierdzewnej 1.4401(PN-EN 10088-1),  umieszczona min. 20 cm od ściany przepompowni,

-pomost ze stali nierdzewnej (dotyczy przepompowni P-III Sportowa),

- śruby połączeniowe i nakrętki ze stali nierdzewnej,

- połączenia rurociągu tłocznego z armaturą wewnętrzną poprzez zgrzewanie elektrooporowe (kołnierz/PE),

- króćce do płukania DN50 zakończony szybkozłączem Ø52,

- kolana sprzęgające przystosowane do montażu prowadnic rurowych.

Przepompownie podlegające modernizacji:

- P-III Sportowa,

- UZT-65 Wiewiórek Wilcza,

- UZT-72 Mickiewicza,

- UZT-89 Jeża

- UZT-82 Kukułek,

Podstawowe informacje o istniejących przepompowniach:

1. P-III Sportowa,

- zbiornik betonowy o średnicy 1800,

- głębokość zbiornika około 4,90 m,

- zagłębienie kanału tłocznego około 1,70 m (od powierzchni terenu do osi przewodu tłocznego)

- średnica rurociągu tłocznego 100 mm (PE)/armatury wewnętrznej 100 mm

- ilość pomp w zbiorniku 2 szt.( KSB Amarex KRF 100-250/54 UG-237 o mocy 5,5 kW).

- przepompownia posiada oddzielną komorę zasuw o średnicy 1200 mm, w której zlokalizowane są zawory typu „SOCLA’ oraz zasuwy klinowe kołnierzowe Ø100

- w przepompowni P-III Sportowa. Zamawiający nie przewiduje wymiany pomp, natomiast niezbędna jest wymiana pomp i kolan uchwytów sprzęgających umożliwiających montaż prowadnic rurowych.

2. UZT-65 Wiewiórek Wilcza

- zbiornik betonowy o średnicy 1200 pokrywa około 30 cm powyżej poziomu gruntu,

- głębokość zbiornika około 3,35 m,

- zagłębienie kanału tłocznego około 1,50 m (od powierzchni terenu do osi przewodu tłocznego)

- średnica kanału tłocznego 90 mm (PE)//armatury wewnętrznej 80 mm

- ilość pomp w zbiorniku 2 szt.( KSB Amarex ARXF080-180/017F4UD-SG-180 o mocy 1,67 kW)

3. UZT-72 Mickiewicza,

- zbiornik betonowy o średnicy 1200 pokrywa na poziomie gruntu,,

- głębokość zbiornika około 3,70 m,

- zagłębienie kanału tłocznego około 1,00 m (od powierzchni terenu do osi przewodu tłocznego)

- średnica kanału tłocznego 63 mm (PE)//armatury wewnętrznej 50 mm

- ilość pomp w zbiorniku 2 szt.( KSB Amarex NS50-172/012  ULG-160 o mocy 1,9 kW i NS50-172/02  ULG-120 o mocy 1,3 kW )

4. UZT-89 Jeża,

- zbiornik betonowy o średnicy 1200 pokrywa na poziomie gruntu,

- głębokość zbiornika około 3,55 m,

- zagłębienie kanału tłocznego około 1,00 m (od powierzchni terenu do osi przewodu tłocznego)

- średnica kanału tłocznego 63 mm (PE)//armatury wewnętrznej 50 mm

- ilość pomp w zbiorniku 2 szt.( KSB Amarex NS50-170/012 ULG 130 o mocy 1,9 kW i NS50-170/002 ULG 120 o mocy 1,3 kW)

5. UZT-82 Kukułek,

- zbiornik betonowy o średnicy 1200 pokrywa na poziomie gruntu,

- głębokość zbiornika około 3,5 m,

- zagłębienie kanału tłocznego około 1,00 m (od powierzchni terenu do osi przewodu tłocznego)

- średnica kanału tłocznego 63 mm (PE)//armatury wewnętrznej 50 mm

- ilość pomp w zbiorniku 2 szt.( KSB Amarex NS-50-172/002ULG-138)

W zakres prac nie wchodzi dostawa i wymiana 2 pomp zatapialnych do przepompowni P-III Sportowa.

W przepompowniach: UZT-65 Wiewiórek Wilcza, UZT-72 Mickiewicza, UZT-89 Jeża, UZT-82 Kukułek, wymianie podlegają również pompy wraz kolanami sprzęgającymi.

Nowe pompy powinny posiadać:

- parametry zapewniające przepływ oraz wysokość podnoszenia na poziomie nie niższym niż w dotychczas stosowanych pompach,

- pompy powinny być pompami wirowymi, zatapialnymi przeznaczonymi do pompowni ścieków komunalnych,

- silniki pomp w klasie izolacji F,

- stopień ochrony pomp IP68.

W przepompowni P-III Sportowa Zamawiający nie przewiduje wymiany pomp. Wymianie podlega tylko armatura hydrauliczna z kolanami sprzęgającymi na kolana przystosowane do montażu prowadnic rurowych wraz z drabinką i pomostem roboczym.

Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w uzgodnieniu z Operatorem sieci PGWŚ GEA-NOVA Sp. z o. o.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w związku ich kilkudziesięcioletnią eksploatacją jak i ze względu na mogące wystąpić rozbieżności w dokumentacji technicznej względem istniejących przepompowni oraz z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zaleca się odbycie wizji lokalnej w terenie (w miejscu wykonania prac) przez każdego z oferentów, w celu dokonania ewentualnych pomiarów lub/i oceny czynników koniecznych dla rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Wizyta na obiektach nie będzie organizowana przez Zamawiającego, dlatego na oględziny terenu i uszczegółowienia prac należy umówić się indywidualnie.

Zamawiający wymaga, aby do protokołu odbioru robót dołączyć, jako załączniki, certyfikaty potwierdzające, że przewody oraz wszystkie inne użyte elementy, w tym śruby są ze stali kwasoodpornej, odpornej na środowisko agresywne (ścieki).

Czas realizacji zadania – do 3 miesięcy

Gwarancja - minimalny czas gwarancji – 24 miesiące

Załączniki:

  - Schemat przepompowni z komorą zasuw,

  - Schemat przepompowni Dublet,