## Zadanie 1 - Wymiany
Zadanie 1. - Formularz ofertowy dot. dotyczący wymiany urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Metra Warszawskiego na odcinku: A01÷A23TO
TABELA NR. 1
Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego wymianie | Ilość urządzeń [szt.] | Cena jednostkowa netto wymiany urządzenia w roku 2026 [PLN] | Cena jednostkowa brutto wymiany urządzenia w roku 2026 [PLN] | Wartość netto wymian urządzeń danego typu w roku 2026 [PLN] | Wartość brutto wymian urządzeń danego typu w roku 2026 [PLN]
1 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38VYX 035R / CARRIER 42HQV 035R (1 szt.) CARRIER 38YE 012N / CARRIER 42HQE 012N (1 szt.) CARRIER 38YP 012 / CARRIER 42PHQ 012A (1 szt.) | 3
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM402 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 4,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,1 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM401 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 450 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 12 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
2 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38YE 009 / CARRIER 42HQE 009N (3 szt.) CARRIER 38YE 009G / CARRIER 42HQE 009F (2 szt.) CARRIER 38BC 009G / CARRIER 42PHQ 009N (1 szt.) CARRIER 38NYV 025H / CARRIER 42NQV 025H (1 szt.) | 7
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM302 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: rotacyjna inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 3,2 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,1 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM301 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 450 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 12 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
3 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38VYX 050 / CARRIER 42KQV 050 (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,5 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 MUTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kasetowy czterostronny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 520 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 280 mm - szerokość: nie większa niż 575 mm - głębokość: nie większa niż 575 mm - waga: do 20 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
4 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38VYX 130 / CARRIER 42KQV 130 (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM1402 ATW-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 12,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 10,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 7,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 40 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 25 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM1401 UTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kasetowy czterostronny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 1200 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 330 mm - szerokość: nie większa niż 840 mm - głębokość: nie większa niż 840 mm - waga: do 30 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
5 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38XPS 050H7 / CARRIER 40XPD 050 (3 szt.) | 3
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,5 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 BTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kanałowy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 480 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 750 mm - waga: do 25 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
6 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38VYX 050N / CARRIER 42PQV 050S (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 660 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 330 mm - szerokość: nie większa niż 1100 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 16 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
7 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38XPS 100H7 / CARRIER 42XPP 100 (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM1102 ATW-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 9,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 10,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 40 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 25 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM1101 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 1100 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 360 mm - szerokość: nie większa niż 1200 mm - głębokość: nie większa niż 280 mm - waga: do 20 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
8 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZS 30FAH-----A (2 szt.) | 2
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC335F-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
19
|  |  |  | Całkowita wartość netto wymian urządzeń w roku 2026: | 0
|  |  |  | Całkowita wartość brutto wymian urządzeń w roku 2026: | 0
TABELA NR. 2
Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego wymianie | Ilość urządzeń [szt.] | Cena jednostkowa netto wymiany urządzenia w roku 2027 [PLN] | Cena jednostkowa brutto wymiany urządzenia w roku 2027 [PLN] | Wartość netto wymian urządzeń danego typu w roku 2027 [PLN] | Wartość brutto wymian urządzeń danego typu w roku 2027 [PLN]
1 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38NYV 035M / CARRIER 42NQV 035M (1 szt.) CARRIER 38VYX 035R / CARRIER 42HQV 035R (2 szt.) | 3
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM402 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 4,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,1 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM401 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 450 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 12 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
2 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38NYV 050M / CARRIER 42NQV 050M (2 szt.) | 2
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 660 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 330 mm - szerokość: nie większa niż 1100 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 16 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
3 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 33SFAH (12 szt.) Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 43SFAH (8 szt.) | 20
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC335F-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
4 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NF 43HF (1 szt.) Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NFS 42FAH-----A (2 szt.) Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NMS 42FAH-----A (5 szt.) | 8
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy bez obudowy, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42ND335F-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
5 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 33SFBHB (9 szt.) Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 43SFBHB (4 szt.) | 13
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC 335F-HF-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: o mocy nominalnej nie mniejszej niż 800W - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 1,0 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 2,6 kW dla najwyższego biegu wentylatora - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
46
|  |  |  | Całkowita wartość netto wymian urządzeń w roku 2027: | 0
|  |  |  | Całkowita wartość brutto wymian urządzeń w roku 2027: | 0
TABELA NR. 3
Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego wymianie | Ilość urządzeń [szt.] | Cena jednostkowa netto wymiany urządzenia w roku 2028 [PLN] | Cena jednostkowa brutto wymiany urządzenia w roku 2028 [PLN] | Wartość netto wymian urządzeń danego typu w roku 2028 [PLN] | Wartość brutto wymian urządzeń danego typu w roku 2028 [PLN]
1 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAS-167 SAV-E5/ TOSHIBA RAS-167 SKV-E5 (3 szt.) TOSHIBA RAS-167 SAV-E6/ TOSHIBA RAS-167 SKV-E5 (2 szt.) TOSHIBA RAS-18 SA-E5/ TOSHIBA RAS-18 SKP-ES (1 szt.) | 6
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM802 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 6,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 7,5 kW - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 20 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 25 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM801 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 650 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 1000 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 350 mm - szerokość: nie większa niż 1100 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 16 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
2 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: (2 szt.) TOSHIBA RAS-2M18S3AV-E/ TOSHIBA RAS-B10N3KV2-E1 TOSHIBA RAS-B10N3KV2-E1 | 2
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-2M18G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 2 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,6 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 20 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B10G3 KVSG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 3,2 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 600 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 13 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
3 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAS-10 SAV P2-E / TOSHIBA RAS-10 SKV P2-E (1 szt.) TOSHIBA RAS-10 GA-ES2 / TOSHIBA RAS-10 GKP-ES2 (5 szt.) | 6
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM302 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: rotacyjna inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 3,2 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,1 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM301 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 450 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 12 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
4 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAV-SM 563 AT-E / TOSHIBA RAV-SM 566 KRT-E (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,5 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 BTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kanałowy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 480 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 750 mm - waga: do 25 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
5 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAV-SM 564 ATP-E / TOSHIBA RAV-SM 566 KRT-E (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 660 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 330 mm - szerokość: nie większa niż 1100 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 16 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
6 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAS-M18 GAV-E / TOSHIBA RAS-M13 GDV-E (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM402 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 4,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM401 SDTY-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kanałowy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 550 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 250 mm - szerokość: nie większa niż 700 mm - głębokość: nie większa niż 450 mm - waga: do 20 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego - wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 700 mm
7 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: CARRIER 38VYM 18N/ (1 szt.) CARRIER 42VQM 012 CARRIER 42VQM 012 TOSHIBA RAS-M18 GAV-E / (1 szt.) TOSHIBA RAS-M13 GDV-E TOSHIBA RAS-M13 GDV-E | 2
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-2M18G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 2 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,6 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 20 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-M13U2 DVG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kanałowy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 350 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 600 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 210 mm - szerokość: nie większa niż 700 mm - głębokość: nie większa niż 500 mm - waga: do 18 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika naściennego - wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 300 mm
8 | Wymiana Klimatyzatora typu split: GREE GWH12QB-K3DNA6D/O / GREE GWH12QB-K3DNA5D/I (1 szt.) TOSHIBA RAS-13 UAH-ES3 / TOSHIBA RAS-13 UKHP-ES3 (1 szt.) | 2
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM402 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 4,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,1 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM401 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 450 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 12 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
9 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAV-SM 563 AT-E / TOSHIBA RAV-SM 564 UT-E (1 szt.) | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,5 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 UTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kasetowy czterostronny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 750 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 1000 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 280 mm - szerokość: nie większa niż 840 mm - głębokość: nie większa niż 840 mm - waga: do 25 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
10 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: (1 szt.) CARRIER 38VYM 28N/ CARRIER 42PQM 015S CARRIER 42PQM 015S CARRIER 42PQM 007S | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-3M26G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna (1) - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 3 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 7,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 8,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 23 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 12 m - czynnik chłodniczy: R32 lub R410A jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B16G3 KVSG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 4,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 350 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 700 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 350 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota) jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B07G3 KVSG-E -1 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 300 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 650 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
11 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: (1 szt.) CARRIER 38VYM 28N/ CARRIER 42PQM 007S CARRIER 42PQM 015S CARRIER 42PQM 007S | 1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-3M26G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 3 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 7,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 8,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 23 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 12 m - czynnik chłodniczy: R32 lub R410 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B16G3 KVSG-E -1 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 4,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 350 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 700 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 350 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota) jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B07G3 KVSG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 300 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 650 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
12 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42EM 22AGCANO2EA (4 szt.) | 4
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy bez obudowy, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42ND335F-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
13 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZS 20G-H-A (3 szt.) | 3
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC335F-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
14 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42WHC 020 (1 szt.) Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42WHC 028 (1 szt.) | 2
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor ścienny ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową CARRIER 42WM200C-H-A- lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 5-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego pilota IR - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 2,3 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 500 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora - pompka skroplin o wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 3000 mm
15 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NFS 20G-H-A- (1 szt.) | 1
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy bez obudowy, wersja dwururowa z prawą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC 335G-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
34
|  |  |  | Całkowita wartość netto wymian urządzeń w roku 2028: | 0
|  |  |  | Całkowita wartość brutto wymian urządzeń w roku 2028: | 0