## Zadanie 2 - Naprawy
Formularz cenowy dot. napraw i wymian podzespołów oraz części urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (wraz z robocizną) zainstalowanych w obiektach Metra Warszawskiego na odcinku: C04TO ÷ C21TO
Lp. | Nazwa podzespołu/części zamiennej/urządzenia według rodzaju czynności serwisowej wykonywanej w ramach napraw. | Cena jednostkowa netto w roku 2026 [PLN] | Cena jednostkowa brutto w roku 2026 [PLN] | Cena jednostkowa netto w roku 2027 [PLN] | Cena jednostkowa brutto w roku 2027 [PLN] | Cena jednostkowa netto w roku 2028 [PLN] | Cena jednostkowa brutto w roku 2028 [PLN]
1 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej klimatyzatora (jednostki wewnętrznej)
2 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej agregatu skraplającego (jednostki zewnętrznej VRF)
3 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej agregatu skraplającego (jednostki zewnętrznej mini VRF/multisplit/ split)
4 | Naprawa instalacji czynnika chłodniczego f-gazu (w tym lutowanie rur, naprawa, wymiennika ciepła)
5 | Naprawa instalacji odpływu skroplin (bez wymiany pompki skroplin i tacy ociekowej)
6 | Napełnienie układu nowym czynnikiem chłodniczym R410A (cena za 1 kg)
7 | Napełnianie układu nowym czynnikiem chłodniczym R32 (cena za 1 kg)
8 | Parametryzacja i adresacja urządzeń, kwitowanie błędów
9 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 6,35 mm (1/4")
10 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 9,52 mm (3/8")
11 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 12,7 mm (1/2")
12 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 15,88 mm (5/8")
13 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 19,05 mm (3/4")
14 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 22,20 mm (7/8")
15 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 28,58 mm (1 1/4")
16 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 34,90 mm (1 3/8")
17 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 6,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 lub równoważnego zamiennika o grubości 6,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
18 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 9,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 i 9,52 lub równoważnego zamiennika o grubości 9,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
19 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 13,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 9,52; 12,70; 15,88; 19,06; 22,20 lub równoważnego zamiennika o grubości 13,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
20 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 12,70; 15,88; 19,06; 22,20; 28,58; 35,00 lub równoważnego zamiennnika o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
21 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 25,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 28,58 i 35,00 lub równoważnego zamiennnika o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
22 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 32,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 35 i większych lub równoważnego zamiennika o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
23 | Wymiana taśmy izolacyjnej K-FLEX ST o grubości 3 mm lub równoważnego zamiennika o grubości 3,0 mm i zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
24 | Wymiana filtru E17331100 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 130 cm, szerokość 35 cm. Ramka filtra metalowa z powłoką galwaniczną lub z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
25 | Wymiana filtru E17333100 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 160 cm, szerokość 54 cm. Ramka filtra metalowa z powłoką galwaniczną lub z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
26 | Wymiana filtru MAC-2370-FT z jonami srebra lub równoważnego zamiennika o wymiarach długość 212 mm, szerokość 39 mm, grubość do 6 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Powierzchnia czynna filtra z jonami srebra.
27 | Wymiana filtru R01E36500 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 397 mm, szerokość 205 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
28 | Wymiana filtru R01E37500 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 397 mm, szerokość 333 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
29 | Wymiana filtru R01H01500 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 350 mm, szerokość 250 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
30 | Wymiana filtru R01E34500 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 315 mm, szerokość 280 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
31 | Wymiana filtru S70E55500 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 900 mm, szerokość 260 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
32 | Wymiana filtru S70E70500 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 900 mm, szerokość 260 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
33 | Wymiana filtru S70E90500 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 1100 mm, szerokość 300 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
34 | Wymiana filtru E12C92100 lub równoważnego zamiennika o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 460 mm. Ramka filtra z tworzywa sztucznego. Filtr wielokrotnego użycia z możliwością jego mycia.
35 | Wymiana pompki skroplin Sauermann Si-10 lub równoważnego zamiennika o parametrach: max wydajność przepływu 20l/godz, max wysokość podnoszenia 10 m, zasilanie 230V 50Hz, styk zabezpieczajacy NC rezystywny 250V, zabezpieczenie termiczne (przed przegrzaniem) 900 automatyczne resetowanie, klasa ochrony IP54. Cykl pracy nie mniejszy niż 30% (3s WŁ - 7s Wył).
36 | Wymiana pompki skroplin Mini Orange lub równoważnego zamiennika o parametrach: max wydajność przepływu 12l/godz, max wysokość podnoszenia 10 m, max wysokość ssania 2m, zasilanie 230V 50Hz, styk zabezpieczający NC, maksymalna temperatura przetaczanej wody nie mniejsza niż 400, klasa ochrony IP21. Dopuszczalna praca nieciągła. Elektronika zatopiona w żywicy.
37 | Wymiana pompki skroplin Maxi Orange lub równoważnego zamiennika o parametrach: max wydajność przepływu 35l/godz, max wysokość podnoszenia 15 m, max wysokość ssania 2m, zasilanie 230V 50Hz, styk zabezpieczający NC, maksymalna temperatura przetaczanej wody nie mniejsza niż 400, klasa ochrony IP21. Dopuszczalna praca nieciągła. Elektronika zatopiona w żywicy.
38 | Wymiana pompki skroplin do PEFY-P200/250 VMHS-E
39 | Wymiana tacy ociekowej
40 | Wymiana sterownika bezprzewodowego (pilota) SG11D / SG14D lub równoważnego zamiennika posiadającego funkcje: włączania/wyłączania urządzenia, sterowania temperaturą i prędkością nawiewu, sterowania żaluzjami. Obudowa sterownika z tworzywa sztucznego. Zasilanie z baterii.
41 | Wymiana sterownika bezprzewodowego (pilota) PAR-SL97A-E lub równoważnego zamiennika posiadającego funkcje: włączania/wyłączania urządzenia, sterowania temperaturą i prędkością nawiewu, sterowania żaluzjami. Obudowa sterownika z tworzywa sztucznego. Zasilanie z baterii.
42 | Wymiana sterownika bezprzewodowego (pilota) PAR-FL32MA lub równoważnego zamiennika posiadającego funkcje: włączania/wyłączania urządzenia, sterowania temperaturą i prędkością nawiewu, sterowania żaluzjami. Obudowa sterownika z tworzywa sztucznego. Zasilanie z baterii.
43 | Wymiana sterownika ściennego PAR-32MAA lub równoważnego zamiennika posiadajacego funkcje: włączania/wyłączania urządzenia, sterowania temperaturą i prędkością nawiewu, sterowania żaluzjami, ustawiania trybu tygodniowego i trybu pracy cichej. Obudowa sterownika z tworzywa sztucznego, mocowanie naścienne. Zasilanie sieciowe.
44 | Wymiana sterownika ściennego PAR-33MAA lub równoważnego zamiennika posiadajacego funkcje: włączania/wyłączania urządzenia, sterowania temperaturą i prędkością nawiewu, sterowania żaluzjami, ustawiania trybu tygodniowego i trybu pracy cichej. Obudowa sterownika z tworzywa sztucznego, mocowanie naścienne. Zasilanie sieciowe.
45 | Wymiana sterownika ściennego PAR-40MAA lub równoważnego zamiennika posiadajacego funkcje: włączania/wyłączania urządzenia, sterowania temperaturą i prędkością nawiewu, sterowania żaluzjami, ustawiania trybu tygodniowego. Obudowa sterownika z tworzywa sztucznego, mocowanie naścienne. Zasilanie sieciowe.
46 | Wymiana odbiornika podczerwieni pilota bezprzewodowego w jednostce wewnętrznej
47 | Wymiana modułu komunikacji (interfejs Modbus) Coolgate M i jego parametryzacja
48 | Wymiana modułu komunikacji (interfejs Modbus) ME-AC-MBS-50 i jego parametryzacja
49 | Wymiana modułu komunikacji (interfejs Modbus) ME-AC-MBS-100 i jego parametryzacja
50 | Wymiana modułu centralnego sterownika systemowego EW-50E i jego parametryzacja
51 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii ABY
52 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii ASYA
53 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii AUX
54 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii ASYG
55 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AOYG
56 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY072L
57 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY090L
58 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY108L
59 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY126L
60 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY045L
61 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY040L
62 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY072G
63 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY09G
64 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY108G
65 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii AJY126G
66 | Wymiana modułu wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY144G
67 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii PEFY
68 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii PKFY
69 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii PLFY
70 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii PEA
71 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii PCA
72 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii PKA
73 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii PLA
74 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii MSZ
75 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej serii SRK
76 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii MUZ
77 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii MXZ
78 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii SRC
79 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii PUHY
80 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii PUHZ
81 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii PUMY
82 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki zewnętrznej serii PURY
83 | Wymiana modułu sterującego zewnętrznym wymiennikiem PAC-AH125M-J
84 | Wymiana modułu sterującego zewnętrznym wymiennikiem PAC-AH250M-J
85 | Wymiana modułu sterującego zewnętrznym wymiennikiem PAC-AH500M-J
86 | Wymiana przetwornika niskiego ciśnienia LP
87 | Wymiana przetwornika wysokiego ciśnienia HP
88 | Wymiana czujnika temperatury
89 | Wymiana zaworu rozprężnego termostatycznego
90 | Wymiana zaworu serwisowego
91 | Wymiana zaworu trójdrogowego
92 | Wymiana zaworu czterodrogowego
93 | Wymiana siłownika zaworu trójdrogowego
94 | Wymiana siłownika zaworu czterodrogowego
95 | Wymiana silnika żaluzji jednostki wewnętrznej
96 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii ABY
97 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii ASYA
98 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii AUX
99 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii ASYG
100 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii PEFY
101 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii PKFY
102 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii PLFY
103 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii PEA
104 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii PCA
105 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii PKA
106 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii PLA
107 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii MSZ
108 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej serii SRK
109 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii ABY
110 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii ASYA
111 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii AUX
112 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii ASYG
113 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii PEFY
114 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii PKFY
115 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii PLFY
116 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii PEA
117 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii PCA
118 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii PKA
119 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii PLA
120 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii MSZ
121 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej serii SRK
122 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AOYG
123 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY072L
124 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY090L
125 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY108L
126 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY126L
127 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY045L
128 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY040L
129 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY072G
130 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY09G
131 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY108G
132 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY126G
133 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY144G
134 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii MUZ
135 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii MXZ
136 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii SRC
137 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PUHY
138 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PUHZ
139 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PUMY
140 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PURY
141 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AOYG
142 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY072L
143 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY090L
144 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY108L
145 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY126L
146 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY045L
147 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY040L
148 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY072G
149 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY090G
150 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY108G
151 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY126G
152 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii AJY144G
153 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii MUZ
154 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii MXZ
155 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii SRC
156 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PUHY
157 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PUHZ
158 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PUMY
159 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej serii PURY
160 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AOYG
161 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY072LALBH
162 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY090LELBH
163 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY108LELBH
164 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY108LALBH
165 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY126LALBH
166 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY045LELBH
167 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY040LBLBH
168 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY040LBLAH
169 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY072GALBH
170 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY090GALBH
171 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY108GALBH
172 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY126GALBH
173 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej AJY144GALBH
174 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej MUZ
175 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej MXZ
176 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej SRC
177 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUHY-P250 YNW-A
178 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUHY-P300 YNW-A
179 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUHY-P400 YKB-A1 / YNW-A
180 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUHY-P450 YKB-A1
181 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUHY-P500 YLM-A1 / YNW-A
182 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUHZ-ZRP35 VKA2
183 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUMY-P100 YHMB
184 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUMY-P100 VHMB
185 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUMY-P112 VKM3 / VKM4
186 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUMY-P112 YKM4
187 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUMY-P125 YKM3
188 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PUMY-P140 YKM3
189 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PURY-P200 YNW-A
190 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PURY-P250 YLM-A1 / YNW-A
191 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PURY-P300 YLM-A1 / YNW-A
192 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PURY-P350 YLM-A1 / YNW-A
193 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PURY-P400 YLM-A1
194 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej PURY-P450 YLM-A1 / YNW-A
195 | Wymiana rozdzielacza systemowego UTP-RX01AH
196 | Wymiana rozdzielacza systemowego UTP-RX01BH
197 | Wymiana rozdzielacza systemowego UTP-RX01CH
198 | Wymiana rozdzielacza systemowego UTP-RX04BH
199 | Wymiana rozdzielacza systemowego UTP-RX08AH
200 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P104 V-J
201 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P104 V-G1
202 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P104 V-GB1
203 | Wymiana rozdzielacza systemowego(kontrolera BC) CMB-P105 V-G1
204 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P106 V-G1
205 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P106 V-J
206 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P108 V-GB1
207 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P108 V-J
208 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P108 V-JA
209 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P1010 V-G1
210 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P1010 V-GA1
211 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P1012 V-J
212 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P1013 V-G1
213 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P1013 V-GA1
214 | Wymiana rozdzielacza systemowego (kontrolera BC) CMB-P1016 V-JA
215 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL CF 12KZ/28T-06R-1110-30P-14NC lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 9000 m3/h; Prędkość powietrza: 2,62 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 10,8oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 30%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 71%; Całkowita wydajność: 45 kW; Spadek ciśnienia: 103 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5oC; Pojemność: 20 litrów; Króciec zasilanie: 16; Króciec powrót: 18; Ilość obiegów czynnika: 2; ; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, odkraplacz 12 Pa i syfon
216 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL CF 12KZ/28T-06R-1110A-30P-14NC lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 9000 m3/h; Prędkość powietrza: 2,62 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 10,8oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 30%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 71%; Całkowita wydajność: 45 kW; Spadek ciśnienia: 103 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5oC; Pojemność: 20 litrów; Króciec zasilanie: 16; Króciec powrót: 18; Ilość obiegów czynnika: 2; ; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, odkraplacz 12 Pa i syfon
217 | Wymiana chłodnicy freonowej KLIMOR CF12KZ/15T-04R-1050A-25P-15NC16/22-3 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 4740 m3/h; Prędkość powietrza: 2,60 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 35oC; Temp. wyjściowa powietrza: 22,0oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 40%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 77,3%; Całkowita wydajność: 27 kW; Opory przepływu: 126 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5,2oC; Temp. skraplania 45oC; Pojemność: 7,57 litrów; Króciec zasilanie: 16; Króciec powrót: 22; Ilość sekcji: 3
218 | Wymiana chłodnicy freonowej KLIMOR CF12KZ/24T-04R-1450A-30P-24NC22/35-4 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 12080 m3/h; Prędkość powietrza: 3,0 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 35oC; Temp. wyjściowa powietrza: 22,0oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 40%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 77,3%; Całkowita wydajność: 68,82 kW; Opory przepływu: 125 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5,2oC; Temp. skraplania 45oC; Pojemność: 16,66 litrów; Króciec zasilanie: 22; Króciec powrót: 35; Ilość sekcji: 4
219 | Wymiana chłodnicy freonowej KLIMOR CF12KZ/36T-04R-1450A-30P-36NC16/35-4 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 14900 m3/h; Prędkość powietrza: 2,5 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 35oC; Temp. wyjściowa powietrza: 22,28oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 1%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 2,1%; Całkowita wydajność: 63,53 kW; Opory przepływu: 73 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5,2oC; Temp. skraplania 45oC; Pojemność: 25,0 litrów; Króciec zasilanie: 16; Króciec powrót: 35; Ilość sekcji: 4
220 | Wymiana chłodnicy freonowej KLIMOR CF12KZ/36T-04R-1450A-30P-36NC22/35-4 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 15640 m3/h; Prędkość powietrza: 2,60 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 35oC; Temp. wyjściowa powietrza: 22,0oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 40%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 77,3%; Całkowita wydajność: 89,1 kW; Opory przepływu: 99 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5,2oC; Temp. skraplania 45oC; Pojemność: 25,62 litrów; Króciec zasilanie: 22; Króciec powrót: 35; Ilość sekcji: 4
221 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S2.5 68T1400 6R 34C12X46 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 24000 m3/h; Prędkość powietrza: 2,1 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 10oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 30%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 74%; Całkowita wydajność: 126,55 kW; Spadek ciśnienia: 72 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5oC; Pojemność: 68 litrów; Króciec zasilanie: 18; Króciec powrót: 28; Ilość obiegów czynnika: 4; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, odkraplacz 9 Pa i syfon
222 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S2.5 68T1430 2R 11C12X26 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 24000 m3/h; Prędkość powietrza: 2,06 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 19,64oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 30%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 41%; Całkowita wydajność: 44 kW; Spadek ciśnienia: 28 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 10oC; Pojemność: 22 litry; Króciec zasilanie: 16; Króciec powrót: 18; Ilość obiegów czynnika: 2; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej i syfon
223 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL CD 12 3329S2.5 16T1140 6R 6C16X2 CuAl V1 22Cu18 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 5780 m3/h; Prędkość powietrza: 2,64 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 5,40oC; Temp. wyjściowa powietrza: 20oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 42%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 16%; Całkowita wydajność: 28,39 kW; Spadek ciśnienia: 102 Pa; Czynnik R410A; Temp. skraplania 30oC; Pojemność: 13 litrów; Króciec zasilanie: DN22x1,5; Króciec powrót: DN18x1,0; Podział mocy na wymienniku 2/3 normnalna praca 28,39 kW - sekcja rezerwowa 14,20 kW
224 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL CD 12 3329S2.5 16T1170 6R 6C16X2 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 5390 m3/h; Prędkość powietrza: 2,4 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 8oC; Temp. wyjściowa powietrza: 20oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 36%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 16%; Całkowita wydajność: 21,76 kW; Spadek ciśnienia: 87 Pa; Czynnik R410A; Temp. skraplania 30oC; Pojemność: 13 litrów; Króciec zasilanie: 22; Króciec powrót: 18; Podział mocy na wymienniku 2/3 normnalna praca 21,76 kW - sekcja rezerwowa 10,88 kW
225 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S2.5 26T1120 6R 13C12X16 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 6700 m3/h; Prędkość powietrza: 1,92 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 14,49oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 30%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 57%; Całkowity wydatek: 23,9 kW; Moc jawna: 23,9; Spadek ciśnienia: 60 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 9oC; Pojemność: 20 litrów; Króciec zasilanie: bd; Króciec powrót: bd; Ilość obiegów czynnika: 1; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej i syfon
226 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL CD 12 3329S2.5 16T860 6R 6C16X2 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 4685 m3/h; Prędkość powietrza: 2,84 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 7,6oC; Temp. wyjściowa powietrza: 20oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 37,9%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 17%; Całkowita wydajność: 19,55 kW; Spadek ciśnienia: 114 Pa; Czynnik R410A; Temp. skraplania 30oC; Pojemność: 10 litrów; Podział mocy na wymienniku 2/3 normnalna praca 19,55 kW - sekcja rezerwowa 9,78 kW
227 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL CD 12 3329S2.5 13T860 4R 4C13X2 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 3135 m3/h; Prędkość powietrza: 2,34 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 13oC; Temp. wyjściowa powietrza: 20oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 24,3%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 15%; Całkowita wydajność: 7,38 kW; Spadek ciśnienia: 59 Pa; Czynnik R410A; Temp. skraplania 30oC; Pojemność: 5 litrów; Podział mocy na wymienniku 2/3 normnalna praca 7,38 kW - sekcja rezerwowa 3,69 kW
228 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S2.5 26T1100 12R 13C24X26 Cu V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 6700 m3/h; Prędkość powietrza: 1,95 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 10oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 30%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 74%; Całkowity wydatek: 35,33kW; Moc jawna: 34,03; Spadek ciśnienia: 120Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 5oC; Pojemność: 40 litrów; Króciec zasilanie: 12; Króciec powrót: 18; Ilość obiegów czynnika: 2; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej i syfon
229 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S3.0 26T1100 3R 6C13X36 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 7155 m3/h; Prędkość powietrza: 1,99 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 19,8oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 20%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 27%; Całkowita wydajność: 12,5 kW; Spadek ciśnienia: 31 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 6oC; Pojemność: 7,77 litra; Króciec zasilanie: 16,6; Króciec powrót: 18; Ilość obiegów czynnika: 3; Wymiennik trzysekcyjny 4x40 kW; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, odkraplacz 13 Pa i syfon
230 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S2.5 26T1100 4R 13C8X26 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 7950 m3/h; Prędkość powietrza: 2,21 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 12oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 40%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 77%; Całkowita wydajność: 43 kW; Spadek ciśnienia: 72 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 2oC; Pojemność: 15,39 litra; Króciec zasilanie: 16,5; Króciec powrót: 22; Ilość obiegów czynnika: 2; Wymiennik dwusekcyjny; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej i syfon
231 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S1.6 37T2330 4R 37C4X46 CuAl lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 26000 m3/h; Prędkość powietrza: 2,43 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 11,3oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 25%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 59%; Całkowita wydajność: 120 kW; Spadek ciśnienia: 75 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 2oC; Pojemność: 55,65 litrów; Króciec zasilanie: 22,8; Króciec powrót: 28; Ilość obiegów czynnika: 4; Wymiennik czterosekcyjny 4x40 kW; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, odkraplacz 13 Pa i syfon
232 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S3.0 16T1120 2R 2C16X16 CuAl V2 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 4145 m3/h; Prędkość powietrza: 1,93 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 30oC; Temp. wyjściowa powietrza: 26,05oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 45%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 56%; Całkowita wydajność: 5,65 kW; Spadek ciśnienia: 23 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 12oC; Pojemność: 4 litrów; Króciec zasilanie: 12; Króciec powrót: 12; Ilość obiegów czynnika: 1; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej i syfon
233 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S3.0 31T2005 2R 7C8X16 CuAl V2 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 19200 m3/h; Prędkość powietrza: 2,6 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 20,17oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 40%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 53,7%; Całkowita wydajność: 25 kW; Spadek ciśnienia: 55 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 6oC; Pojemność: 17,1 litra; Króciec zasilanie: 22; Króciec powrót: 35; Ilość obiegów czynnika: 1; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, odkraplacz 14 Pa i syfon
234 | Wymiana chłodnicy freonowej FRAPOL DX 12 3329S2.5 31T1915 9R 45C6X36 CuAl V1 lub równoważnej o parametrach: Wydatek powietrza: 20400 m3/h; Prędkość powietrza: 2,75 m/s; Temp. wejściowa powietrza: 25oC; Temp. wyjściowa powietrza: 12oC; Wilgotność wejściowa powietrza: 25%; Wilgotność wyjściowa powietrza: 56,7%; Całkowita wydajność: 89,85 kW; Spadek ciśnienia: 91 Pa; Czynnik R410A; Temp. parowania 2oC; Pojemność: 51,5 litrów; Króciec zasilanie: 22; Króciec powrót: 35; Ilość obiegów czynnika: 3; Wymiennik trzysekcyjny; Wyposażenie: wanna ociekowa ze stali nierdzewnej, odkraplacz 15 Pa i syfon
UWAGA: Naprawy w Zadaniu 2 będą realizowane w trakcie trwania 3-letniej Umowy do kwoty 2 096 516,52 zł netto
| Suma cen jednostkowych netto napraw na potrzeby porównania ofert: | 0 |  | 0 |  | 0
| Suma cen jednostkowych brutto napraw na potrzeby porównania ofert: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0