## Zadanie 1
Zadanie 1. - Formularz dotyczący oferowanych podzespołów, części zamiennych urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wymienianych na nowe urządzeń
Lp. | Nazwa podzespołu/części zamiennej/urządzenia według rodzaju czynności serwisowej wykonywanej w ramach napraw i wymian | Element równoważny (należy wpisać Tak lub Nie). W przypadku elementu równoważnego należy wskazać producenta i model oferowanego produktu oraz parametry techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację warunków określonych w kolumnie "B".
1 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej klimatyzatora, klimakonwektora (jednostki wewnętrznej)
2 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej agregatu skraplającego (jednostki zewnętrznej VRF)
3 | Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej agregatu skraplającego (jednostki zewnętrznej mini VRF/multisplit/ split)
4 | Naprawa instalacji wody lodowej (chłodnicy, orurowania)
5 | Naprawa instalacji odpływu skroplin (bez wymiany pompki skroplin i tacy ociekowej)
6 | Naprawa instalacji czynnika chłodniczego f-gazu (w tym lutowanie rur, naprawa, wymiennika ciepła)
7 | Napełnienie układu nowym czynnikiem chłodniczym R410A (cena za 1 kg)
8 | Napełnienie układu nowym czynnikiem chłodniczym R407C (cena za 1 kg)
9 | Napełnianie układu nowym czynnikiem chłodniczym R32 (cena za 1 kg)
10 | Napełnienie instalacji chłodniczej glikolem (cena za 1 kg)
11 | Parametryzacja i adresacja urządzeń, kwitowanie błędów
12 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 6,35 mm (1/4")
13 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 9,52 mm (3/8")
14 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 12,7 mm (1/2")
15 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 15,88 mm (5/8")
16 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 19,05 mm (3/4")
17 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 22,20 mm (7/8")
18 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 28,58 mm (1 1/4")
19 | Wymiana i montaż 1mb miedzianej rury chłodniczej 34,90 mm (1 3/8")
20 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 6,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 lub równoważnego zamiennika o grubości 6,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
21 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 9,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 i 9,52 lub równoważnego zamiennika o grubości 9,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
22 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 13,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 9,52; 12,70; 15,88; 19,06; 22,20 lub równoważnego zamiennika o grubości 13,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
23 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 12,70; 15,88; 19,06; 22,20; 28,58; 35,00 lub równoważnego zamiennnika o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
24 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 25,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 28,58 i 35,00 lub równoważnego zamiennnika o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
25 | Wymiana otuliny izolacyjnej z kauczuku systentycznego K-FLEX EC o grubości 32,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 35 i większych lub równoważnego zamiennika o grubości 19,0 mm i długości 2mb dla rur o Ø zewn. mm: 6,35 zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
26 | Wymiana taśmy izolacyjnej K-FLEX ST o grubości 3 mm lub równoważnego zamiennika o grubości 3,0 mm i zakresie temperatur pracy od -400 C do +1500 C, neutralnym pH, reakcji na ogień BL-s1, d0, o parametrach dla grubości > 25 mm: przewodność cieplna λ W/(m·K) 00C = 0,038 +400C = 0,042, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ ≥ 3000, nie zawierającego halogenów PVC, CFC, HCFC i formaldehydu.
27 | Wymiana filtra powietrza w jednostce wewnętrznej
28 | Wymiana wkładu filtra odwadniającego w agregacie chłodniczym
29 | Wymiana odbiornika podczerwieni pilota bezprzewodowego w jednostce wewnętrznej
30 | Wymiana sterownika bezprzewodowego (pilota)
31 | Wymiana sterownika przewodowego naściennego
32 | Wymiana termostatu naściennego do klimakonwektorów
33 | Wymiana pompy wodnej w układzie wody lodowej
34 | Wymiana pompki skroplin Sauermann Si-10 lub równoważnego zamiennika o parametrach: max wydajność przepływu 20l/godz, max wysokość podnoszenia 10 m, zasilanie 230V 50Hz, styk zabezpieczajacy NC rezystywny 250V, zabezpieczenie termiczne (przed przegrzaniem) 900 automatyczne resetowanie, klasa ochrony IP54. Cykl pracy nie mniejszy niż 30% (3s WŁ - 7s Wył).
35 | Wymiana pompki skroplin Mini Orange lub równoważnego zamiennika o parametrach: max wydajność przepływu 12l/godz, max wysokość podnoszenia 10 m, max wysokość ssania 2m, zasilanie 230V 50Hz, styk zabezpieczający NC, maksymalna temperatura przetaczanej wody nie mniejsza niż 400, klasa ochrony IP21. Dopuszczalna praca nieciągła. Elektronika zatopiona w żywicy.
36 | Wymiana pompki skroplin Maxi Orange lub równoważnego zamiennika o parametrach: max wydajność przepływu 35l/godz, max wysokość podnoszenia 15 m, max wysokość ssania 2m, zasilanie 230V 50Hz, styk zabezpieczający NC, maksymalna temperatura przetaczanej wody nie mniejsza niż 400, klasa ochrony IP21. Dopuszczalna praca nieciągła. Elektronika zatopiona w żywicy.
37 | Wymiana tacy ociekowej
38 | Wymiana manometru
39 | Wymiana odpowietrznika
40 | Wymiana przetwornika niskiego ciśnienia LP
41 | Wymiana przetwornika wysokiego ciśnienia HP
42 | Wymiana czujnika temperatury
43 | Wymiana termometru
44 | Wymiana grzałki sprężarki Danfoss Performer 65W 400V typ 7773117
45 | Wymiana grzałki sprężarki Danfoss Performer 75W 400V typ 7773118
46 | Wymiana siłownika zaworu dwudrogowego
47 | Wymiana siłownika zaworu trójdrogowego
48 | Wymiana siłownika zaworu czterodrogowego
49 | Wymiana zaworu dwudrogowego
50 | Wymiana zaworu trójdrogowego
51 | Wymiana zaworu regulacyjnego trójdrogowego DN 40 typ 3226 wraz z siłownikiem SAMSON typ 5824
52 | Wymiana zaworu czterodrogowego
53 | Wymiana zaworu odcinającego
54 | Wymiana zaworu upustowego
55 | Wymiana zaworu rozprężnego termostatycznego
56 | Wymiana zaworu serwisowego
57 | Wymiana zaworu zwrotnego
58 | Wymiana naczynia wzbiorczego Reflex N18 typ 8204301; 18L, 4bar, 70st.
59 | Wymiana zbiornika wyrównawczego modułu hydraulicznego
60 | Wymiana rozłącznika SIEMENS 3KD4330-2NE10-0
61 | Wymiana wentylatora falownika typ AFB0512HB
62 | Wymiana wentylatora szafy typ F2E-120S-230
63 | Wymiana modułu elektronicznego w agregacie wody lodowej CARRIER 30RA
64 | Wymiana modułu elektronicznego w agregacie wody lodowej CARRIER 30RBSY
65 | Wymiana modułu elektronicznego w agregacie wody lodowej CARRIER 30RWA
66 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej BOSCH CLIMATE RAC
67 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38BC
68 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38FZ
69 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL / 38GLP
70 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL 2M / 38YY 2M
71 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38NYV / 38VYM / 38VYX
72 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38RA
73 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38VZ
74 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XPS
75 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XTZ
76 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 38YE / 38YP
77 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej CARRIER 50RHE
78 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej GREE GWH / GWHD
79 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej LG ARUN 040GSS0
80 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej LG ZRUN
81 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej MIDEA MDV
82 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej MITSUBISHI FDC
83 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej MITSUBISHI PU-P1.6 / PU-P2
84 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej SINCLAIR SDV4
85 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MCY
86 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MMY
87 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAS
88 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-GM
89 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-SM
90 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce zewnętrznej YORK BOH
91 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej BOSCH CLIMATE 5000 RAC
92 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej CARRIER 40ABZ / 40ALZ
93 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej CARRIER 40KQV / 40XPK
94 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej CARRIER 40PZ / 40TZ
95 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej CARRIER 40SMC / 40XPD
96 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej CARRIER 42HQE / 42HQV / 42 PHQ
97 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej CARRIER 42NQV / 42PQM / 42 PQV / 42XPP
98 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej CARRIER 42VMC / 42VQM
99 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej GREE GKH / GWH
100 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej LG ARNU
101 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej MIDEA MI
102 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej MITSUBISHI FDUM
103 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej MITSUBISHI PU
104 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej MITSUBISHI FDK
105 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej MITSUBISHI FDT
106 | Wymiana modułu elektronicznego jednostki wewnętrznej MITSUBISHI SR
107 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI PCA / PKA
108 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej SINCLAIR SDV4
109 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMC-AP
110 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMK-AP
111 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MML-AP
112 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMU
113 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej TOSHIBA RAS
114 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej TOSHIBA RAV-SM
115 | Wymiana modułu elektronicznego w jednostce wewnętrznej YORK MHH
116 | Wymiana modułu elektronicznego w klimakonwektorze CARRIER
117 | Wymiana modułu elektronicznego w klimakonwektorze GALLETTI
118 | Wymiana modułu elektronicznego w klimakonwektorze TRANE
119 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej BOSCH CLIMATE 5000 RAC
120 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40ABZ / 40ALZ
121 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40KQV / 40XPK
122 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40PZ / 40TZ
123 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40SMC / 40XPD
124 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 42HQE / 42HQV / 42 PHQ
125 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 42NQV / 42PQM / 42 PQV / 42XPP
126 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 42VMC / 42VQM
127 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej GREE GKH / GWH
128 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej LG ARNU
129 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej MIDEA MI
130 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI FDUM
131 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI PU
132 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI FDK
133 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI FDT
134 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI SR
135 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI PCA / PKA
136 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej SINCLAIR SDV4
137 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMC-AP
138 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMK-AP
139 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MML-AP
140 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMU
141 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA RAS
142 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA RAV-SM
143 | Wymiana turbiny w jednostce wewnętrznej YORK MHH
144 | Wymiana turbiny w klimakonwektorze CARRIER
145 | Wymiana turbiny w klimakonwektorze GALLETTI
146 | Wymiana turbiny w klimakonwektorze TRANE
147 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej BOSCH CLIMATE 5000 RAC
148 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40ABZ / 40ALZ
149 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40KQV / 40XPK
150 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40PZ / 40TZ
151 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 40SMC / 40XPD
152 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 42HQE / 42HQV / 42 PHQ
153 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 42NQV / 42PQM / 42 PQV / 42XPP
154 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej CARRIER 42VMC / 42VQM
155 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej GREE GKH / GWH
156 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej LG ARNU
157 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej MIDEA MI
158 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI FDUM
159 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI PU
160 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI FDK
161 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI FDT
162 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI SR
163 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej MITSUBISHI PCA / PKA
164 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej SINCLAIR SDV4
165 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMC-AP
166 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMK-AP
167 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MML-AP
168 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA MMU
169 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA RAS
170 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej TOSHIBA RAV-SM
171 | Wymiana silnika turbiny w jednostce wewnętrznej YORK MHH
172 | Wymiana silnika turbiny w klimakonwektorze CARRIER
173 | Wymiana silnika turbiny w klimakonwektorze GALLETTI
174 | Wymiana silnika turbiny w klimakonwektorze TRANE
175 | Wymiana silnika żaluzji jednostki wewnętrznej
176 | Wymiana wirnika wentylatora w agregacie wody lodowej CARRIER 30RA
177 | Wymiana wirnika wentylatora w agregacie wody lodowej CARRIER 30RBSY
178 | Wymiana wirnika wentylatora w agregacie wody lodowej CARRIER 30RWA
179 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej BOSCH CLIMATE RAC
180 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38BC
181 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38FZ
182 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL / 38GLP
183 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL 2M / 38YY 2M
184 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38NYV / 38VYM / 38VYX
185 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38RA
186 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38VZ
187 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XPS
188 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XTZ
189 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38YE / 38YP
190 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 50RHE
191 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej GREE GWH / GWHD
192 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej LG ARUN 040GSS0
193 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej LG ZRUN
194 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej MIDEA MDV
195 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej MITSUBISHI FDC
196 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej MITSUBISHI PU-P1.6 / PU-P2
197 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej SINCLAIR SDV4
198 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MCY
199 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MMY
200 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAS
201 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-GM
202 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-SM
203 | Wymiana wirnika wentylatora w jednostce zewnętrznej YORK BOH
204 | Wymiana wirnika wentylatora w zespole skraplaczy CARRIER 09LF
205 | Wymiana wirnika wentylatora w zespole skraplaczy GUNTNER
206 | Wymiana silnika wentylatora w agregacie wody lodowej CARRIER 30RA
207 | Wymiana silnika wentylatora w agregacie wody lodowej CARRIER 30RBSY
208 | Wymiana silnika wentylatora w agregacie wody lodowej CARRIER 30RWA
209 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej BOSCH CLIMATE RAC
210 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38BC
211 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38FZ
212 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL / 38GLP
213 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL 2M / 38YY 2M
214 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38NYV / 38VYM / 38VYX
215 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38RA
216 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38VZ
217 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XPS
218 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XTZ
219 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 38YE / 38YP
220 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej CARRIER 50RHE
221 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej GREE GWH / GWHD
222 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej LG ARUN 040GSS0
223 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej LG ZRUN
224 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej MIDEA MDV
225 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej MITSUBISHI FDC
226 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej MITSUBISHI PU-P1.6 / PU-P2
227 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej SINCLAIR SDV4
228 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MCY
229 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MMY
230 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAS
231 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-GM
232 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-SM
233 | Wymiana silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej YORK BOH
234 | Wymiana silnika wentylatora w zespole skraplaczy CARRIER 09LF
235 | Wymiana silnika wentylatora w zespole skraplaczy GUNTNER
236 | Wymiana sprężarki w agregacie wody lodowej CARRIER 30RA
237 | Wymiana sprężarki w agregacie wody lodowej CARRIER 30RBSY
238 | Wymiana sprężarki w agregacie wody lodowej CARRIER 30RWA
239 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej BOSCH CLIMATE RAC
240 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38BC
241 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38FZ
242 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL / 38GLP
243 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38GL 2M / 38YY 2M
244 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38NYV / 38VYM / 38VYX
245 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38RA
246 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38VZ
247 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XPS
248 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38XTZ
249 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 38YE / 38YP
250 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej CARRIER 50RHE
251 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej GREE GWH / GWHD
252 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej LG ARUN 040GSS0
253 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej LG ZRUN 060LSS0
254 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej MIDEA MDV
255 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej MITSUBISHI FDC335KXZE2
256 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej MITSUBISHI FDC400KXZE2
257 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej MITSUBISHI FDC335KXZRE2
258 | Wymiana sprężarki do jednostki zewnętrznej MITSUBISHI FDC400KXZRE2
259 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej MITSUBISHI PU-P1.6 / PU-P2
260 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej SINCLAIR SDV4
261 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MCY
262 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej TOSHIBA MMY
263 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAS
264 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-GM
265 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej TOSHIBA RAV-SM
266 | Wymiana sprężarki w jednostce zewnętrznej YORK BOH
267 | Wyłączenie urządzenia z eksploatacji (ściągnięcie czynnika z układu, zabezpieczenie urządzenia)
268 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NF 43HF Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NFS 42FAH-----A Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NMS 42FAH-----A Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42EM 22AGCANO2EA
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy bez obudowy, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42ND335F-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
269 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 33SFAH Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 43SFAH Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZS 30FAH-----A Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZS 20G-H-A
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC335F-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
270 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 33SFBHB Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NZ 43SFBHB
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC 335F-HF-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: o mocy nominalnej nie mniejszej niż 800W - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 1,0 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 2,6 kW dla najwyższego biegu wentylatora - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
271 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42NFS 20G-H-A-
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor kanałowy bez obudowy, wersja dwururowa z prawą stroną przyłączeniową, do montażu poziomego CARRIER 42NC 335G-H-A lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 3-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego termostatu naściennego - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 3,4 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 600 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora
272 | Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42WHC 020 Wymiana Klimakonwektora CARRIER 42WHC 028
Rodzaj urządzenia: klimakonwektor ścienny ze standardową obudową, wersja dwururowa z lewą stroną przyłączeniową CARRIER 42WM200C-H-A- lub równoważny - dystrybucja powietrza: nawiew ukierunkowany - rodzaj silnika elektrycznego: minimum 5-biegowy silnik AC - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego pilota IR - zawory: 3-drogowe - siłownik: 230VAC ON/OFF - grzałka elektryczna: nie dotyczy - nominalna wydajność chłodnicza: nie mniejsza niż 1,3 kW dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejsza niż 2,3 kW dla najwyższego biegu wentylatora - nominalna wydajność grzewcza: nie dotyczy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 220 m3/h dla najniższego biegu wentylatora oraz nie mniejszy niż 500 m3/h dla najwyższego biegu wentylatora - pompka skroplin o wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 3000 mm
273 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38YE 009 / CARRIER 42HQE 009N CARRIER 38YE 009G / CARRIER 42HQE 009F CARRIER 38BC 009G / CARRIER 42PHQ 009N CARRIER 38NYV 025H / CARRIER 42NQV 025H TOSHIBA RAS-10 SAV P2-E / TOSHIBA RAS-10 SKV P2-E TOSHIBA RAS-10 GA-ES2 / TOSHIBA RAS-10 GKP-ES2
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM302 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: rotacyjna inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 3,2 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,1 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM301 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 450 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 12 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
274 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38NYV 035M / CARRIER 42NQV 035M CARRIER 38VYX 035R / CARRIER 42HQV 035R CARRIER 38YE 012N / CARRIER 42HQE 012N CARRIER 38YP 012 / CARRIER 42PHQ 012A GREE GWH12QB-K3DNA6D/O / GREE GWH12QB-K3DNA5D/I TOSHIBA RAS-13 UAH-ES3 / TOSHIBA RAS-13 UKHP-ES3
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM402 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 4,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,1 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM401 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 450 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 12 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
275 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38VYX 050 / CARRIER 42KQV 050
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,5 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 MUTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kasetowy czterostronny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 520 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 280 mm - szerokość: nie większa niż 575 mm - głębokość: nie większa niż 575 mm - waga: do 20 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
276 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38VYX 130 / CARRIER 42KQV 130
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM1402 ATW-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 12,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 10,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 7,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 40 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 25 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM1401 UTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kasetowy czterostronny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 1200 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 330 mm - szerokość: nie większa niż 840 mm - głębokość: nie większa niż 840 mm - waga: do 30 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
277 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38XPS 050H7 / CARRIER 40XPD 050 TOSHIBA RAV-SM 563 AT-E / TOSHIBA RAV-SM 566 KRT-E
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,5 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 BTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kanałowy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 480 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 750 mm - waga: do 25 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
278 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38NYV 050M / CARRIER 42NQV 050M CARRIER 38VYX 050N / CARRIER 42PQV 050S CARRIER 38XPS 050H7 / CARRIER 42XPP 050 TOSHIBA RAV-SM 564 ATP-E / TOSHIBA RAV-SM 566 KRT-E
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 660 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 330 mm - szerokość: nie większa niż 1100 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 16 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
279 | Wymiana Klimatyzatora typu split: CARRIER 38XPS 100H7 / CARRIER 42XPP 100
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM1102 ATW-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 9,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 10,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 6,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 40 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 25 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM1101 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 1100 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 360 mm - szerokość: nie większa niż 1200 mm - głębokość: nie większa niż 280 mm - waga: do 20 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
280 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAS-167 SAV-E5/ TOSHIBA RAS-167 SKV-E5 TOSHIBA RAS-167 SAV-E6/ TOSHIBA RAS-167 SKV-E5 TOSHIBA RAS-18 SA-E5/ TOSHIBA RAS-18 SKP-ES
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM802 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 6,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 7,5 kW - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 20 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 25 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM801 KRTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 650 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 1000 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 350 mm - szerokość: nie większa niż 1100 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 16 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
281 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAV-SM 563 AT-E / TOSHIBA RAV-SM 564 UT-E
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM562 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 2,5 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,2 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 25 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 20 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM561 UTP-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kasetowy czterostronny - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 750 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 1000 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 280 mm - szerokość: nie większa niż 840 mm - głębokość: nie większa niż 840 mm - waga: do 25 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego
282 | Wymiana Klimatyzatora typu split: TOSHIBA RAS-M18 GAV-E / TOSHIBA RAS-M13 GDV-E
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAV-GM402 ATP-E lub równoważna - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -15°C do +46°C, dla grzania od -15°C do +15°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 3,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 4,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 3,1 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 5,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 3,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,0 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 15 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAV-HM401 SDTY-E lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kanałowy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 550 m3/h na najniższym biegu - wysokość: nie większa niż 250 mm - szerokość: nie większa niż 700 mm - głębokość: nie większa niż 450 mm - waga: do 20 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika ściennego - wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 700 mm
283 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: CARRIER 38VYM 28N/ CARRIER 42PQM 015S CARRIER 42PQM 015S CARRIER 42PQM 007S
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-3M26G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 3 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 7,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 8,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 23 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 12 m - czynnik chłodniczy: R32 lub R410A jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B16G3 KVSG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 4,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 350 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 700 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 350 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota) jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B07G3 KVSG-E -1 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 300 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 650 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
284 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: CARRIER 38VYM 28N/ CARRIER 42PQM 007S CARRIER 42PQM 015S CARRIER 42PQM 007S
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-3M26G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 3 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 7,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 8,0 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,0 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 23 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 12 m - czynnik chłodniczy: R32 lub R410 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B16G3 KVSG-E -1 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 4,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 350 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 700 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 350 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota) jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B07G3 KVSG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,5 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 300 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 650 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 15 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)
285 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: CARRIER 38VYM 18N/ CARRIER 42VQM 012 CARRIER 42VQM 012 TOSHIBA RAS-M18 GAV-E / TOSHIBA RAS-M13 GDV-E TOSHIBA RAS-M13 GDV-E
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-2M18G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 2 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,6 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 20 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-M13U2 DVG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator kanałowy - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 350 m3/h na najniższym biegu i nie mniejszy niż 600 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 210 mm - szerokość: nie większa niż 700 mm - głębokość: nie większa niż 500 mm - waga: do 18 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem przewodowego sterownika naściennego - wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 300 mm
286 | Wymiana Klimatyzatora typu multisplit: TOSHIBA RAS-2M18S3AV-E/ TOSHIBA RAS-B10N3KV2-E1 TOSHIBA RAS-B10N3KV2-E1
jednostka zewnętrzna: Toshiba RAS-2M18G3 AVG-E - 1 szt. lub równoważna - rodzaj urządzenia: klimatyzator typu multisplit przystosowany do pracy z min. 2 jednostkami wewnętrznymi - rodzaj sprężarki: podwójna rotacyjna, inwerterowa zasilana napięciem jednofazowym 230VAC o częstotliwości 50Hz, - zakres pracy nie mniejszym niż: dla chłodzenia od -10°C do +46°C, dla grzania od -20°C do +24°C. - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 5,0 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 5,6 kW - współczynnik EER: nie mniejszy niż 4,0 - współczynnik SEER: nie mniejszy niż 8,5 - współczynnik COP: nie mniejszy niż 4,5 - współczynnik SCOP: nie mniejszy niż 4,5 - całkowita długość orurowania: nie krótsza niż 20 m - maksymalna różnica wysokości między jednostkami: nie mniejsza niż 8 m - czynnik chłodniczy: R32 jednostka wewnętrzna: Toshiba RAS-B10G3 KVSG-E -2 szt. lub równoważna - rodzaj: klimatyzator ścienny - nominalna moc chłodnicza: nie mniejsza niż 2,5 kW - nominalna moc grzewcza: nie mniejsza niż 3,2 kW - przepływ powietrza: nie mniejszy niż 600 m3/h na najwyższym biegu - wysokość: nie większa niż 300 mm - szerokość: nie większa niż 800 mm - głębokość: nie większa niż 250 mm - waga: do 13 kg - napięcie zasilania: 230VAC o częstotliwości 50Hz - rodzaj sterowania: za pośrednictwem bezprzewodowego sterownika (pilota)