Załącznik nr ……….

TEMAT:  Montaż ściekomierzy w EC3

CZĘŚĆ III TECHNICZNA / MERYTORYCZNA

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS TECHNICZNY/ MERYTORYCZNY)

1.A. Opis stanu istniejącego.

- W obecnym stanie nie ma zamontowanych ściekomierzy w EC3.

- W zakładzie EC4 zastosowano ściekomierze firmy GWF Q-Eye RADAR

- Schemat rozmieszczenia studzienek w EC3 przedstawia załącznik nr 1 do SWZ

- Przewiduje się następujący zakres zamówienia:

- Wykonanie projektu technicznego,

- Dostawa, zabudowa, uruchomienie 2 kompletów stacjonarnych  przepływomierzy firmy GWF Q-Eye RADAR do częściowo wypełnionych rur oraz otwartych kanałów.  nr katalogowy 3QA0 000A 010B 020C 030A 031E 050B 060A 070B 071A 072D 080A 090B 100

- prace geodezyjne

- Wykonanie niezbędnych  prac budowlanych umożliwiających doprowadzenie kabli pomiarowych do studzienek kanalizacyjnych z odtworzeniem nawierzchni (bez wypełnienia asfaltem) - 2 kpl.( w przypadku studzienki od strony ul. Pojezierskiej przepust kablowy należy wykonać pod całą szerokością jezdni)

- Wykonanie instalacji zasilającej napięciem gwarantowanym do skrzynki pomiarowej-  2 kpl

- Doprowadzenie kabli światłowodowych z wykonaniem spawów od skrzynki pomiarowej do szafy DCS rozdz. E4 i nastawni nawęglania 2 kpl.

- Montaż przepływomierzy: instalacja w skrzynce , zabezpieczenie nadprądowe B6A, zasilacz 230V - 12V, regulator napięcia/ładowania, bateria 12V 100Ah do podtrzymania pracy przez 48h, szyna din rail, zabezpieczenia topikowe na 12V, kable, koryta, 2kpl

- Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu protokołów z badań pomontażowych i prób uruchomieniowych.

- Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek dostaw materiałów, oprogramowania oraz prac i usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich dostawy i wykonawstwa.

2.ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI, CERTYFIKATÓW, BADAŃ, POŚWIADCZEŃ

- Dostarczone urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane dokumenty / świadectwa / certyfikaty / atesty, itp. w języku polskim dopuszczające do stosowania na terytorium RP. Kopie dokumentów należy przedłożyć Zamawiającemu.

- Po zakończeniu prac należy dostarczyć Zamawiającemu komplet protokołów z badań pomontażowych i prób uruchomieniowych.

3.GWARANCJE JAKOŚCIOWE, PROCESOWE

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:

- na wykonywane prace - w wymiarze 36 miesięcy,

- na dostarczone materiały i urządzenia - w wymiarze nie krótszym niż 24 miesiące

liczonych od daty odbioru prac..

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady Wykonawca zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do jej usunięcia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia drogą telefoniczną. Powiadomienie zostanie potwierdzone e-mail’em w tym samym lub najbliższym dniu roboczym.

- Termin i sposób usunięcia wady będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

- Okres gwarancji podlega wydłużeniu o czas równy czasowi naprawy gwarancyjnej.

4.HARMONOGRAM REALIZACJI Z PROCENTOWYM PODZIAŁEM PŁATNOŚCI

Od 16.06.2026 do 27.07.2026

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU

- Warunkiem koniecznym przystąpienia do prac na obiekcie jest przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej do realizacji.

- Zamawiający – po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentacji wykonawczej – przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania spisaniem protokołu przyjęcia dokumentacji do realizacji.

- W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej dokumentacji Zamawiający sporządzi specyfikację wad i dostarczy ją Zamawiającemu w formie pisemnej, faxem lub e-mail’em.

- Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usuwania wad dokumentacji zgodnie z otrzymaną specyfikacją i dostarczy Zamawiającemu w obustronnie uzgodnionym terminie dokumentację wolną od wad – do ponownego odbioru na zasadach jak wyżej.

- Wykonawca:

- odpowiada za organizację bezpiecznej pracy, w szczególności za zabezpieczenie miejsca pracy pod względem bhp i p.poż.,

- bezwzględnie stosuje się do poleceń wydawanych przez przedstawicieli Zamawiającego w sprawach dotyczących bhp, p.poż. i zabezpieczenia ruchu ciągłego zakładu,

- prowadzi prace w sposób nie naruszający ciągłości produkcji na pozostałych obiektach Zamawiającego,

- uzgadnia ze służbami eksploatacji Zamawiającego i wykonuje pod ich nadzorem wszelkie prace łączeniowe,

- prowadzi ciągły nadzór i kontrolę techniczną wykonywanych prac w celu zapewnienia należytej ich jakości i zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami, itp.

- zabezpiecza swoje mienie przed utratą lub uszkodzeniem,

- na czas przerw w pracach oraz po zakończeniu prac pozostawia strefę pracy w stanie należycie uporządkowanym.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę zadania do odbioru końcowego nastąpi na piśmie przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

- całkowite zakończenie prac objętych zadaniem,

- dostarczenie protokołów z badań pomontażowych i prób uruchomieniowych z wynikami pozytywnymi,

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

- dostarczenie kompletu certyfikatów / świadectw / atestów itp. w języku polskim na zamontowane materiały i urządzenia,

- przekazanie powstałego w wyniku prac złomu do magazynów Zamawiającego.

- Termin odbioru zadania – do 14 dni  od daty zgłoszenia zadania do odbioru.

6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Językiem dokumentacji jest język polski.

- Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie dokumentacji technicznej na każdym etapie prac ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analizy Zamawiającego.

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej zostanie poprzedzone:

- inwentaryzacją własną Projektanta,

- uzgodnieniami z Zamawiającym, przy czym zakłada się  unifikację aparatury projektowanej z istniejącą.

- Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z praktyką inżynierską, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi aktualnie polskimi normami i przepisami.

- Dokumentację wykona projektant posiadający:

- aktualne i odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania sieci i instalacji elektrycznych,

- aktualny wpis przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Kserokopie tych dokumentów należy załączyć do dokumentacji.

- Projektant opatrzy dokumentację w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wykonana zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymaganiami Polskich Norm i przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu sporządzenia dokumentacji. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Dokumentacja zostanie uzgodniona przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń p.poż oraz zaopiniowana przez rzeczoznawcę d/s bhp ( gr. 2.3 ).

- Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 5, 6 i 7 dokumentacja musi zawierać w szczególności:

- opis techniczny: zasada działania układów, zastosowane typy aparatury i urządzeń, itp.,

- niezbędne obliczenia obwodów,

- wytyczne dotyczące wykonania instalacji elektrycznej i impulsowej akpia,

- wytyczne dotyczące wykonania instalacji elektrycznej zasilającej, źródło zasilania, dobór zabezpieczeń, zastosowany środek ochrony przeciwporażeniowej, itp.,

- schematy elektryczne rozwinięte i montażowe z oznaczeniami aparatury, kabli, orurowania, osprzętu, itp.,

- schematy przebiegu instalacji elektrycznych i rurowych w terenie,

- listę kompletacji dostaw,

- album kabli.

- Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (pendrive) w formie: dla tekstu - format  *.docx., dla zestawień, tabel – format: *.xlsx, dla rysunków – format: *.dwg, *.dxf* oraz *.pdf.

- Dostarczona dokumentacja posiadać będzie w przynajmniej dwóch egzemplarzach oryginalne pieczęcie i podpisy projektantów oraz oryginały wymaganych uzgodnień i opinii.

- W przypadku zlecenia wykonania dokumentacji podwykonawcy – dokumentację firmuje Wykonawca.

- Projektant sprawuje nadzór autorski nad realizacją projektu.

- Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w oparciu o projekt wykonawczy z naniesionymi poprawkami – w ilości jak wyżej.

- Dostarczona dokumentacja stanowi własność Zamawiającego i może być powielana dla Jego potrzeb  bez zgody Wykonawcy.

7. WARUNKI MONTAŻU

7A   Kable i przewody AKPiA – wymagania

a) W kablach prowadzonych od obiektowych skrzynek zbiorczych do szaf systemowych

należy przewidzieć minimum 10% rezerw w przewodach wyprowadzonych na listwy

zaciskowe.

b) Kable i przewody AKPiA pomiarowe (sygnałów analogowych i dwustanowych) oraz

sterownicze, muszą być ekranowane o przekroju żyły co najmniej 0,5 mm 2 .

c) Trasy kablowe kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, należy

prowadzić w korytkach kablowych, wydzielonych od tras kabli siłowych i

energetycznych.

d) Odcinki tras kablowych do pojedynczych lub do kilku czujników (przetworników)

pomiarowych, należy wykonać za pomocą sztywnych, samonośnych korytek

kablowych (odpornych na mechaniczne zniszczenie).

e) Nie stosować rurek instalacyjnych.

f) Na przewodach należy stosować kostki opisowe z pełnym adresem macierzystym i

docelowym, zarówno między aparatami w szafach i skrzynkach, jak również na

przewodach zewnętrznych i podłączeniach do aparatury. Opisy wykonać maszynowo

jako nadruki na kostkach opisowych. Nie stosować drukowanych wsuwek

papierowych do kostek opisowych.

g) W przypadku zastosowania węży osłonowych na przewody typu „Peschel”, należy

zastosować również przystosowane do nich, odpowiednie dławiki, przyłączy

czujników i przetworników.

h) Kable specjalne (sieci cyfrowej, Ethernet, światłowodowe) posiadać powinny

odpowiednie zabezpieczenia – wydzielona trasa i korytko, wąż Peschla itp.

i) Należy dobierać średnicę przepustu dławika do średnicy przewodu (w celu

zapewnienia IP deklarowanego przez producenta przyrządu).

j) Przez jeden dławik nie wolno montować kilku przewodów.

7B montaż -wymagania

1. Zasilanie aparatury pomiarowej musi być wykonane napięciem 24V DC z modułów

wejściowych systemu sterowania.

2. W przypadku zastosowania zasilaczy impulsowych, należy zamontować dodatkowe

układy obniżające moc odkształcenia i moc bierną pojemnościową, np. dławiki

obniżające poziom wyższych harmonicznych prądu.

3. Wszystkie króćce, czujniki pomiarowe, przetworniki itp., muszą być umieszczone w

miejscach dostępnych dla obsługi. Tam, gdzie to będzie niemożliwe muszą zostać

wykonane podesty.

4. Potwierdzenie stanu pracy załączenia łączników należy wprowadzić bezpośrednio z

ich styków pomocniczych.

5. Sygnały braku gotowości elektrycznej BGE napędów 0,4kV muszą być wypracowane

na podstawie napięć zasilających z wykorzystaniem np. przekaźników kontroli faz i

obwodu napięcia sterowniczego.

6. Dopuszcza się grupowanie aparatury pomiarowej - na stojakach lub/i w zamkniętych

szafkach, a sygnałów analogowych i binarnych na listwach zbiorczych w skrzynkach

obiektowych, skąd zbiorczymi kablami przekazywane będą do sterowników systemu

lub do modułów I/O.

7. Przy wykonywaniu okablowania obiektowego nie wolno stosować grupowania

dwustanowych sygnałów wejściowych z jednym przewodem wspólnym. Dla każdego

sygnału dwustanowego wejściowego należy stosować linię dwuprzewodową.

8. Zakresy pomiarowe przyrządów muszą być tak dobrane, aby wartość mierzonego

parametru przy nominalnej pracy instalacji, znajdowała się w granicach 75%

nastawionego zakresu.

9. Do wyposażenia szaf i skrzynek pomiarowych należy stosować:

a. zaciski jednopoziomowe o szerokości nie mniejszej niż 5 mm,

b. zasadę podłączania jednego przewodu pod jeden zacisk,

c. mostki w wykonaniu fabrycznym, łączące zaciski o jednakowym potencjale,

d. zasadę grupowania zacisków o jednakowym potencjale (dla przewodów

zasilających) i oddzielenia ich od zacisków dla przewodów sygnałowych.

10. W szafach sterowniczych, systemowych, skrzynkach sterowania miejscowego należy

odseparować obwody o różnych wartościach napięć prowadząc je w oddzielnych

korytach (trasach).

11. Na wszystkich czujnikach pomiarowych, przetwornikach, przyłączach zwężek i sond

pomiarowych, należy umieścić trwałe tabliczki opisowe, zawierające numer i opis

punktu pomiarowego korespondującego z dokumentacją. Sposób wykonania tabliczek

musi być zgodny z przyjętym sposobem dla bloku nr 4 w EC3. Tabliczki elementów

biorących udział w zabezpieczeniach i blokadach technologicznych bloku należy

wykonać zgodnie ze wzorem dla bloku nr 4.

12. Skrzynki obiektowe muszą być wykonane z tworzywa sztucznego oraz wyposażone w

zamki dostosowane do kluczy używanych w instalacjach AKPiA w EC3 oraz trwałe

tabliczki opisowe (nie dopuszczalne są oznakowania drukowane i mocowane taśmą

samoprzylepną). Na skrzynce sterowniczej musi być zamontowane m.in. wyposażenie

do sygnalizacji świetlnej informującej o reżimie sterowania danego napędu (zdalne,

lokalne).

13. Oznakowanie na urządzeniach należy wykonać w sposób trwały (grawerowane opisy

mocowane mechanicznie za pomocą nitów) – nie dopuszczalne są oznakowania

drukowane i mocowane taśmą samoprzylepną,

14. Wymiary szaf i skrzynek muszą być tak dobrane, aby zapewnić swobodny dostęp do

aparatury i listew zaciskowych. Wszystkie skrzynki/szafki muszą być w wykonaniu

metalowym, o odpowiednim IP i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

15. W razie konieczności, należy stosować separatory o pełnym oddzieleniu

galwanicznym (wejście, wyjście, zasilanie) i odpowiednim zabezpieczeniu

nadnapięciowym i nadprądowym, nie gorszym niż w separatorach serii T900 firmy

CIBA.

8.PRZEPISY PRAWA/ NORMY/ INNE OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólny wykaz przepisów wymaganych przez Zamawiającego:

- przepisy BHP,

- przepisy o ochronie przeciwpożarowej,

- przepisy i wymagania dot. ochrony środowiska,

- wymogi sanitarno-higieniczne i ekologiczne,

- przepisy wynikające z ustawy o odpadach,

- Polskie Normy

- Obowiązują instrukcje Zamawiającego - do wglądu w jego siedzibie.

- Zgodnie z § 2 ust.2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  (Dz.U. 2004, nr 180, poz. 1860) Zamawiający przekaże wszystkim pracownikom Wykonawcy informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie Veolia Energia Łódź S.A. Uzyskanie tych informacji pracownicy potwierdzają podpisem i zobowiązują się do ich stosowania.

- Podstawą organizacji pracy będzie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia  2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2019 poz.1830). Zamawiający udzieli uprawnionym pracownikom Wykonawcy imiennych upoważnień do prac eksploatacyjnych w jego obiektach.

- Wszystkie wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy obowiązują w przypadku realizacji zadania z ewentualnym udziałem podwykonawców.

- Wszystkie wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy obowiązują w przypadku konieczności usuwania wad w ramach udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów Ustawy o odpadach (Dz.U. nr 0 poz. 21 z 2013 r. z późn. zm.), Prawem ochrony środowiska (Dz.U. poz.1232 z 2013 r. z późn. zm.) oraz Instrukcją prowadzenia gospodarki odpadami i odpadami niebezpiecznymi w Veolii Energii Łódź S.A.  Koszt prac związanych z zagospodarowaniem odpadów ujęty jest w kwocie umowy.

Osoba do kontaktów w sprawach technicznych:

Sławomir Ziemiakowski

starszy inspektor ds. AKPiA i informatyki, dział utrzymania majątku produkcyjnego MW

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

tel.: +48 42 67548 89/ tel. kom.: +48 667 620532/

ul. Andrzejewskiej 5, 92-550Łódź/ EC3 ul. Pojezierska 70, 91-341 Łódź/ Polska

email: slawomir.ziemiakowski@veolia.com

Osoby do kontaktów w sprawach organizacyjnych:

Jarosław Byczyński

tel. kom. +48 603 966 414

email: jaroslaw.byczynski@veolia.com

mail

E-mail

rafal.hoyer@veolia.com

Wyślij e-maila

content_copy

phone_alt

Telefon

+48 782 020 208

Zadzwoń (+48782020208)

•workMobile

content_copy

mail

E-mail

rafal.hoyer@veolia.com

Wyślij e-maila

content_copy

phone_alt

Telefon

+48 782 020 208

Zadzwoń (+48782020208)

•workMobile

content_copy

mail

E-mail

rafal.hoyer@veolia.com

Wyślij e-maila

content_copy

phone_alt

Telefon

+48 782 020 208

Zadzwoń (+48782020208)

•workMobile

content_copy

Wizja lokalna:

- Zamawiający zorganizuje zebranie dla Wykonawców, w czasie którego zostanie przeprowadzona wizja lokalna oraz udzielane będą udzielane wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania do części technicznej

- Miejsce spotkania: 
      2.1 EC3 Łódź portiernia osobowa przy ul. J. Andrzejewskiej 5

Sławomir Ziemiakowski tel. kom. 667 620 532

e-mail: slawomir.ziemiakowski@veolia.com

EC3 ul. Pojezierska 70, 91-341 Łódź/ Polska

W dniu 27.04.2026r. o godz.12.00

- Obowiązuje zakaz fotografowania na całym terenie Veolia Energia.

- Uczestnictwo Wykonawców w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Nie zapoznanie się z charakterem prac stanowić będzie ryzyko własne Wykonawcy. Poniesie on konsekwencję ewentualnego nie ujęcia w cenie ofertowej kosztów, których pominięcie nastąpiło w wyniku nieznajomości miejsc wykonywania prac.