Modernizacja wentylacji w szatniach obcych wykonawców w budynku warsztatu mechanicznego w EC3.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wyeksploatowanej instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach szatni obcych wykonawców zlokalizowanych na II piętrze budynku warsztatu mechanicznego w EC3. Zadanie polegać będzie na instalacji dwóch systemów klimatyzacji kanałowej o wysokim sprężu oraz wyciągu realizowanego poprzez wentylator z regulowaną wydajnością.

Główne prace do wykonania:

- Dostawa i montaż systemów klimatyzacji kanałowej:

  - Instalacja klimatyzacji 1 (moc chłodnicza/grzewcza: 28/31 kW).

  - Instalacja klimatyzacji 2 (moc chłodnicza/grzewcza: 28/31 kW).

- Dostawa i montaż systemu wyciągowego:

  - Instalacja wentylatora wyciągowego z regulowaną wydajnością (z falownikiem) .

- Roboty instalacyjne i materiałowe:

  - Adaptacja istniejących kanałów wentylacyjnych do nowego układu klimatyzacji i wentylacji.

  - Dostawa i montaż nowych segmentów kanałów wentylacyjnych łączących nowo zamontowane urządzenia z istniejącymi kanałami.

  - Wykonanie posadowienia skraplaczy na dachu.

  - Wykonanie instalacji chłodniczej.

  - Wykonanie instalacji zasilającej z istniejącej rozdzielni na I piętrze budynku.

  - Wykonanie instalacji sterowniczej.

  - Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i prób technologicznych.

Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza z jednoczesnym utrzymaniem odpowiednich parametrów temperaturowych w ww. pomieszczeniach.

Korzyści z zastosowanego rozwiązania:

- Możliwość niezależnego sterowania temperaturami dla dwóch szatni oraz łaźni.

- Realizacja grzania za pomocą pompy ciepła, co zapewnia większą efektywność w porównaniu do nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej i eliminuje problem z zamarzaniem wymiennika w okresie niskich temperatur.

- Poprawa komfortu pracowników latem poprzez możliwość chłodzenia pomieszczeń.