- Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach przyłączenia dwóch budynków mieszkalnych budynki A i B przy ul. Pawła Jasienicy wykonanie:

      - przyłączy ciepłowniczych do budynków usługowych wielofunkcyjnych A i B na działkach nr 32, 33 obręb 2138 przy ul. Pawła Jasienicy w Szczecinie.

Łączna długość o przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wynosi L=999,30m, w tym:

- rury pojedyncze: L = 394,90m:

· 2x88,9/180mm – L = 8,80m,

· 2x219,1/355mm – L = 351,80m,

· 2x219,1/315mm – L = 34,30m,

- rury podwójne TwinPipe: L = 604,40m:

· 60,3+60,3/200mm – L = 73,10m,

· 76,1+76,1/225mm – L = 35,30m,

· 88,9+88,9/250mm – L = 4,0m,

· 114,3+114,3/315mm – L = 196,0m,

· 168,3+168,3/450mm – L = 296,0m.

Przyłącza w pomieszczeniach węzłów w bud. A i B należy zakończyć zaworami 
i dennicami. Z uwagi na wykonanie przez Zmawiającego odcinka od punktu C1 wraz z zaworami w punkcie Z1, Wykonawca jest zobowiązany właczyć się w istniejącą sieć za ww. zaworami demontując mufy końcowe i dennice.

      - Kanalizacji Teletechnicznej z rur 2xRHDPE40/3,7 bez światłowodu o długości 1056m oraz wykonanie sześciu studni typu SKR-1. Całość materiałów niezbędnych 
do wykonania KT dostarcza wykonawca.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową i zawartymi w niej rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować prace na poszczególnych działkach zgodnie z warunkami określonymi w zgodach udzielonych przez ich właścicieli. W przypadku zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowalne uzyskanych od Technikum Technologii Cyfrowych oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy wycenie oraz realizacji robót należy wziąć pod uwagę zapisy dotyczące I etapu inwestycji (punkt 1 w treści obu pism). Zgody właścicieli działek stanowią integralną część Dokumentacji Projektowej.

- Rury osłonowe pod ul. Niemierzyńską, pomiędzy punktami C6 i C7 zostały umieszczone pod jezdnią na etapie przebudowy przedmiotowej ulicy. W związku z powyższym montaż rur osłonowych na tym odcinku nie stanowi przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do montażu rur preizolowanych w rurach osłonowych na tym odcinku zgodnie z Dokumentacją Projektową.

- Materiały preizolowane oraz pozostałe materiały ujęte w wykazie podstawowych materiałów w Dokumentacji Projektowej jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.