Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA I MONTAŻ OŚWIETLENIA EFEKTOWEGO  NA TARCZYŃSKI ARENA WE WROCŁAWIU

- Opis stanu istniejącego

Stadion Tarczyński Arena Wrocław posiada boisko piłkarskie o wymiarach 105x68m oraz w całości zadaszone dookólne trybuny widowni. Maksymalna pojemność widowni stadionu: ok 43 000 osób. Pojemność koncertowa płyty: ok 14000 osób. Konstrukcja zadaszenia: stalowa z przykryciem ok 3.7ha .

Obiekty wyposażony jest  w system oświetlenia sportowego płyty boiska  zbudowany z  240 opraw metal-halogenkowych.

oraz  system oświetleniowy LED  płyty boiska , zapewniający 400lux na całej powierzchni pola gry ( 48 opraw )..

Oświetlenie przestrzeni trybun stadionu stanowią punktowo rozmieszczone oprawy metal-halogenowe oraz linia opraw świetlówkowych , Zamawiający zakłada pozostawianie istniejącego system oświetlenia trybun w postaci j.w. z wyłączeniem systemu oświetlenia sportowego , który będzie przedmiotem odrębnego postępowania.

Dostęp do instalacji oświetleniowej zamontowanej na zadaszeniu możliwy jest za pomocą technik alpinistycznych (brak podestów serwisowych).

Załączniki opisujące stan istniejący stanowią rysunki:

Załącznik nr 3.1 – 3.2 – przekroje architektoniczne

Załącznik nr 6 – ocena porównawcza obciążeń od oświetlenia płyty boiska mocowanego do

konstrukcji dachu stadionu

Załącznik nr 6.3 rozmieszenie opraw - plan

Załącznik nr 7 – siatka pomiarowa dla opraw RGBW

Załącznik nr 8 – schematy rozdzielnic

Załącznik nr 9 – plan trybun

Załącznik nr 10.1-2 –  lokalizacja rozdzielnic na poziomach L4 i L5

Załącznik nr 11.1-4 – trasy koryt  kablowych poziomów L4-L7

Uwaga: w załącznikach do niniejszego OPZ mogą pojawiać się informację dotyczące opraw oświetlenia białego płyty boiska , nie są one przedmiotem niniejszej inwestycji.

  - Cel inwestycji.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest dostawa  uruchomienie oświetlenia efektowego kolorowego RGBW oświetlenia trybun stadionu oraz dolnej powierzchni dachu nad trybunami, które zsynchronizowane z muzyką  będą stanowić element atrakcji podczas imprez w tej przestrzeni obiektu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Wykonanie dokumentacji oświetlenia efektowego.

2.2. Dostawa i montaż nowych opraw efektowych ( kolorowych RGBW ) powierzchni części dachu oraz trybun stadionu

2.3 Dostawa i zaprogramowanie systemu sterowania wszystkimi dostarczonymi oprawami

2.4  Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanego montażu

2.5 Wykonanie pomiarów oświetlenia i dostarczenie protokołów pomiarów

2.6 Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sterowania systemem oświetlenia.

3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oświetlenia efektowego.

Na etapie składania  ofert wymagane jest dostarczenie symulacji oświetleniowych wykazujących spełnienie wyników  dla poszczególnych kolorów w formacie pdf oraz dostarczenie plików źródłowych  oprogramowania (Dialux/Relux/AGI32 lub inne) wraz z plikami fotometrycznymi w formacie *.ies lub *.ldt dla każdego z kolorów. Do obliczeń należy przyjąć parametry jakie zostały podane w niniejszym opracowaniu. W obliczeniach oświetleniowych należy uwzględnić ilość opraw nie większą niż ta podana w powyższym dokumencie. Wynik obliczeń musi  potwierdzać osiągnięcie parametrów oświetleniowych nie gorszych od tych wymienionych w niniejszym dokumencie. ( pkt 3.4 )

Wraz z ofertą należy przedłożyć Zamawiającemu karty  katalogowe oświetlenia trybun i zadaszenia, potwierdzające posiadane parametry techniczne nie gorsze niż te opisane niniejszym OPZ oraz karty katalogowe wszystkie elementów wyposażenia ( zasilanie , sterowanie ).

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Projektu technicznego; montażu opraw oświetlenia efektowego RGBW oświetlającego  trybuny oraz fragment powierzchni dachu nad trybunami   wraz  z systemem starowania tym oświeteniem

Dokumentacja powinna zawierać opis funkcjonalny projektowanej instalacji oświetleniowej, zastosowanych urządzeń, opis funkcjonalności, schematy instalacji, obliczenia, prowadzenie instalacji, opis sterowania ze schematem lokalizacji urządzeń, powiązanie z instalacjami branżowymi, powiązanie z instalacjami obiektowymi. Do projektu technicznego należy dołączyć karty katalogowe projektowanych urządzeń, aparatury i osprzętu oraz gwarancję producenta na cały systemu. Dokumenty należy przedstawić w języku polskim lub angielskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku angielskim należy dołączyć tłumaczenie w języku polskim. Projekt techniczny należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami Projekt ten musi zostać sprawdzony i uzgodniony z konstruktorem branży budowlanej w zakresie obciążenia konstrukcji zadaszenia przez nową instalację oświetleniową.

Projekt techniczny należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf, dwg, tekstem edytowalny). Szczegółową treść i formę dokumentacji należy konsultować na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego. Projekt techniczny winien zawierać również szczegółowe opisy sposobu  zabezpieczenia obiektu w trakcie realizacji robót.

3.1. Wymagania dotyczące dostawy i montażu nowych opraw efektowych ( kolorowych RGBW ) powierzchni dachu oraz trybun stadionu.

Oprawy oświetlenia efektowego trybun/zadaszenia RGBW muszą posiadać:

- Deklarację zgodności CE.

- Certyfikat  ENEC (European Norms Electrical Certification)

- oprawa wyposażona w systemowy  odbłyśnik przeciwolśnieniowy

- Stopień ochrony IP66. Odporność na uderzenia IK07.

- Zakres temperatury pracy co najmniej od -25 st. C do +50 st. C.

- Obudowę wykonaną z  aluminium

- waga oprawy  < 18kg

- niezintegrowane z układami  zasilaczy (driver LED)

- Zasilacz (driver LED) projektora przystosowany na napięcia zasilające 400V/50Hz

- zasilacze i sterowniki montowane w szafkach z IP54 przy temperaturze pracy do 50C, wyposażonej w bezpieczniki i zabezpieczenia przeciw przepięciowe, posiadające certyfikat CE

- ilość driverów dla jednej oprawy 4 (po 1 dla każdego koloru)

- Trwałość zgodna IES ™-21-11 :

- L90 (20k)  tylko biały > 120.000 godz.

- Strumień kolor biały  min 26000 lm

- Strumień kolor czerwony min 8000 lm

- Strumień kolor zielony min 20000lm

- Strumień kolor niebieski  min 8000 lm

Średnie natężenie poziome (składowa pozioma) dla każdego z kolorów czerwonego , zielonego , niebieskiego i białego na płaszczyźnie trybun  zgodnie z siatka pomiarową   ( załącznik nr 7 ) powinna wynosić odpowiednio :

- kolor czerwony / lx -. średnie  12lx równomierność min/śr 0,7 min/max 0,4

- kolor niebieski lx -. średnie  12lx równomierność min/śr 0,7 min/max 0,4

- zielony lx -. średnie  35lx równomierność min/śr 0,7 min/max 0,4

- kolor biały lx -. średnie  40lx równomierność min/śr 0,75 min/max 0,4

Dla każdego z kolorów wymagane są długości promieniowania widzialnego:

- kolor czerwony – 630nm - +/-10nm

- kolor niebieski – 480nm - +/-10nm

- kolor zielony – 530nm - +/-10nm

Należy przyjąć lokalizację montażu dla nowych projektorów LED RGBW dla oświetlania zadaszenia i trybuny areny głównej zgodnie z załącznikiem -  36 szt dla oświetlenia trybun i 36 szt. dla oświetlenia zadaszenia.

Uwagi.

Wszystkie opisane i podane parametry techniczne produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do systemu, które ma być użyty podczas realizacji niniejszego zadania.

3.2 Montaż opraw.

Nowe projektory LED RGBW dla oświetlenia efektowego usytuowane pod zadaszeniem należy zamontować zgodnie z wytycznymi konstruktora (załącznik nr 6) tj do dolnego pasa stężenia kratowego w linii słupów konstrukcyjnych dachu.
W związku z tym należy zaprojektować i zamontować nowe konstrukcje wsporcze zgodnie z wytycznymi konstruktora (załącznik nr 6 oraz 6.1) oraz doprowadzić nowe trasy kablowe do nich.

Sterowanie oświetleniem efektowym stadionu musi być możliwe z pomieszczenia dowodzenia ( poziom 6 – reżyserka ).

Uwaga  : załącznik 6.1 pokazuje lokalizację opraw w rzucie poziomym

.

3.3 Lokalizacja zasilania opraw.

Zasilanie projektowanych opraw należy wyprowadzić z rozdzielni elektrycznych przeznaczonych do zasilania płyty boiska, zlokalizowanych na IV i V kondygnacji Stadionu z przed wyłączników głównego rozdzielni.

Rozdzielnie usytuowane są w następujących lokalizacjach:

- Południe Stadionu – na kioskach gastronomicznych V kondygnacja – S511ROBG2 i S512ROBG2

- Zachód Stadionu – maszynownia wentylacji V kondygnacja – S523ROB G1 i S523ROB G2

- Północ Stadionu – na kioskach gastronomicznych V kondygnacja – S535ROBG1 i S536ROBG1

- Wschód Stadionu – w szachtach elektrycznych IV kondygnacja – S447ROBG2 i S447ROBG1

Do zasilania projektowanych opraw należy w podanych lokalizacjach zaprojektować rozdzielnie elektryczne z odpowiednim osprzętem elektrycznym i sterowniczym.

Zakres obliczeń zgodny z załącznikiem nr 7 – 136 punktów

Dach stadionu należy oświetlić tymi samymi oprawami skierowanymi w górę w taki sposób aby granicą wpływu bezpośredniego oświetlenia oprawami kolorowymi stanowiła w rzucie poziomym linia balustrady tarasu ostatniego rzędu trybun stadionu oraz w miarę możliwości oświetlały część nieprzezierną dachu. Taki sposób skierowania opraw ma zapobiec przenikaniu się obszarów oświetlenia nowych opraw efektowych z oprawami oświetlającymi membranę elewacyjną stadionu oraz części dachu do niej przylegającego. Podczas ustawiania opraw efektowych  należy unikać oświetlania części szklanej dachu by zapobiec oświetlenia nieba nad obiektem.

System oświetlenia ma być objęty 10-letnią gwarancją producenta/producentów obejmującą elementy montażowe projektorów, projektory oświetlenia efektowego, drivery i kontrolery, system sterowania, poziom natężenia oświetlenia oraz niezbędne koszty robocizny i niezbędnego sprzętu potrzebnego do naprawy gwarancyjnej w/w elementów.

Wykonane prace mają być objęte 10 letnią gwarancją Wykonawcy.

3.4 Wymagania dotyczące dostawy i zaprogramowanie systemu sterowania dostarczonymi oprawami efektowymi..

System umożliwiający programowanie i sterowanie oświetleniem efektowym umożliwiający sterowanie wszystkimi pojedynczymi oprawami, umożliwiający synchronizację dźwięku ze światłem opraw efektowych.

System sterowania zbudowany z następujących elementów :

1) komputer sterujący o parametrach   minimalnych :  procesor Intel i5 . 8GB RAM, SDD 4GB, wyjście audio, obługa ekranu 1920x1080, desktop

2)konsola sterująca (  na podstawie urządzenia referencyjnego  CHROMA-Q  Vista 3 MV  ) :

-Załącza : 1xUSB, , 2x XLR( 5pin, Wyjście Neutrik )

- ilośc kanałów DMX -512

- licencjonowane oprogramowanie

- panel konsoli  wyposażony jest w min 6 potencjometry suwakowe (w tym jeden Grand Master) oraz 15 przycisków, które mogą być zaprogramowane przez użytkownika.

-4 przyciski funkcyjne współpracujące z przyciskami programowalnymi powyżej.

- chłodzenie konwekcyjne

- maksymalny pobór mocy 2.6 W.

Uwaga : docelowo system oświetlenia efektowego ma zostać zintegrowany z głównym  systemem sterowania oświetleniem niecki stadionu opartym na kontrolerze GrandMA3 lub równoważnym wobec czego oba systemy muszą być kompatybilne.

3.5  Wymagania dotyczące  dokumentacji powykonawczej wykonanego montażu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi instalacji, harmonogramu przeglądów i konserwacji, w ilości i formie jak dla Projektu technicznego.

3.6 Wymagania dotyczące wykonanie pomiarów oświetlenia i dostarczenie protokołów pomiarów

Dostawca powinien przedstawić wyniki pomiarów oświetlenia RGBW w miejscach pomiarowch określonych w załączniku nr 7. Zważywszy na symetrię obiektu  oraz symetrię rozmieszczenia opraw Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania wybiórczo innych niż pokazane w w/w załączniku punktów pomiarowych w innej ćwiartce niecki stadionu z zachowaniem ich ilości

3.7 Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sterowania systemem oświetlenia.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia siedmiu  pracowników Zamawiającego z użytkowania instalacji oświetleniowej, urządzeń, sprzętu oraz wszystkich dostarczonych komponentów. Szkolenie zostanie przeprowadzone pod kątem zakupionego przez Zamawiającego Przedmiotu zamówienia oraz ma obejmować przeszkolenie pracowników w zakresie wykorzystania wszelkich funkcjonalności dostarczonego sprzętu, w szczególności z obsługi, konserwacji oraz użytkowania sprzętu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jeśli będzie to wymagane, niezbędne licencje dla dostarczonego oprogramowania oraz odpowiedni dostęp do bazy wiedzy jak i szkoleń w tym zakresie.

4. Wymaganie dotyczące warunków wykonania i odbioru prac montażowych.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad BHP i przeciwpożarowych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wykonywania prac oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac), włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zabezpieczenia  i obszaru ich oddziaływania. tj. oznakowanie lub wygrodzenie miejsca prowadzenia prac. Wykonawca realizujący prace będzie odpowiadał za przekazany teren prowadzonych prac, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego prac. Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem terenu realizacji prac muszą być zawarte w ofercie Wykonawcy i nie mogą podlegać dodatkowemu finansowaniu. Wykonawca będzie realizować prace w sposób uzgodniony z Zamawiającym i w sposób powodujący minimalne niedogodności dla osób korzystających z pozostałych części obiektu. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie instalacji, urządzeń, obiektów, w tym za wszelkie uszkodzenia, zarówno na terenie montażu, jak również w sąsiedztwie, spowodowane jego działalnością .

Wykonawca musi zapewnić wykonywanie prac z przestrzeganiem wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wykonawca w okresie realizacji prac będzie (za zgodą Zamawiającego) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących bezpiecznego wykonywania prac oraz ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych prac.

Wszelkie materiały użyte do realizacji prac winny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym swoimi działaniami. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oólnyych zasad BHP i Regulaminu obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i Projektem technicznym, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z opracowanym projektem technicznym, nieniejszym OPZ , opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem prac oraz poleceniami Zmawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wykonywaniu prac, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Prace zostaną wykonane przez właściwie wykwalifikowane osoby.

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i Wykonawca ma obowiązek uwzględnić je w cenie oferty.

Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji prac. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi zarządzeniami wewnętrznymi oraz innymi przepisami, regulaminami i wytycznymi, które obowiązują na terenie Stadionu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia prac.

Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca przedłoży do akceptacji wszystkie stosowane materiały oraz urządzenia wraz dokumentacją jakościową, certyfikatami, atestami, deklaracjami, kartami technicznymi. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem prac.

Materiały dopuszczone do użycia muszą posiadać znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi dla obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dach, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, płytę boiska, instalacje przestrzeni dachu w szczególności system kamer CCTV, istniejącego oświetlenia trybun i płyty boiska,  promenady, pod względem wpływu na nie prac związanych z montażem instalacji. Wykonywane prace powinny być przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektu. Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów instalacji. Wymaga się wykonania pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, natężenia oraz pomiarów sieci/instalacji sterowniczej oraz prób funkcjonalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad pomiarami i testami osobiście lub poprzez osobę sprawującą nadzór w jego imieniu. Przed przystąpieniem do pomiarów i testów Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dokładnym czasie i terminie pomiarów.

Prace podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac jest Protokół Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą. Szczegółowy zakres dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie opracowania Projektu technicznego.

5. Obowiązujące normy i przepisy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z poźn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. Zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. Zm.).

- Polskie Normy,  w szczególności:

- PN-EN 12193:2019 Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie; lub równoważne

- PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie -Oświetlenie miejsc pracy  Część 2:  Miejsca pracy na zewnątrz; lub równoważne

- Inne obowiązujące przepisy, normy, katalogi producentów urządzeń.