Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Zał. nr 1A do SWZ

Część nr 1

Wieloletnia obsługa serwisowa wraz z dostawą części zamiennych turbiny parowej typu SST-400 wraz z generatorem typu AMS 1250LK4LBS 
w branży maszynowej, elektrycznej oraz AKPiA zainstalowanych 
w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	4

1.1	CEL ZADANIA	4

1.2	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC	4

1.3	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	5

1.4	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	18

1.5	GRANICE ZAMÓWIENIA	18

1.6	Wyjaśnienie skrótów	19

II.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  – BRANŻA MASZYNOWA	21

2.1	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2026 roku - branża maszynowa	21

2.2	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2027 roku - branża maszynowa	23

2.3	Szczegółowy zakres prac dla remontu kapitalnego w 2028 roku - branża maszynowa	29

III.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  – BRANŻA ELEKTRYCZNA	79

3.1	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu średniego w 2026 roku - branża elektryczna	79

3.2	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu standardowego w 2027 roku – branża elektryczna	79

3.3	Szczegółowy zakres prac dla remontu kapitalnego (pełnego) w 2028 roku – branża elektryczna	79

3.4	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu standardowego w 2029 roku – branża elektryczna	80

IV.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  – BRANŻA AKPiA	81

4.1	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2026 roku – branża AKPIA	81

4.2	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2027 roku – branża AKPIA	81

4.3	Szczegółowy zakres prac dla remontu kapitalnego w 2028 roku – branża AKPIA	81

4.4	Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2029 roku – branża AKPIA	82

4.5	Zakres wspólny branży AKPiA	82

V.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC	97

5.1	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej	97

5.2	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej dla remontu kapitalnego	99

5.3	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej	108

5.4	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej	108

5.5	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży AKPiA	109

5.6	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze)	110

5.7	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej	110

5.8	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej	110

5.9	Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin	110

5.10	Inne uwarunkowania:	110

5.11	Materiały potrzebne do realizacji umowy	110

5.12	Gospodarka odpadami oraz demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji	111

5.13	Wycena prac	112

5.14	Materiały pomocnicze – wykaz	113

5.15	Rozliczanie prac	114

5.16	Prace spawalnicze	114

5.17	Powłoki antykorozyjne i lakiernicze	115

5.18	ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH	115

5.19	WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC	116

5.20	RUCH PRÓBNY	118

5.21	PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE DLA REMONTU KAPITALNEGO	118

5.22	ODBIORY PRAC	119

5.23	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC	120

5.24	ZARZĄDZANIE ZADANIEM	121

5.25	ZARZADZANIE ZADANIEM – DODATKOWE WYMAGANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	121

VI.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO	121

VII.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	122

7.1	WYMAGANIA REALIZACYJNE	122

7.2	PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC	122

7.3	ORGANIZACJA PRAC	124

7.4	SZKOLENIA	125

7.5	INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW	125

7.6	ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	126

7.7	MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	126

VIII.	ZAŁĄCZNIKI	126

IX.	SPIS TABEL	127

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CEL ZADANIA

Celem zadania jest utrzymanie prawidłowego stanu technicznego turbozespołu parowego o numerze technologicznym 10 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi w branży maszynowej, elektrycznej 
oraz AKPiA, a także zapewnienie wysokiej dyspozycyjności nowego bloku gazowo-parowego BGP2 i bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie realizacji remontów i przeglądów planowych turbozespołu TP10 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi zgodnie z poniższym harmonogramem:

Tabela 1. Harmonogram przeglądów i remontów w trakcie obowiązywania Umowy.

| ROK | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany postój bloku BGP2* | 03-26.08.2026 (24 dni)* ** | 08-31.05.2027 (24 dni)* ** | 18.05 – 25.08.2028 (100 dni)* ** | 03-26.08.2029 (24 dni)* ** |
| Rodzaj remontu/przeglądu | Przegląd Zakres branż: maszynowa, elektryczna, AKPiA | Przegląd Zakres branż: maszynowa, elektryczna, AKPiA | Remont kapitalny Zakres branż: maszynowa, elektryczna, AKPiA | Przegląd Zakres branż: elektryczna, AKPiA |

*Terminy wskazane na podstawie Harmonogramu postojów planowych 2026 – 2031 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Zamawiający informuje, że wskazane terminy mogą ulec zmianie.

**Należy uwzględnić pracę turbozespołu na obracarce – około 3 – 4 doby.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

Wykonanie w 2026 roku przeglądu turbiny parowej SST-400 producenta Siemens o numerze, seryjnym 5942 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi oraz wraz z dostawą części zamiennych niezbędnych do wykonania przeglądu, a także przegląd średni generatora typu AMS1250LK4LBS producenta ABB.

- Zakres branż: maszynowa, elektryczna, AKPiA

Wykonanie w 2027 roku przeglądu turbiny parowej SST-400 producenta Siemens o numerze, seryjnym 5942 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi oraz wraz z dostawą części zamiennych niezbędnych do wykonania przeglądu, a także przegląd podstawowy generatora typu AMS1250LK4LBS producenta ABB.

- Zakres branż: maszynowa, elektryczna, AKPiA

Wykonanie w 2028 roku remontu kapitalnego turbiny parowej SST-400 producenta Siemens o numerze seryjnym 5942 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi oraz wraz z dostawą części zamiennych niezbędnych do wykonania remontu kapitalnego, wskazanych przez Zamawiającego, a także przegląd pełny generatora typu AMS1250LK4LBS producenta ABB, w skład którego wchodzą przegląd pełny wirnika oraz przegląd pełny stojana.

- Modernizacja turbiny w zakresie rozbudowy istniejącego systemu pomiarów specjalnych poprzez instalację dodatkowych torów pomiarowych.

- Zakres branż: maszynowa, elektryczna, AKPiA

Wykonanie w 2029 roku przeglądu turbiny parowej SST-400 producenta Siemens o numerze seryjnym 5942 wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, a także przegląd podstawowy generatora typu AMS1250LK4LBS producenta ABB.

- Zakres branż: elektryczna, AKPiA.

Wykaz części, elementów i materiałów potrzebnych do realizacji zadania dostarczanych przez Zamawiającego został wskazany w Tabeli 2. OPZ.

Szczegółowy opis i zakres Prac w poszczególnych latach znajduje się w OPZ „CZĘŚĆ I – SZCZEGÓŁOWA”.

Tabela 2. Wykaz części, elementów i materiałów potrzebnych do realizacji zadania dostarczanych 
przez Zamawiającego – nie dotyczy, Zamawiający nie udostępni Wykonawcy żadnych materiałów związanych 
z realizacją przedmiotowego zamówienia.

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis ogólny stanu istniejącego:

Turbina parowa, wchodząca w skład turbozespołu parowego o numerze technologicznym TP10, jest jedną 
z podstawowych jednostek wytwórczych przynależną do bloku gazowo-parowego BGP2. Maszyny, urządzenia
i instalacje zlokalizowane na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim zapewniają połączenie jednostki wytwórczej z miejską siecią ciepłowniczą.

Turbozespół parowy typu SST-400 producenta Siemens o numerze technologicznym TP10 został oddany 
do eksploatacji w 2017 roku i jest jednym z głównych turbozespołów bloku gazowo-parowego BGP2. Ostatni remont średni (przegląd typu B) turbiny parowej wraz z generatorem został przeprowadzony w 2022 roku. Przegląd wybranych elementów instalacji i urządzeń pomocniczych turbiny parowej został przeprowadzony podczas planowego odstawienia bloku BGP2 w sierpniu 2023 roku oraz lipcu 2024 roku. W 2025 roku został przeprowadzony remont średni turbiny parowej.

Generator G10 (10MKA10) jest połączony z turbina parową TP10. Wyprowadzenie mocy jest zrealizowane 
za pomocą rozdzielni HIGS, znajdującej się na zewnątrz komory akustycznej generatora na wysokości ±8,00.

Opis dla branży maszynowej:

Opis turbiny z dokumentacji producenta:

- Turbina kondensacyjna parowa typ SST-400 CE300 wykonana jest w sposób następujący:

- Ołopatkowanie składa się z:

  - wysokociśnieniowego stopnia regulacyjnego (stopień akcyjny z częściowym zasilaniem parą), łopatki stopnia regulacyjnego są zaopatrzone w bandaż z zawalcowanym drutem tłumiącym;

  - 4 nadciśnieniowych stopni (łopatki robocze wykonano z bandażem i są one uszczelnione 
za pomocą pierścieni labiryntowych);

  - pierwszej odnogi pseudoregulowanego poboru (upustu);

  - przysłony regulacyjnej (regulowany pobór (upust));

  - 7 nadciśnieniowych stopni (łopatki robocze wykonano z bandażem i są one uszczelnione 
za pomocą pierścieni labiryntowych);

  - drugiej odnogi pseudoregulowanego poboru (upustu);

  - 6 nadciśnieniowych stopni (łopatki robocze wykonano z bandażem i są one uszczelnione 
za pomocą pierścieni labiryntowych);

  - dopływu niskociśnieniowej pary dodatkowej;

  - 3 nadciśnieniowych stopni (łopatki robocze wykonano z bandażem i są one uszczelnione 
za pomocą pierścieni labiryntowych);

  - regulowanego poboru (upustu);

  - przysłony regulacyjnej (regulowany pobór (upustu));

  - 3 nadciśnieniowych stopni (łopatki robocze wykonano z bandażem i są one uszczelnione 
za pomocą pierścieni labiryntowych);

  - 2 nadciśnieniowych stopni (łopatki robocze wykonano bez bandażu i bez uszczelnienia 
za pomocą pierścieni labiryntowych);

  - łopatek roboczych wyfrezowanych z pełnego materiału;

  - łopatek stojanowych kierowniczych wykonanych z ciągnionych prętów profilowych 
i zaopatrzonych w bandaż nitowany z wyjątkiem ostatnich dwóch stopni

- Łopatki stojanowe spoczywają na siedmiu obejmach, których konstrukcja jest symetryczna a opływ pary ze wszystkich stron zapewniają jednakowe zmiany temperatury w obejmach oraz w wirniku a tym samym i minimalne niebezpieczeństwo zacierania się łopatek.

- W wysokociśnieniowej części dysze rozdzielone są do 2 grup.

- Wysokociśnieniowa para dolotowa doprowadzana jest do turbiny poprzez jeden szybkozamykający zawór za pomocą 2 zaworów regulacyjnych, z których para wchodzi do poszczególnych grup dysz; każdy zawór jest sterowany swoim wysokociśnieniowym napędem hydraulicznym z elektro-hydraulicznym przetwornikiem.

- Wysokociśnieniowy szybkozamykający zawór w dopływie wysokociśnieniowej pary świeżej zainstalowany jest po stronie turbiny pod poziomem płaszczyzny podziału i jest sterowany wysokociśnieniowym napędem hydraulicznym, impuls do otwarcia lub zamknięcia otrzyma z bloku zabezpieczającego 2 ze 3;

- Turbina posiada dwa jednogniazdowe dyfuzorowe wysokociśnieniowe zawory regulacyjne. Każdy zawór jest sterowany swoim wysokociśnieniowym napędem hydraulicznym z elektro-hydraulicznym przetwornikiem. Kształt stożków umożliwia linearną zmianę przepływu zależnie od skoku.

- Niskociśnieniowa para wlotowa podawana jest do turbiny poprzez szybkozamykające klapę i klapę regulacyjną. Każda klapa jest sterowana swoim wysokociśnieniowym napędem hydraulicznym 
z elektro-hydraulicznym przetwornikiem;

- Dwa tłoki wyrównawcze z wymiennymi nośnikami kompensują siłę osiową;

- Dławnice labiryntowe z wymiennymi pierścieniami statorowymi zapewniają niezawodne bezstykowe uszczelnienie wału, tłoków wyrównawczych i łopatek;

- Turbina jest montowana na dwóch łożyskach poprzecznych oraz jednym dwustronnym łożysku oporowym wyposażonym w segmenty nachylające; wszystkie łożyska są nasmarowane ciśnieniowo. Podczas pracy olej dla całego turbozespołu (smarowanie) jest dostarczany przez główną pompę olejową. Podczas rozruchu i zatrzymywania olej jest dostarczany przez pompę pomocniczą umieszczoną na zbiorniku oleju. Zamontowano również awaryjną pompę olejową (w razie usterki pompy pomocniczej), która jest odpowiedzialna za smarowanie w przypadku wyczerpywania się oleju lub wyłączenia/włączenia turbiny. Dodatkowo olej wypierający jest dostarczany do łożysk za pomocą odpowiedniej wysokociśnieniowej pompy tłokowej;

- Spawana konstrukcja króćca wylotowego przymocowana jest do korpusu turbiny przez kołnierzowe złącze śrubowe w wertykalnej równi i tworzy z nią jedną całość;

- Korpus turbiny jest dzielony poziomo, płaszczyzna podziału korpusu jest szlifowana i jest paroszczelna bez stosowania jakiegokolwiek dodatkowego materiału uszczelniającego.

- Zgodnie z dokumentacją jakościową producenta wirnik turbiny wykonany jest z materiału: 22CrMoNiWV8-8.

Opis według poglądowego rysunku przekroju turbiny:

- Turbina kondensacyjna parowa typ SST-400 CE300 wykonana jest w sposób następujący:

- Kadłub składa się z dwóch części: część odlewana (potocznie zwana częścią WP) i część spawana (potocznie nazywana częścią NP).

- Część WP kadłuba zewnętrznego turbiny posiada 5 obejm:

  - Obejma nr 1 – stopnie od 1 do 4 łopatkowe turbiny;

  - Obejma nr 2 – stopnie od 5 do 11 łopatkowe turbiny;

  - Obejma nr 3 – stopnie od 12 do 17 łopatkowe turbiny;

  - Obejma nr 4 – stopnie od 18 do 20 łopatkowe turbiny;

  - Obejma nr 5 - (z tarczą (przysłoną) regulacyjną  stopnie od 21 do 23 łopatkowe turbiny.

- Cześć NP kadłuba zewnętrznego turbiny posiada 2 obejmy:

  - Obejma nr 6 – stopień 24 łopatkowy turbiny;

  - Obejma nr 7 – stopień 25 łopatkowy turbiny.

Opis Przekładni Głównej z dokumentacji producenta turbiny:

- Przekładnia jest urządzeniem przeznaczonym do przenoszenia momentu obrotowego i do redukcji obrotów urządzenia napędzającego - szybkobieżnej turbiny parowej – do wartości wejściowych obrotów maszyny napędzanej - generatora.

- Przekładnia RENK TL-850 jest przekładnią jednostopniową z wałami równoległymi składającą się ze zazębienia skośnego i daszkowego oraz łożysk ślizgowych na wale wolnobieżnym i szybkobieżnym. Wał wysokoobrotowy ma po stronie napędzanej sprzęgło, do drugiego końca wału jest podłączona obracarka.

- Wał niskoobrotowy ma na jednym końcu sprzęgło, do drugiego końca wału jest podłączona Główna Pompa Olejowa. Wały są uszczelnione za pomocą uszczelek labiryntowych. Olej smarujący do przekładni pobierany jest z centralnego układu smarowania turbozespołu.

- Zębnik i koło przekładni są wykonane ze stali stopowej, zazębienie jest hartowane i szlifowane. Łożyska ślizgowe odlane są z materiału kompozytowego. Skrzynia wykonana jest jako konstrukcja sztywna, spawana.

- Przekładnia wyposażona jest w czujniki do pomiaru drgań bezwzględnych oraz w czujniki do pomiaru temperatury metalu łożysk. Uszczelki wałów są wymienne.

- Poglądowy przekrój turbiny został zawarty w załączniku nr 15 do niniejszego OPZ.

Parametry techniczne turbozespołu TP10

Tabela 3. Parametry techniczne turbozespołu TP10.

| Lp | Nazwa parametru | Wartość |  | Jednostka | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ turbiny | SST-400 CE300 |  |  |  |
|  | Producent | Siemens |  |  |  |
|  | Moc znamionowa | 42,96 |  | MWe |  |
|  | Moc maksymalna | 43,414 |  | MWe |  |
|  | Moc minimalna | 4,54 |  | MWe |  |
|  | Prędkość obrotowa turbiny | 5136 |  | obr/min |  |
|  | Prędkość obrotowa generatora | 1500 |  | obr/min |  |
|  | Typ generatora | Producent – ABB Typ – AMS 1250LK 4L BS Moc znamionowa – 54,3 KVA |  |  | Powietrzny układ chłodzenia z wymiennikiem woda-powietrze. |
|  | Typ przekładni Przekładnia Główna Turbina – Generator 10MAK10 | Producent – RENK Typ – TL-850 Obroty od strony napędu: 5136 obr/min Obroty od strony generatora: 1500 obr/min Przełożenie – 3,424 Ciśnienie oleju – 1,5-2 bar |  |  |  |
|  | Typ obracarki | Typ: SEW-EURDRIVE KAF97 DRP 200 L4/2W 01.1928214105.0001.14 Przełożenie przekładni: 1482/107 obr/min Olej – CLP220 mineralny 7,00 l Napęd – silnik inwertorowi VPMW |  |  |  |
|  | Parametry pary wysokociśnieniowej | 510 83 125,5 |  | oC bar(g) t/h |  |
|  | Parametry pary niskociśnieniowej | 280 5 31 |  | oC bar(g) t/h |  |
|  | Planowana ilość godzin pracy w ciągu roku | 8 400 |  | h |  |
|  | Planowana awaryjność w ciągu roku | 1 |  | % |  |
|  | Aktualna na 31.12.2024 ilość godzin pracy | 66 474 |  | EOH |  |
|  | Planowany koniec eksploatacji | 2042 |  | Rok |  |
|  | Układ regulacji | elektrohydrauliczny |  |  |  |
|  | Ilość zaworów szybkozamykających | 1 |  |  | Dolot pary wysokociśnieniowej |
|  | Ilość zaworów regulacyjnych | 2 |  |  | Dolot pary wysokociśnieniowej |
|  | Ilość klap szybkozamykających | 1 |  |  | Dolot pary niskociśnieniowej |
|  | Ilość klap regulacyjnych | 1 |  |  | Dolot pary niskociśnieniowej |
|  | Ciśnienie oleju regulacyjnego | 140 |  | bar(g) |  |
|  | Ciśnienie oleju smarnego | 2,5 |  | bar(g) |  |
|  | Ciśnienie oleju lewarowego | min. 80 |  | bar(g) |  |
|  | Pojemność głównego zbiornika olejowego | 15 000 |  | L |  |
|  | Pojemność zbiornika oleju regulacyjnego | 400 |  | L |  |
|  | Parametry głównej pompy oleju smarnego (MAV10AP010) | Producent – Allweiler Typ – SNFG 1700 L460-W61-FA 6,2 Nr 14004553 Prędkość obrotowa – 1500 obr/min Ciśnienie tłoczenia – 0,8 MPa Wydajność – 1500 (1455-1524) l/min Silnik Pompa napędzana wałem generatora (montaż na przekładni) |  |  | Pompa śrubowa, trójwirnikowa. |
|  | Typ pomocniczej pompy oleju smarnego (MAV21AP110) | Producent – Allweiler Typ – NSSV 65 250/02-0-R-T=900- W106 232 Wysokość podnoszenia – 60 m Wydajność – 102 m3/h Silnik Producent – Weg Lenze Typ – 10DEZ 2013 Moc - 37 kW Obroty - 2960 obr/min |  |  | Pompa nurnikowa. |
|  | Typ pompy awaryjnej oleju smarnego (MAV25AP110) | Producent – Allweiler Typ – VKF-ABB 280 R46 Prędkość obrotowa – 3000 obr/min Ciśnienia tłoczenia – 2,5 bar Wydajność – 577 l/min Silnik prądu stałego Producent - Winkelman Typ – GNF/ZE 132/2 Moc – 6,6 kW Obroty - 3000 obr/min |  |  | Pompa śrubowa, trójwirnikowa, napędzana silnikiem prądu stałego. |
|  | Typ lewarowej pompy olejowej (MAV70AP110) (MAV70AP120) | Pompy oleju lewarowego Opis: pompa pozioma, osiowa, napędzana 3-fazowym silnikiem elektrycznym. Typ: Rexroth A10FZO 16/10R-VRC02N00-S3`981421`* MNR: R902518108 FD: 2014W19 SN: 34006868/ SN: 34006869 Vg = 16 cm3 n = 1450 1/min Wydajność pompy: 22 dm3//min Moc: 29 ÷ 31,4 kW Ciśnienie robocze = 200 bar Płyn roboczy: oleju turbinowy ISO VG46 Typ silnika HOYER HMC2 160M-4 Prędkość obrotowa / Moc 1460 1/min./ 11,0 kW Przewody hydrauliczne: - R901374990 AB02314/4SP-16/P20VA-M20VA L= 750 mm D - R901374990 AB02314/4SP-16/P20VA-M20VA L= 1000 mm 135° |  |  | Pompy tłokowe |
|  | Dane techniczne bloku zasilania olejem wysokociśnieniowym (regulacyjnym) (MAX21AP110) (MAX22AP110) | Producent – Parker Hannifin Pojemność zbiornika – 400 l Wydajność – 40 l/min Ciśnienie robocze – 140 bar(g) Max. pobór mocy – 11 kW Dane szczegółowe w Tabeli nr 4. OPZ |  |  |  |
|  | Dane stacji filtracji bocznikowej | Typ – CJC PTU3 27/81 MZ-E2PW Typ wkładu – BLAT 27/27 Liczba wkładów – 3 Pompa – MZ 16-4, 1150 t/h Silnik – VEM K21R 80K4 |  |  |  |
|  | Przepływ pary świeżej do turbiny | 126 | t/h |  |  |
|  | Parametry pary upustu nieregulowanego przepływ. | 16,9 | t/h |  |  |
|  | Parametry pary upustu regulowanego ciśnienie, zakres zmienności przepływu. | 0,65 0-138 | bar(g) t/h |  |  |
|  | Parametry pary wylotowej Tryb ciepłowniczy: temperatura, ciśnienie, przepływ. Tryb kondensacyjny: temperatura, ciśnienie, przepływ, przepływ max. | 17,5 0,02 4,75 37 0,06 41,25 152 | oC bar(a) t/h oC bar(a) t/h t/h |  |  |
|  | Instalacja uszczelniania dławic i odsysania przecieków pary | Do wewnętrznych dławnic doprowadzana jest para z rurociągu pary wysokociśnieniowej o obniżonym ciśnieniu. Para z dławnic zewnętrznych odprowadzana jest do skraplacza pary uszczelniającej, chłodzonego kondensatem głównym. |  |  |  |
|  | Urządzenia układu próżniowego Pompy próżniowe (MAJ41AP005) (MAJ42AP005) Pompa cyrkulacyjna (MAJ41AP010) (MAJ42AP010) Skraplacz pary uszczelniającej (MAM60AC019) | Producent – Busch Typ – LB1507A Ilość – 2 Moc silnika – 55 K2 Producent – Busch Typ – Etaline Ilość – 2 Moc silnika – 0,75 kW Typ – N32-1P-L=1800 Ilość na blok – 1 Ciśnienie pary – Temperatura pary – 280 oC Ciśnienie w skraplaczu – 0,96 bar(a) |  |  |  |
|  | Turbina układ odwodnień Zawory odcinające sterowane pneumatycznie: 10MAA10AA210 10MAA11AA210 10MAA12AA210 10MAA13AA210 10MAA14AA210 10LBD40AA220 10LBD43AA220 10MAA17AA210 10LBA50AA220 10LBA50AA250 10LBD60AA220 10LBD60AA250 | Producent: G Armatury Group Dla: 10MAA10AA210 10MAA11AA210 10MAA12AA210 10MAA13AA210: Typ: V46.45 DN25 PN250 243 AG Dla: 10MAA14AA210 Typ: V46.32 DN25 PN100 243 AG Dla: 10LBD40AA220 Typ:V46.32 DN25 PN100 243 AG Dla: 10LBD43AA220 Typ: V30 124 440 DN25 FIG 218 SNP Dla: 10MAA17AA210 Typ: V30 124 440 DN50 FIG 218 SNP Dla: 10LBA50AA220 10LBA50AA250 Typ: V30 124 440 DN25 FIG 218 SNP Dla: 10LBD60AA220 10LBD60AA250 Typ: V30 124 340 DN25 FIG 218 SUNP Zawory o przyłączach spawanych Uszczelnienie wrzeciona: pierścienie grafitowe |  |  | Sterowane siłownikami pneumatycznymi Typu SM0400BO – 11740 lub SM0200BO – 11740 Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa Max. ciśnienie powietrza: 0,6 MPa |
|  | Turbina układ odwodnień Zawory odcinające sterowane ręcznie: 10MAA12AA630 10MAA12AA632 10MAA13AA630 10MAA13AA632 10MAA14AA630 10MAA14AA632 10LBD40AA630 10LBD40AA632 10LBD43AA630 10LBD43AA632 10MAA17AA630 10MAA17AA632 | Producent: G Armatury Group - Dla: 10MAA12AA630 10MAA12AA632 10MAA13AA630 10MAA13AA632 Typ: V46.45 DN25 PN250 213 AG - Dla: 10MAA14AA630 10MAA14AA632 - Typ: V46.32 DN25 PN100 213 AG - Dla: 10LBD40AA630 10LBD40AA632 - Typ: V46.32 DN25 PN100 213 AG - Dla: 10LBD43AA630 10LBD43AA632 - Typ: V30 121 440 DN25 FIG 450S - Dla: 10MAA17AA630 10MAA17AA632 - Typ: V30 121 440 DN50 FIG 450S |  |  |  |
|  | Turbina – układ pary niskoprężnej NP | - Zawór szybkozamykający pary niskociśnieniowej o numerze KKS 10LBA50AA310 - Producent: SOMAS - Typ: Przepustnica międzykołnierzowa Si-203 - VSS DN250 PN25 CLASS150 - Siłownik pojedynczego działania – zamykany sprężyną serii PRO CONTROL SHS-S06-050-CC03 - P: Zasilanie hydrauliczne: ISO 228-1 7/1 – 1/4’’ Rp (równoległe) - P1: Zabezpieczająca linia oleju: ISO 228-1 7/1 – 1/4’’ Rp (równoległe) - T: Powrót hydrauliczny: ISO 228-1 7/1 –1/2’’ (równoległy) - Przepustnica regulacyjna pary niskociśnieniowej o numerze KKS 10LBA50AA150 - Producent: SOMAS - Typ: Przepustnica międzykołnierzowa - Si-203 - VSS DN250 PN25 CLASS150 - Siłownik pojedynczego działania – zamykany sprężyną serii PRO CONTROL SHS-S06-050-CC(02)-QD - P: Zasilanie hydrauliczne: ISO 228-1 7/1 – 1/4’’ (równoległe) - T: Powrót Hydrauliczny: ISO228-1 7/1 – 1/2’’ (równoległy) |  |  |  |
|  | Turbina układ pary uszczelniającej 10MAW | Zawór redukcyjny pary uszczelniającej z pary świeżej (spawany) 10MAW20AA110 Producent: G-Team a.s. Typ: AZ23 DN40/125 PN320/16 Nr fabryczny: 7378 Zawór redukcyjny pary uszczelniającej z pary rozruchowej (spawany) 10MAW50AA110 Producent: G-Team a.s. Typ: AZ23 DN40/125 PN40/16 Nr fabryczny: 7377 Zawór odcinający pary uszczelniającej na przednie dławnice (kołnierzowy) - 10MAW30AA020 - Producent: G – armatury Group - Typ: V40.12 DN 100 PN 40 112 AG Zawór odcinający pary uszczelniającej z pary świeżej (spawany) 10MAW20AA210 Producent: G-Team a.s. DN40 PN250 Zawór odcinający pary uszczelniającej z pary rozruchowej (spawany) 10MAW50AA210 Producent: G-Team a.s. DN40 PN40 |  |  | Zawory 10MAW20AA110 i 10MAW50AA110 są sterowane siłownikami pneumatycznymi - Zawór 10MAW30AA020 Ręczny 10MAW20AA210 i 10MAW50AA210 są sterowane siłownikami pneumatycznymi |
|  | Generator – chłodnice powietrza generatora (wymienniki woda – powietrze) 10MKA10AC010 10MKA10AC020 10MKA10AC030 10MKA10AC040 | Chłodnice w ilości 4 sztuk producenta Luvata Oznaczenia zaworów bezpieczeństwa chłodnic: 10MKA10AA310 10MKA10AA320 10MKA10AA330 10MKA10AA340 |  |  |  |
|  | Turbina układ odwodnień Stałe odwadniacze - 10MAA12AA631 - 10MAA13AA631 - 10MAA14AA631 - 10LBD40AA631 - 10LBD43AA631 - 10MAA17AA631 - 10LBA50AA631 - 10LBA50AA661 - 10LBD60AA631 10LBD60AA661 | - 10MAA12AA631: Odwadniacz GESTRA BK 212 PN400 DN25 - 10MAA13AA631: Odwadniacz GESTRA BK 212 PN400 DN25 - 10MAA14AA631: Odwadniacz GESTRA BK 28 PN100 DN25 - 10LBD40AA631: Odwadniacz - GESTRA BK 28 PN100 DN25 - 10LBD43AA631: Odwadniacz GESTRA BK 45 PN40 DN25 - 10MAA17AA631: Odwadniacz GESTRA UNA 26H A02 PN40 DN50 - 10LBA50AA631: Odwadniacz GESTRA UNA 26H A08 PN40 DN25 - 10LBA50AA661: Odwadniacz GESTRA UNA 26H A08 PN40 DN25 - 10LBD60AA631: Odwadniacz GESTRA UNA 26H AO4 PN40 DN25 - 10LBD60AA661: Odwadniacz GESTRA UNA 26H AO4 PN40 DN25 |  |  |  |
|  | Armatura instalacji kondensatu wtryskowego 10LCE10AT010 (FILTR) 10LCE10AA210 10LCE30AA210 10LCE20AA010 10LCE20AA011 10LCE20AA012 10LCE10AA010 10LCE30AA010 10LCE30AT010 (FILTR) 10LCE20AT010 (FILTR) | Producent: G Armatury Group - Dla: 10LCE10AT010 (FILTR) - Typ: D71 118 540.0 DN25 L=160 mm - Dla: 10LCE10AA210 10LCE30AA210 Zawór sterowany pneumatycznie - Typ: V30 114 440.0 DN25 FIG 218NP - Dla: 10LCE20AA010 - Zawór odcinający sterowany ręcznie:: - V46.11 DN15 PN40 115 AG - Dla: 10LCE10AA010 10LCE30AA010 - Zawór odcinający sterowany ręcznie: - V46.11 DN25 PN40 115 AG - Dla: - 10LCE30AT010 (FILTR) - DN25; 15 bar; 120°C - Dla: - 10LCE20AT010 (FILTR) - DN15; 15 bar; 120°C Zawory o przyłączach spawanych - Uszczelnienie wrzeciona: pierścienie grafitowe |  |  |  |
|  | Armatura instalacji kondensatu wtryskowego do chłodnicy pary dławnicowej: 10LCE20AA110 | 10LCE20AA110 Producent: Flowserve Regulacyjny zawór wtryskowy V726 DKVNA DN15 PN40 Nr fabryczny: 1422691001001 |  |  | Sterowane siłownikami pneumatycznymi |

Wykaz głównych elementów bloku sterowania oleju siłowego wysokociśnieniowego

Tabela 4. Wykaz głównych elementów bloku sterowania oleju siłowego wysokociśnieniowego.

| Ilość sztuk | Nr zamówieniowy | Specyfikacja | Kod KKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P-0-PRG-VV-1338 | Zbiornik oleju 400 L | 10MAX10BB010 |
| 2 | 1LE1003-1DB23-4JA4-Z N20+M11+Q02+B02 | Silnik 11 kW, 1470 ot., 400V/50Hz, efficiency IE3, SIEMENS | 10MAX21AP110 10MAX22AP110 |
| 2 | PV032R1K1T1NMMCX5899 | Pompa oleju siłowego - Hydrogenerator PD028PB04SRS5AC00R020PB00 Dane z tabliczek znamionowych: Kod KKS 10MAX21AP110 i 10MAX22AP110 Producent: Parker Typ: PV032R1K1T1NMMCX5899 Nr seryjny: 28146503/001 oraz 28146503/002 Vg 32 cm3/U Vg max 32 cm3/U pd max 350bar Code FF Seria 4645 n max 2800 U/min p max 420 bar | 10MAX21AP110 10MAX22AP110 |
| 1 | 22PD105QBM3KG161 | Podwójny filtr ciśnieniowy (stopień filtracji 5µm) Maksymalne ciśnienie 210 bar Temperatura -20°C to +100°C Bypass 3,5 bar Wkład filtra ciśnieniowego o stopniu filtracji 5 µm o numerze części: G02721Q | 10MAX30AT010 10MAX30AT020 |
| 1 | BAE50B3R1C1 | Akumulator przeponowy 50 L | 10MAX35BB010 |
| 1 | EAB20P020HC73V2A | Filtr powietrza Wkład filtra powietrza (stopień filtracji 2 µm) o numerze części: EAC20P020 | 10MAX10AT010 |
| 1 | LAC2 016-4-D-00-000-0-0 | Chłodnica oleju 370W, 400V/50Hz | 10MAX51AC010 |
| 1 |  | Wentylator chłodnicy oleju | 10MAX51AN110 |
| 1 | 40CN202QEVM3KG244 | Filtr układu chłodzenia (stopień filtracji 2µm) Wkład filtra obwodu chłodnicy oleju o numerze części: 936710Q | 10MAX51AT010 |
| 1 | 3339111401 | Pompa układu chłodzenia – Hydrogenerator Vg= 44 ccm/ot; PGP517A0440CT1D7NE6E5B1B1 | 10MAX51AP110 |
| 1 |  | Silnik pompy układu chłodzenia - Silnik elektryczny SIEMENS, 3kW, 1455 ot., 400V/50Hz,efficiency IE3 | 10MAX51AP110 |

Dane i paramenty techniczne chłodnic oleju smarnego 10MAV30AC010 i 10MAV30AC020

Tabela 5. Dane i paramenty techniczne chłodnic oleju smarnego 10MAV30AC010 i 10MAV30AC020.

| Chłodnica oleju smarnego o oznaczeniu KKS 10MAV30AC010 – dane z tabliczki znamionowej, paszportu |  |
| --- | --- |
| Producent | G-MAR PLUS |
| Rodzaj wymiennika płytowego | VT 40MHL PL 176 CDL – 16 |
| Numer seryjny | 13/3033/050 |
| Min./max ciśnienie robocze | Strona 1: 0/10 bar Strona 2: 0/10 bar |
| Min./max temperatura robocza | Strona 1: 0/100°C Strona 2: 0/100°C |
| Ciśnienie testowe | Strona 1: 13 bar Strona 2: 13 bar |
| Pojemność | Strona 1: 134 litrów Strona 2: 135,5 litrów |
| Waga własna (pusta) | 999 kg |
| Max. całkowita waga | 1247 kg |
| Rok produkcji | 2014 |
| Max wymiar „a” | 634 mm |
| Min. wymiar „a” | 616 mm |
| Temperatura obliczeniowa | 84,00 m3/h ISO VG 46 od 70,57°C do 49,00°C 75,22 m3/h woda od 40,00°C do 50,00°C |
| Moc wymiennika | 861,00 kW |
| Kolor i materiał płyty stałej i poprzecznej | RAL8024; S355J2+N |
| Przyłącza chłodnicy oleju smarnego o oznaczeniu KKS 10MAV30AC010 – dane z paszportu wymiennika |  |
| Przyłącze 1F (wylot wody) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: woda |
| Przyłącze 2F (wlot oleju) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: olej ISO VG 46 |
| Przyłącze 3F (wylot oleju) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: olej ISO VG 46 |
| Przyłącze 4F (wlot wody) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: woda |
| Płyty chłodnicy oleju smarnego o oznaczeniu KKS 10MAV30AC010 – dane z paszportu wymiennika |  |
| Ilość sztuk | 176 |
| Typ | VT40 MH L |
| Materiał | AISI316 |
| Grubość | 0,5 mm |
| Materiał uszczelek płyt (ram uszczelniających) | NBR |
| Mocowanie uszczelek (ram uszczelniających) | glueless |
| Chłodnica oleju smarnego o oznaczeniu KKS 10MAV30AC020 – dane z tabliczki znamionowej, paszportu |  |
| Producent | G-MAR PLUS |
| Rodzaj wymiennika płytowego | VT 40MHL PL 176 CDL – 16 |
| Numer seryjny | 13/3033/051 |
| Min./max ciśnienie robocze | Strona 1: 0/10 bar Strona 2: 0/10 bar |
| Min./max temperatura robocza | Strona 1: 0/100°C Strona 2: 0/100°C |
| Ciśnienie testowe | Strona 1: 13 bar Strona 2: 13 bar |
| Pojemność | Strona 1: 134 litrów Strona 2: 135,5 litrów |
| Waga własna (pusta) | 999 kg |
| Rok produkcji | 2014 |
| Max wymiar „a” | 634 mm |
| Min. wymiar „a” | 616 mm |
| Temperatura obliczeniowa | 84,00 m3/h ISO VG 46 od 70,57°C do 49,00°C 75,22 m3/h woda od 40,00°C do 50,00°C |
| Moc wymiennika | 861,00 kW |
| Kolor i materiał płyty stałej i poprzecznej | RAL8024; S355J2+N |
| Przyłącza chłodnicy oleju smarnego o oznaczeniu KKS 10MAV30AC020 – dane z paszportu wymiennika |  |
| Przyłącze 1F (wylot wody) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: woda |
| Przyłącze 2F (wlot oleju) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: olej ISO VG 46 |
| Przyłącze 3F (wylot oleju) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: olej ISO VG 46 |
| Przyłącze 4F (wlot wody) | Rozmiar: DN100 PN16 Typ: Rubber insert DIN 2633 NBR DN100 0,044 m = 4 mm Medium: woda |
| Płyty chłodnicy oleju smarnego o oznaczeniu KKS 10MAV30AC020 – dane z paszportu wymiennika |  |
| Ilość sztuk | 176 |
| Typ | VT40 MH L |
| Materiał | AISI316 |
| Grubość | 0,5 mm |
| Materiał uszczelek płyt (ram uszczelniających) | NBR |
| Mocowanie uszczelek (ram uszczelniających) | glueless |

Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy

Opis dla branży elektrycznej, AKPIA:

Dane techniczne Generatora

Tabela 6. Dane techniczne Generatora G10.

| Producent | ABB |
| --- | --- |
| Numer seryjny | 8268 951 |
| Rok produkcji | 2013 |
| Typ generatora | AMS-1250LK-4L-BS |
| Liczba biegunów | 4 |
| Liczba faz | 3 |
| Połączenie uzwojeń stojana | Y |
| Kierunek obrotów | zgodnie z RWZ |
| Klasa izolacji uzwojeń stojana | 155 (F) |
| Klasa izolacji uzwojenia wirnika | 155 (H) |
| Przyrost temperatury według klasy | 130 (B) |
| Chłodzenie | powietrze / woda |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Znamionowa moc pozorna | 54.3 MVA |
| Znamionowy współczynnik mocy | 0,8 |
| Napięcie znamionowe (± 5%) | 11000 V ± 5% |
| Prąd znamionowy | 2850 A |
| Napięcie znamionowe wirnika | 221 V |
| Prąd znamionowy wirnika | 549 A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Prędkość znamionowa | 1500 obr/min. |
| Typ wzbudnicy | GLE 600D |
| Moc wyjściowa wzbudnicy | 121 kVA |
| Współczynnik mocy (niedowzbudzony) | 0,95 |
| Moc wyjściowa (niedowzbudzony) | 45726 kVA |
| Moc wyjściowa podczas pracy | 43440 kW |
| Prąd (niedowzbudzony) | 2400 A |
| Wzbudzenie | 101 / 13 V/A |
| Dane znamionowe generatora pomocniczego: |  |
| - Napięcie AC | 167 V |
| - Współczynnik mocy | 0,6 |
| - Prąd | 14,7 A |
| - Częstotliwość | 250 Hz |
| - Bieguny | 20 |
| Masy: |  |
| Masa stojana | 30300 kg |
| Masa wirnika | 23600 kg |
| Masa kompletnego generatora | 67000 kg |

W skład układów branży AKPiA wchodzą:

- Obwody pomiarowe składające się m.in. z przyrządów takich jak:

- przetworniki ciśnienia,

- przetworniki różnicy ciśnienia,

- przetworniki temperatury,

- czujnik temperatury,

- separator sygnałów analogowych,

- przetworniki poziomu,

- wejść analogowych sterowników PLC.

- Obwody pomiarowe i sygnalizacyjne pomiarów specjalnych w zakresie:

- prędkości obrotowej,

- przesuwu osiowego,

- drgań względnych,

- drgań bezwzględnych.

- Obwody sterownicze i regulacyjne składające się m.in. z:

- siłowników elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,

- pozycjonerów, nastawników,

- przetworników położenia,

- elementów sterujących,

- wej./wyj. binarnych sterowników PLC.

- Obwody sygnalizacyjne składające się m.in. z:

- przycisków,

- sygnalizatorów pływakowych, wibracyjnych, pojemnościowych,

- wyłączników krańcowych,

- manostatów, presostatów,

- termostatów.

Opis stanu istniejącego systemu pomiarów specjalnych turbiny parowej typu SST-400 wraz z generatorem

Dla turbozespołu w skład którego wchodzi przekładnia (turbina parowa, przekładnia i generator) objęty jest systemem do diagnostyki drganiowej System 1 Evolution z kartami monitorującymi 3500 firmy Bently Nevada. Karty monitorujące systemu umieszczone są w szafie CJJ20 (pod osłoną akustyczną turbozespołu), serwer umieszczony jest w szafie 10CWA04 (w pomieszczeniu DCS głównego budynku elektrycznego). Poniżej przedstawiono układ podłączenia poszczególnych pomiarów specjalnych do kaset monitorujących i ich miejsce montażu na turbozespole.

Zamawiający informuje, że w odrębnym postępowaniu, przewiduje się aktualizację Systemu 1 do najnowszej wersji w zakresie posiadanych licencji, wirtualizację istniejących serwerów dotyczących System 1 oraz konwersje istniejących baz danych (tylko z określonego przedziału czasowego np. 2 lata wstecz od momentu aktualizacji systemu). Zamawiający informuje, że na system System 1 Evolution posiada licencje typu Power Generation.

Tabela 7. Istniejący układ podłączenia pomiarów do kaset systemu 3500.

| OLD Bently Nevada 3500 Rack RU80 Turbina Parowa ST10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2x Zasialcz 240VAC/24VDC | Karta TDI 3500/22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | /42M | /42M | /42M | /42M | /42M | /25 | Empty |
| 1 |  |  | 10MAD10CG010 | 10MAK10CY010 | 10MAK10CY020 | 10MKD10CY011 | 10MKD20CY011 | 10MAD40CY010 |  |
| 2 |  |  | 10MAD10CG011 | 10MAK10CY910 | 10MAK10CY920 | 10MKD10CY012 | 10MKD20CY012 | Spare |  |
| 3 |  |  | 10MAD10CY011 | 10MAD20CY011 | 10MKD10CY020 | 10MKD10CY030 | 10MKD10CY040 | Empty |  |
| 4 |  |  | 10MAD10CY012 | 10MAD20CY012 | 10MKD20CY020 | 10MKD20CY030 | 10MKD20CY040 | Empty |  |

Tabela 8. Rozmieszczenie pomiarów na turbozespole.

| L.p. | Nr KKS | Parametr | Producent, typ czujnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 10MAC10 – Turbina Parowa |  |  |  |
| 1 | 10MAD20CY011 | DW2L | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 2 | 10MAD20CY012 | DW2P | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 3 | 10MAD10CY012 | DW1P | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 4 | 10MAD10CY011 | DW1L | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 5 | 10MAD10CG010 | PO | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 6 | 10MAD10CG011 | PO | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 7 | 10MAD40CY010 | ZF | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 10MAK10 – Przekładnia |  |  |  |
| 1 | 10MAK10CY010 (Vel) | DB6H | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |
| 2 | 10MAK10CY020 (Vel) | DB6V | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |
| 3 | 10MAK10CY910 (Acc) | Obliczeniowe z 10MAK10CY010 | - |
| 4 | 10MAK10CY920 (Acc) | Obliczeniowe z 10MAK10CY020 | - |
| 10MAK10 - Generator |  |  |  |
| 1 | 10MKD10CY012 | DW7P | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 2 | 10MKD10CY011 | DW7L | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 3 | 10MKD10CY020 | DB7H | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |
| 4 | 10MKD10CY030 | DB7V | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |
| 5 | 10MKD10CY040 | DB7A | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |
| 6 | 10MKD20CY012 | DW8P | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 7 | 10MKD20CY011 | DW8L | Bently Nevada, 3300XL –8mm Proximity Transducer System |
| 8 | 10MKD20CY020 | DB8H | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |
| 9 | 10MKD20CY030 | DB8V | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |
| 10 | 10MKD20CY040 | DB8A | Bently Nevada, 330400 Accelerometer |

Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy

Opis dla branży pozablokowej: nie dotyczy

Opis dla branży budowlanej: nie dotyczy

Opis dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy

Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: nie dotyczy

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie będzie realizowane w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Energetyków 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski – blok BGP2.

GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice zakresu projektowania.

Branża maszynowa i elektryczna - Nie dotyczy.

Granice zakresu projektowania branży AKPiA.

Granica w zakresie projektowania dla zdania związanego z rozbudową pomiarów specjalnych zaczyna się od elementów konstrukcyjnych turbozespołu i elementów mocujących, a kończy na konfiguracji kart monitorujących systemu 3500, i konfiguracji Systemu 1  Evolution.

Granice zakresu realizacji Prac

Granice zakresu prac – branża maszynowa

Tabela 9. Granice zakresu realizacji Prac – branża maszynowa.

| Nr załącznika do OPZ | Nazwa Instalacji |
| --- | --- |
| 6 | ŁOŻYSKA TURBOZESPÓŁ (OZNACZENIA KKS ŁOŻYSK) |
| 7 | UKŁAD ODWODNIEŃ |
| 8 | UKŁAD ZASILANIA OLEJEM SMARNYM |
| 9 | ODBIORY OLEJU SMARNEGO |
| 10 | UKŁAD ZASILANIA OLEJEM STERUJACYM (REGULACYJNYM) |
| 11 | UKŁAD PARY DŁAWICOWEJ |
| 12 | TURBINA PAROWA |
| 13 | ODBIORY OLEJU STERUJĄCEGO (REGULACYJNEGO) CZ. 1 |
| 14 | ODBIORY OLEJU STERUJĄCEGO (REGULACYJNEGO) CZ. 2 |

Granice zakresu prac – branża elektryczna

Układ elektryczny Generatora

Granice zakresu prac – branża AKPiA

        - Granica w zakresie realizacji prac dla zdania związanego z przeglądami okresowymi i sprawdzeniem sprzętowym podczas remontu dotyczy kompletnej aparatury kontrolno-pomiarowej turbozespołu, układów pomiarowych, układów sterowania, układów zabezpieczeń technologicznych i sygnalizacji, pomiarów specjalnych oraz prac związane z ich demontażem, montażem, sprawdzeniami, kalibracją i uruchomieniem.

Granica w zakresie realizacji prac dla zdania związanego z rozbudową pomiarów specjalnych zaczyna się od elementów mocujących od strony obiektu, a kończy na konfiguracji kart monitorujących systemu 3500, i konfiguracji Systemu 1 Evolution.

Wyjaśnienie skrótów

AKPiA – aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka

dP – różnica ciśnienia

PLC – sterownik swobodnie programowalny

WP - wysokoprężna

NP - niskoprężna

OPZ – załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  – BRANŻA MASZYNOWA

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2026 roku - branża maszynowa

Tabela 10. Szczegółowy zakres Prac na turbozespole TP10 dla przeglądu w 2026 roku.

| - Lp. | - KKS | - Grupa Funkcjonalna | - Element technologiczny | - Opis czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10MA | - Turbina parowa TP10 | - Prace ogólne związane z przeglądem | Przygotowanie miejsca robót przed remontem (opracowanie dokumentacji m.in. Projektu Organizacji Robót (POR), wykazu pracowników kierowanych do pracy wraz z przygotowaniem uprawnień do weryfikacji, współopracowanie kart odbiorów etapowych i jakościowych, wygrodzenia stref pracy, zabezpieczenia poziomów remontowych, przygotowanie narzędzi i sprzętu). Prowadzenie Dziennika remontu, udział w odbiorach etapowych i jakościowych (załączniki do OPZ). Przygotowanie kart odbioru jakościowego połączeń kołnierzowych i z remontu armatury. Przygotowanie i zabezpieczenie posadzki pod pola odkładcze, miejsca prowadzenia Prac. Budowa rusztowań wraz z przeprowadzeniem odbiorów i przygotowaniem Protokołów Odbioru Rusztowania zgodnie z zapisami § 110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Prace związane z demontażem, montażem, ustawieniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności urządzeń branży elektrycznej zdemontowanych, w celu przeprowadzenia czynności remontowych, wynikających z zakresu mechanicznego. Prace związane z demontażem, montażem, ustawianiem i przywróceniem pełnej funkcjonalności pomiarów i sterowań które nie są ujęte w szczegółowym zakresie branży AKPiA, a których demontaż jest niezbędny do realizacji prac mechanicznych, należą do obowiązków Wykonawcy. Uporządkowanie i likwidacja miejsca robót po remoncie. Obsługa brygady remontowej (transporty międzyoperacyjne, nadzór, organizacja remontu). Przygotowanie Dokumentacji Wykonawcy (w tym dokumentacji jakościowej i ilościowej powykonawczej). |
|  | - 10MAV70AP110 - 10MAV70AP120 | - Turbina układ olejowy | - Pompy lewarowe | Przegląd pompy oleju lewarowego w zakresie: - Przeprowadzenie prób i pomiarów wydajności, ciśnienia na tłoczeniu i ssaniu oraz wydatków i ciśnienia w linii przecieków. Próby wykonane na stanowisku prób lub na stanowisku docelowym pompy pod warunkiem wykonania pomiarów za pomocą zewnętrznego opomiarowania (przyrządów Wykonawcy). - Czyszczenie agregatów i instalacji układu lewarowego z zabrudzeń. |
|  | - 10MAX | - Turbina układ regulacji | - Blok zasilania olejem wysokociśnieniowym (regulacyjnym) | Kontrola pracy i przeprowadzenie serwisu bloku sterowania oleju WP (10MAX) w zakresie: - Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż regulatorów ciśnienia (Parker PVCMAMCN1 28146503) na każdej z pomp oleju siłowego: 10MAX21AP110 oraz 10MAX22AP110. - Pomiar stanu dynamicznego (drgań) maszyn w obrębie bloku (pompy, silniki, wentylatory), ocena hałasu. - Pomiar na każdej z pomp bloku na zasilaczu hydraulicznym: przecieków (przepływ i ciśnienie), wydatku pomp (przepływ i ciśnienie) wraz z interpretacją wyników pomiaru. Dostarczenie, montaż i demontaż aparatury pomiarowej po stronie Wykonawcy. - Dostawa i wymiana wkładów filtracyjnych wraz z uszczelkami (dostawa nowych filtrów po stronie Wykonawcy) w: podwójnym filtrze wysokociśnieniowym-duplex (2 sztuki wkładów), filtrze w obwodzie chłodnicy (1 sztuka), filtrze powietrza (1 sztuka). W przypadku stwierdzenia braku zanieczyszczenia filtra powietrza, nowy wkład filtracyjny zostanie przekazany Zamawiającemu. Oznaczenia wkładów filtracyjnych według producenta: - Wkład filtra wysokociśnieniowego Parker G02721Q - Wkład filtra w obwodzie chłodnicy Parker 936710Q - Wkład filtra powietrza Parker EAC20P020 - Czyszczenie zbiornika oleju regulacyjnego wraz z wymianą uszczelek naruszonych podczas przeprowadzania czyszczenia. - Demontaż ze stanowiska chłodnicy oleju, czyszczenie chłodnicy po stronie olejowej i powietrza (np. gorącą wodą z naftą), montaż na stanowisku chłodnicy wraz z wymianą uszczelek naruszonych podczas przeprowadzania czyszczenia. - Dostawa i wymiana oleju w agregacie na nowy (olej hydrauliczny klasy HLP, o klasie lepkości VG46, w wymaganej minimalnej klasie czystości 8 według NAS 1038 oraz 17/14 według ISO 4406, w ilości około 2 beczki po 205 litrów), kontrola poziomu w zbiorniku. - Kontrola nieszczelności na elementach złącznych i połączeń wraz z ewentualną wymianą uszczelek - Wyczyszczenie z zabrudzeń i kurzu elementów w obrębie agregatu hydraulicznego. - Kontrola ciśnienia w akumulatorze, wyregulowanie ciśnienia azotu w akumulatorze. |
|  | - 10MAV | - Turbina układ olejowy | - Układ oleju smarnego turbiny TP10 | Badanie jakości oleju smarnego: - Otwarcie włazu zbiornika oleju smarnego, zamknięcie włazu wraz z wymianą uszczelki włazu. - Pobranie próbki tzw. słupkowej (z całego profilu oleju w zbiorniku). - Wykonanie badania jakości oleju oraz przekazanie Zamawiającemu raportu z badań. Badania muszą zostać przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium. Wyniki badań muszą zawierać minimum następujące dane: klasę czystości oleju według ISO 4406, określenie zużycia pierwiastków składowych oleju, ilość zanieczyszczeń (w tym zawartość wody w oleju), własności fizykochemiczne (minimum: lepkość kinematyczna, wskaźnik lepkości, ilość cząstek w 100 ml o wielkości powyżej 4 µm, 6 µm, 14 µm, 21 µm, 38 µm, 70 µm, Inhibitor fenolowy (RULER fenolowy), inhibitor aminowy (RULER aminowy), liczba deemulgacji, skłonność i tendencję do pienienia, zdolność wydzielania powietrza, wskaźnik MPC, wynik badania testem RPVOT, liczbę kwasową wyrażoną w mg KOH/g). |

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2027 roku - branża maszynowa

Tabela 11. Szczegółowy zakres Prac na turbozespole TP10 dla przeglądu w 2027 roku.

| - Lp. | - KKS | - Grupa Funkcjonalna | - Element technologiczny | - Opis czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10MA | - Turbina parowa TP10 | - Prace ogólne związane z przeglądem | Przygotowanie miejsca robót przed remontem (opracowanie dokumentacji m.in. Projektu Organizacji Robót (POR), wykazu pracowników kierowanych do pracy wraz z przygotowaniem uprawnień do weryfikacji, współopracowanie kart odbiorów etapowych i jakościowych, wygrodzenia stref pracy, zabezpieczenia poziomów remontowych, przygotowanie narzędzi i sprzętu). Prowadzenie Dziennika remontu, udział w odbiorach etapowych i jakościowych (załączniki do OPZ). Przygotowanie kart odbioru jakościowego połączeń kołnierzowych i z remontu armatury. Przygotowanie i zabezpieczenie posadzki pod pola odkładcze, miejsca prowadzenia Prac. Budowa rusztowań wraz z przeprowadzeniem odbiorów i przygotowaniem Protokołów Odbioru Rusztowania zgodnie z zapisami § 110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Prace związane z demontażem, montażem, ustawieniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności urządzeń branży elektrycznej zdemontowanych, w celu przeprowadzenia czynności remontowych, wynikających z zakresu mechanicznego. Prace związane z demontażem, montażem, ustawianiem i przywróceniem pełnej funkcjonalności pomiarów i sterowań które nie są ujęte w szczegółowym zakresie branży AKPiA a których demontaż jest niezbędny do realizacji prac mechanicznych należą do obowiązków Wykonawcy. Uporządkowanie i likwidacja miejsca robót po remoncie. Obsługa brygady remontowej (transporty międzyoperacyjne, nadzór, organizacja remontu). Przygotowanie Dokumentacji Wykonawcy (w tym dokumentacji jakościowej i ilościowej powykonawczej). |
|  | - 10MAV70AP110 - 10MAV70AP120 | - Turbina układ olejowy | - Pompy lewarowe | Przegląd pompy oleju lewarowego w zakresie: - Przeprowadzenie prób i pomiarów wydajności, ciśnienia na tłoczeniu i ssaniu oraz wydatków i ciśnienia w linii przecieków. Próby wykonane na stanowisku prób lub na stanowisku docelowym pompy pod warunkiem wykonania pomiarów za pomocą zewnętrznego opomiarowania (przyrządów Wykonawcy). - Czyszczenie agregatów i instalacji układu lewarowego z zabrudzeń. |
|  | - 10MAX | - Turbina układ regulacji | - Blok zasilania olejem wysokociśnieniowym (regulacyjnym) | Kontrola pracy i przeprowadzenie serwisu bloku sterowania oleju WP (10MAX) w zakresie: - Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż regulatorów ciśnienia (Parker PVCMAMCN1 28146503) na każdej z pomp oleju siłowego: 10MAX21AP110 oraz 10MAX22AP110. - Pomiar stanu dynamicznego (drgań) maszyn w obrębie bloku (pompy, silniki, wentylatory), ocena hałasu. - Pomiar na każdej z pomp bloku na zasilaczu hydraulicznym: przecieków (przepływ i ciśnienie), wydatku pomp (przepływ i ciśnienie) wraz z interpretacją wyników pomiaru. Dostarczenie, montaż i demontaż aparatury pomiarowej po stronie Wykonawcy. - Dostawa i wymiana wkładów filtracyjnych wraz z uszczelkami (dostawa nowych filtrów po stronie Wykonawcy) w: podwójnym filtrze wysokociśnieniowym-duplex (2 sztuki wkładów), filtrze w obwodzie chłodnicy (1 sztuka), filtrze powietrza (1 sztuka). W przypadku stwierdzenia braku zanieczyszczenia filtra powietrza, nowy wkład filtracyjny zostanie przekazany Zamawiającemu. Oznaczenia wkładów filtracyjnych według producenta: - Wkład filtra wysokociśnieniowego Parker G02721Q - Wkład filtra w obwodzie chłodnicy Parker 936710Q - Wkład filtra powietrza Parker EAC20P020 - Czyszczenie zbiornika oleju regulacyjnego wraz z wymianą uszczelek naruszonych podczas przeprowadzania czyszczenia. - Demontaż ze stanowiska chłodnicy oleju, czyszczenie chłodnicy po stronie olejowej i powietrza (np. gorącą wodą z naftą), montaż na stanowisku chłodnicy wraz z wymianą uszczelek naruszonych podczas przeprowadzania czyszczenia. - Dostawa i wymiana oleju w agregacie na nowy (olej hydrauliczny klasy HLP, o klasie lepkości VG46, w wymaganej minimalnej klasie czystości 8 według NAS 1038 oraz 17/14 według ISO 4406, w ilości około 2 beczki po 205 litrów), kontrola poziomu w zbiorniku. - Kontrola nieszczelności na elementach złącznych i połączeń wraz z ewentualną wymianą uszczelek - Wyczyszczenie z zabrudzeń i kurzu elementów w obrębie agregatu hydraulicznego. - Kontrola ciśnienia w akumulatorze, wyregulowanie ciśnienia azotu w akumulatorze. |
|  | - 10MAV | - Turbina układ olejowy | - Układ oleju smarnego turbiny TP10 | Badanie jakości oleju smarnego: - Otwarcie włazu zbiornika oleju smarnego, zamknięcie włazu wraz z wymianą uszczelki włazu. - Pobranie próbki tzw. słupkowej (z całego profilu oleju w zbiorniku). - Wykonanie badania jakości oleju oraz przekazanie Zamawiającemu raportu z badań. Badania muszą zostać przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium. Wyniki badań muszą zawierać minimum następujące dane: klasę czystości oleju według ISO 4406, określenie zużycia pierwiastków składowych oleju, ilość zanieczyszczeń (w tym zawartość wody w oleju), własności fizykochemiczne (minimum: lepkość kinematyczna, wskaźnik lepkości, ilość cząstek w 100 ml o wielkości powyżej 4 µm, 6 µm, 14 µm, 21 µm, 38 µm, 70 µm, Inhibitor fenolowy (RULER fenolowy), inhibitor aminowy (RULER aminowy), liczba deemulgacji, skłonność i tendencję do pienienia, zdolność wydzielania powietrza, wskaźnik MPC, wynik badania testem RPVOT, liczbę kwasową wyrażoną w mg KOH/g). |
|  | - 10MAV21AP110 | - Turbina układ olejowy | - Pomocnicza pompa oleju smarnego (rozruchowa) z klapą zwrotną na rurze tłocznej – agregat montowany pionowo | Przegląd pompy: - Demontaż i montaż pompy ze zbiornika. - Rozprzęgnięcie pompy z silnikiem, kontrola i czyszczenie sprzęgła. - Prace montażowe i demontażowe pompy. - Czyszczenie, przeprowadzenie inspekcji stanu wirników i wału pompy pod kątem występowania korozji, kawitacji i uszkodzeń, zarysowań etc. - Dostawa i wymiana uszczelki na włazie zbiornika – mocowanie agregatu pompowego na zbiorniku. - Dostawa i wymiana uszczelki płaskiej na połączeniu pompy z podstawą na zbiorniku oleju smarnego (numer części według producenta: 400.02). - Dostawa i wymiana uszczelek obudowy pompy (numer części według producenta: - 400.03 – uszczelka płaska na połączeniu śrubowo – kołnierzowym z rurą klapy zwrotnej - 400.05 – uszczelka płaska – uszczelka pokrywy łożyska górnego). - Pasowanie, osiowanie wałów i sprzęgnięcie. - Czyszczenie kosza na ssaniu pompy (kosz sitowy/ssący). - Czyszczenie, sprawdzenie przylegania klapy zwrotnej, dostawa i wymiana uszczelek na połączeniach kołnierzowych rury tłocznej oraz klapy zwrotnej. W ramach prac branży elektrycznej będą przeprowadzone Prace: - Demontaż i montaż silnika pompy ze stanowiska, - Odpięcie przewodów zasilających i sterujących silnika elektrycznego, Po remoncie silnika: Podłączenie przewodów zasilających i sterujących silnika rozruchowego (silnika elektrycznego), sprawdzenie poprawności obrotów silnika wraz z ewentualną korektą. Prace te zostały uwzględnione i szczegółowo opisane w „III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA” w dalszej części OPZ. |
|  | - 10MAV25AP110 | - Turbina układ olejowy | - Pompa awaryjna oleju smarnego z zaworem zwrotnym na rurociągu ssącym – agregat montowany pionowo | Remont średni pompy: - Demontaż i montaż pompy ze zbiornika. - Rozprzęgnięcie pompy z silnikiem, kontrola i czyszczenie sprzęgła. - Prace montażowe i demontażowe pompy. - Czyszczenie, przeprowadzenie inspekcji stanu wirników i wału pompy pod kątem występowania korozji, kawitacji i uszkodzeń, zarysowań etc. - Dostawa i wymiana uszczelki na włazie zbiornika – mocowanie agregatu pompowego na zbiorniku. - Dostawa i wymiana uszczelki na połączeniu pompy z podstawą na zbiorniku oleju smarnego (numer części według producenta: 119). - Dostawa i wymiana uszczelki płaskiej kołnierza na przyłączeniu rury tłocznej do kołnierza wylotowego zamontowanego na zbiorniku oleju smarnego. - Dostawa i wymiana uszczelki kołnierza na przyłączu zaworu zwrotnego do rurociągu ssawnego pompy (numer części według producenta: 137). - Pasowanie, osiowanie wałów i sprzęgnięcie. - Czyszczenie kosza na ssaniu pompy (kosz sitowy/ssący). W ramach prac branży elektrycznej będą przeprowadzone Prace: - Demontaż i montaż silnika pompy ze stanowiska, - Odpięcie przewodów zasilających i sterujących silnika elektrycznego, Po remoncie silnika: Podłączenie przewodów zasilających i sterujących silnika rozruchowego (silnika elektrycznego), sprawdzenie poprawności obrotów silnika wraz z ewentualną korektą. Prace te zostały uwzględnione i szczegółowo opisane w „III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA” w dalszej części OPZ. |
|  | - 10MAA10BP010 - 10MAA11BP010 - 10MAA12BP020 - 10MAA13BP020 - 10MAA14BP020 - 10LBD40BP020 - 10LBD43BP020 - 10MAA17BP020 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień | Przegląd kryz na rurociągach odwodnień w zakresie (dla każdej ze wskazanych kryz): - Demontaż i montaż izolacji wraz z wymianą wełny mineralnej. - Demontaż i montaż kryzy z rurociągu. Wykonanie pomiarów średnicy otworu kryzy, grubości oraz sprawdzenie stanu technicznego. - Dostawa nowych i wymiana (demontaż starych, montaż nowych): - uszczelek kryzy i kołnierzy, - śrub wraz z nakrętkami. Dokręcanie śrub kołnierzy wykonane wyłącznie przy użyciu klucza dynamometrycznego. Moment dokręcenia śrub musi zostać dobrany indywidualnie dla każdego połączenia kołnierzowego kryz, na podstawie klasy ciśnienia poszczególnych kołnierzy oraz zastosowanych uszczelek. Dla każdego połączenia kołnierzowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty odbioru jakościowego połączeń kołnierzowych, których wzór stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Dane aktualnie zamontowanych części z dokumentacji jakościowej: - Kryzy 10MAA10BP010, 10MAA11BP010, 10MAA12BP020, 10MAA13BP020: - Kryza ALTERNATE 05; DN25; otwór f5; materiał 1.4541 EN10029; - Kołnierze spawane B2/ TYP 11; DN25 PN250 (f33,7x4); materiał 11CrMo9-10 EN 1092-1; - Uszczelki DN25 PN250 SPIRATEM 123; d1=34, d2=40, d3=54, d4=82, t=4.5; materiały: wypełnienie grafit z pierścieniem z materiału 1.4571; parametry: t=525°C, p=101 bar(a); - Dla każdej z kryzy: Śruby M20x120 w ilości 4 sztuki; materiał: DIN 2510 21CrMoV5-7 EN 10269; - Dla każdej z kryzy: Nakrętki NF M20 w ilości 8 sztuk; materiał: DIN 2510 21CrMoV5-7 EN 10269. - Kryza 10MAA14BP020: - Kryza ALTERNATE 07; DN25; otwór f7; materiał 1.4541 EN10029; - Kołnierze spawane B2/ TYP 11; DN25 PN100 (f33,7x3,2); materiał 13CrMo4-5 EN 1092-1; - Uszczelki DN25 PN100 SPIRATEM 123; d1=34, d2=40, d3=54, d4=82, t=4.5; materiały: wypełnienie grafit z pierścieniem z materiału 1.4571; parametry: t=475°C, p=65 bar(a); - Śruby M16x100 w ilości 4 sztuki; materiał: DIN 2510 21CrMoV5-7 EN 10269; - Nakrętki NF M16 w ilości 8 sztuk; materiał: DIN 2510 21CrMoV5-7 EN 10269. - Kryza 10LBD40BP020: - Kryza ALTERNATE 07; DN25; otwór f7; materiał 1.4541 EN10029; - Kołnierze spawane B2/ TYP 11; DN25 PN100 (f33,7x3,2); materiał 16Mo3 EN 1092-1; - Uszczelki DN25 PN100 SPIRATEM 123; d1=34, d2=40, d3=54, d4=82, t=4.5; materiały: wypełnienie grafit z pierścieniem z materiału 1.4571; parametry: t=420°C, p=44 bar(a); - Śruby M16x100 w ilości 4 sztuki; materiał: DIN 2510 25CrMo4 EN 10269; - Nakrętki NF M16 w ilości 8 sztuk; materiał: DIN 2510 C35E EN 10269. - Kryza 10LBD43BP020: - Kryza ALTERNATE 07; DN25; otwór f7; materiał 1.4541 EN10029; - Kołnierze spawane B2/ TYP 11; DN25 PN40 (f33,7x2,6); materiał P245GH EN 1092-1; - Uszczelki DN25 PN40 SPIRATEM 123; d1=34, d2=40, d3=54, d4=71, t=4.5; materiały: wypełnienie grafit z pierścieniem z materiału 1.4571; parametry: t=305°C, p=18 bar(a); - Śruby M12x80 w ilości 4 sztuki; materiał: DIN 2510 25CrMo4 EN 10269; - Nakrętki NF M12 w ilości 8 sztuk; materiał: DIN 2510 C35E EN 10269. - Kryza 10MAA17BP020: - Kryza ALTERNATE 07; DN25; otwór f7; materiał 1.4541 EN10029; - Kołnierze spawane B2/ TYP 11; DN25 PN40 (f33,7x2,6); materiał P245GH EN 1092-1; - Uszczelki DN25 PN40 SPIRATEM 123; d1=34, d2=40, d3=54, d4=71, t=4.5; materiały: wypełnienie grafit z pierścieniem z materiału 1.4571; parametry: t=305°C, p=18 bar(a); - Śruby M12x80 w ilości 4 sztuki; materiał: DIN 2510 25CrMo4 EN 10269; - Nakrętki NF M12 w ilości 8 sztuk; materiał: DIN 2510 C35E EN 10269. |
|  | - 10MAA12AA631 - 10MAA13AA631 - 10MAA14AA631 - 10LBD40AA631 - 10LBD43AA631 - 10MAA17AA631 - 10LBA50AA631 - 10LBA50AA661 - 10LBD60AA631 - 10LBD60AA661 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień | Wykonanie kontroli pracy stałych odwadniaczy w zakresie: - Demontaż i montaż izolacji wraz z wymianą wełny mineralnej. - Pomiar ultradźwięków pracy odwadniacza. - Pomiar temperatury. - Sprawdzenie poprawności instalacji. - Przygotowanie i dostarczenie raportu z przeprowadzonych badań ze wskazaniem: - spis wszystkich typów odwadniaczy ze zdjęciami i podaną lokalizacją, - pogrupowanie na populacje odwadniaczy wg producenta, typów itp., - oszacowanie kosztów strat pary spowodowanej przez przepuszczające odwadniacze, - analiza żywotności odwadniacza, - wytypowanie niesprawnych odwadniaczy. |

Szczegółowy zakres prac dla remontu kapitalnego w 2028 roku - branża maszynowa

Tabela 12. Szczegółowy zakres podstawowy Prac na turbozespole TP10 dla remontu kapitalnego w 2028 roku.

| - Lp. | - KKS | - Grupa Funkcjonalna | - Element technologiczny | - Opis czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 10M | - Turbozespół nr 10 | - Prace ogólne związane z remontem | Przygotowanie miejsca robót przed remontem (opracowanie dokumentacji m.in. Projektu Organizacji Robót (POR), wykazu pracowników kierowanych do pracy wraz z przygotowaniem uprawnień do weryfikacji, Planu Kontroli Jakości, współopracowanie kart odbiorów etapowych i jakościowych, wygrodzenia stref pracy, zabezpieczenia poziomów remontowych, przygotowanie narzędzi i sprzętu). Prowadzenie Dziennika remontu, udział w odbiorach etapowych i jakościowych (załączniki do OPZ). Przygotowanie kart odbioru jakościowego połączeń kołnierzowych i z remontu armatury. Demontaż i montaż fragmentów osłony akustycznej, ewentualnie demontaż, zabezpieczenie i montaż rurociągów wody p.poż. w celu przeprowadzenia Prac remontowych. Demontaż i montaż osłon, w celu przeprowadzenia Prac remontowych. Przygotowanie i zabezpieczenie posadzki pod pola odkładcze, miejsca prowadzenia Prac. Budowa rusztowań wraz z przeprowadzeniem odbiorów i przygotowaniem Protokołów Odbioru Rusztowania zgodnie z zapisami § 110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Prace związane z demontażem, montażem, ustawieniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności urządzeń branży elektrycznej zdemontowanych, w celu przeprowadzenia czynności remontowych, wynikających z zakresu mechanicznego. Prace związane z demontażem, montażem, ustawianiem i przywróceniem pełnej funkcjonalności pomiarów i sterowań które nie są ujęte w szczegółowym zakresie branży AKPiA a których demontaż jest niezbędny do realizacji prac mechanicznych należą do obowiązków Wykonawcy. Uporządkowanie i likwidacja miejsca robót po remoncie. Obsługa brygady remontowej (transporty międzyoperacyjne, nadzór, organizacja remontu). - Przygotowanie Dokumentacji Wykonawcy (w tym dokumentacji jakościowej i ilościowej powykonawczej). |
|  | - 10MA | Turbina układ łożyskowy - (łożysko turbiny, łożyska przekładni redukcyjnej) | - Prace ogólne – diagnostyka | Przeprowadzenie diagnostyki wibracyjnej: - diagnostyka przed remontem, - diagnostyka w trakcie uruchomienia, - diagnostyka w stanie ustalonym. Pomiar wykonywany na: - łożysku przednim poprzeczno-wzdłużnym (oporowo – nośnym) turbiny (od strony przekładni, od strony części WP turbiny), - wszystkich czterech łożyskach przekładni redukcyjnej. - Brak dostępu do łożyska nr 2 turbiny (od strony skraplacza) podczas uruchomienia i pracy maszyny. Łożysko nr 2 turbiny znajduje się w kanale wylotowym pary z turbiny do skraplacza. |
|  | - 10MAD10 - 10MAD20 - 10MAD30 - 10MAD40 - 10MAD50 - 10MAD60 | Turbina i przekładnia układ łożyskowy | Łożysko przednie poprzeczno-wzdłużne turbiny (od strony przekładni) Łożysko tylne wzdłużne turbiny (od strony skraplacza) Łożyska przekładni | Wykonanie ścieżek pomiarowych wirników pod sondy wiroprądowe czujników zbliżeniowych takich jak: czujniki drgań względnych oraz przesuwu osiowego według zaleceń normy API 670 oraz następujących wymagań: - Runout całkowity musi zawierać się w przedziale od 6 do 8 µm peak to peak; - Runout magnetyczny ścieżek pomiarowych nie może przekraczać 2 Gs i nie może wahać się więcej niż 1 Gs podczas pomiaru na obwodzie czopa w różnych płaszczyznach; - Szerokość ścieżek pomiarowych powinna uwzględniać poprawkę na przesuw osiowy i rozszerzalność cieplną wału; - Dla czujników drgań względnych należy wykonać szersze ścieżki pomiarowe na wałach niż są dotychczas tak aby możliwy był montaż czujnika w dwóch miejscach: - W dotychczasowym miejscu czyli do pokrywy łożyska; - W nowym miejscu czyli bezpośrednio do łożyska (do panwi łożyskowej). - Ścieżki pomiarowe na wałach należy wykonać poprzez dogniatanie głowica diamentową; - Przed montażem pokryw łożyskowych należy jeszcze raz wizualnie sprawdzić stan ścieżek pomiarowych na wałach. Niedopuszczalne jest zarysowanie ścieżki. Podczas montażu wirnika ścieżki musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wymagane jest sporządzenie protokołu pomiarowego dla każdej ścieżki pomiarowej. Ścieżki pomiarowe wirników i przekładni turbozespołu TP10: Łożysko nr 10MAD10 - Ścieżka pomiarowa dla czujników przesuwu osiowego; - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych. Łożysko nr 10MAD20 - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych. Łożysko nr 10MAD30 - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych. Łożysko nr 10MAD40 - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych. Łożysko nr 10MAD50 - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych. Łożysko nr 10MAD60 - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych. |
|  | - 10MA | - Turbina | - Prace izolacyjne | - Demontaż izolacji (poduszki izolacyjne). - Przeprowadzenie inspekcji izolacji pod kątem uszkodzeń – raport z inspekcji należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. - Dostawa i wymiana izolacji (należy założyć 50% poduszek do wymiany, pozostałe 50% zostało uwzględnione w zakresie opcjonalnym – Tabela 13. OPZ). Nowe poduszki izolacyjne dostarczone przez Wykonawcę z uwzględnieniem warunków pracy turbozespołu. - Montaż izolacji na maszynie. |
|  | - 10MAD10/10MAD30 | - Turbina układ łożyskowy | - Linia wałów | - Rozsprzęglenie i zesprzęglenie sprzęgła turbina – przekładnia wraz z wałem pośrednim. |
| - 4 | - 10MKD10/ 10MAD60 | Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Rozsprzęglenie i zesprzęglenie sprzęgła przekładnia – generator wraz z wałem pośrednim. |
|  | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiary optyczne reperów fundamentów i punktów turbozespołu w stanie zimnym oraz gorącym podczas prac remontowych. |
| - 6 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar niwelacyjny linii wałów podczas montażu łożysk z pomiarem płaszczyzn i punktów na stojakach-pomiar linii wirników (czopów łożysk) z pomiarem płaszczyzn podziałów w osiach łożysk |
|  | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiary geodezyjne układu przepływowego i linii wałów: - pomiary w stanie gorącym, - pomiary w stanie zimnym, - pomiary w trakcie remontu. |
|  | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar wykorbienia czopów. |
| - 9 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar średnicy czopów. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar średnic wału wirnika pod uszczelnienia olejowe. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar centrówki osiowej i promieniowej sprzęgieł. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Korekta centrówki osiowej i promieniowej sprzęgieł. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar bicia promieniowego. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar bicia osiowego półsprzęgieł: turbiny, wału pośredniego turbiny, generatora, wału pośredniego generatora. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD - 10MAK | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy - Przekładnia główna układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar krzywizny wirnika turbiny, przekładni, generatora w łożyskach własnych. |
| - 1 | - 10MAD | - Turbina układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiary średnic wirnika pod uszczelnienia parowe (labiryntowe). |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar średnicy wszystkich otworów sprzęgłowych. Do pomiarów 2 sprzęgła łącznie z wałami pośrednimi. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Pomiar średnicy wszystkich śrub sprzęgłowych. Do pomiarów 2 sprzęgła łącznie z wałami pośrednimi. |
| - 1 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Kontrola bicia. |
| - 2 | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Korekta bicia czopa. |
| - 2 | - 10MA | - Turbina | - Linia wałów | - Przegląd układu łopatkowego wirnika pod kątem uszkodzeń mechanicznych. |
| - 2 | - 10MAD - 10MKD - 10MAK | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy - Przekładnia główna układ łożyskowy | - Linia wałów | - Ustawienie osiowe zesprzęgniętych wirników do montażu pomiarów specjalnych. |
|  | - 10MAA10 | - Turbina - Część WP i NP | - Rurociągi pary | - Demontaż rurociągów parowych podłączonych do górnej części obudowy turbiny (górnej części kadłuba zewnętrznego) |
|  | - 10MAA10 | - Turbina - Część WP i NP | - Rurociągi pary | - Montaż rurociągów parowych połączonych z górną częścią obudowy turbiny (górnej części kadłuba zewnętrznego) - Dostawa i wymiana uszczelek na połączeniach kołnierzowych rurociągów parowych |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Rozkręcanie płaszczyzny podziałowej korpusu zewnętrznego wraz z przygotowaniem niezbędnego osprzętu. W zakresie remontu kapitalnego należy rozkręcić śruby na połączeniu kołnierzowym poziomym i zdemontować część górną (część WP i NP). Nie jest zaplanowane rozkręcanie pionowej płaszczyzny podziału łączącej część odlewaną z częścią spawaną. - Rozkręcenie płaszczyzny podziałowej (pionowej) korpusu zewnętrznego NP z dyfuzorem wylotowym pary w części górnej. |
| - 2 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Skręcenie śrub płaszczyzny podziałowej korpusu zewnętrznego. - Skręcenie śrub płaszczyzny podziałowej (pionowej) korpusu zewnętrznego NP z dyfuzorem wylotowym pary w części górnej. |
| - 2 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Demontaż kołków ustalających korpusu zewnętrznego. |
| - 2 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Montaż kołków ustalających korpusu zewnętrznego w tym czyszczenie i pasowanie. |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Demontaż części górnej korpusu zewnętrznego (przygotowanie trawersy, poziomowanie korpusu z trawersą, odstawianie korpusu na pole odkładcze poz. 0,0 m wraz z jego przygotowaniem, demontaż trawersy). |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Wykręcenie śrub szpilkowych z płaszczyzny podziałowej korpusu zewnętrznego. UWAGA: czyszczenie starych śrub lub rozkonserwowanie nowych. |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Czyszczenie płaszczyzny podziałowej korpusu zewnętrznego (część dolna i górna). - Czyszczenie płaszczyzny podziałowej (pionowej) korpusu zewnętrznego (połączenie części NP z dyfuzorem wylotowym w części górnej. |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Pomiar (wewnątrz i zewnątrz) szczeliny płaszczyzny podziałowej korpusu zewnętrznego. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Pomiar deformacji korpusu zewnętrznego od wewnątrz (pomiar osiowy i promieniowy). |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Wyprowadzenie płaszczyzny podziałowej korpusu zewnętrznego (szlifowanie, skrobanie, bez napawania). |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Demontaż poduszek spod łap korpusu zewnętrznego (czyszczenie, pomiar). |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Dopasowanie i montaż poduszek pod łapami korpusu zewnętrznego. |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Wyprowadzenie wpustów poprzecznych w łapach korpusu zewnętrznego. |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Pomiary luzów na łapach korpusu. |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Rozwiercanie otworów pod kołki poduszek łap korpusu. |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Korekta położenia korpusu zewnętrznego w pionie (dostawa i wymiana podkładek pod poduszkami łap korpusu). |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Ustawienie promieniowe korpusu zewnętrznego do wału kontrolnego z korektą ustawienia. |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Kontrola ustawienia osiowego wraz z analizą wymaganych przesunięć. |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Usuwanie starych klinów osiujących obejmy i dławnice wewnętrzne z kadłuba zewnętrznego. |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Dostawa, dopasowanie i montaż nowych klinów osiujących obejmy i dławnice w kadłubie zewnętrznym. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Demontaż i montaż wraz z dopasowaniem rurociągów impulsowych. |
| - 5 | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka kadłuba WP. Badania PT (penetracyjne) w czasie usuwania pęknięć stwierdzonych podczas badań MT w celu stwierdzenia wybrania wady w 100%. |
| - 5 | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka kadłuba WP. Badania MT (magnetyczno-proszkowe) 100% powierzchni zewnętrznej i wewnętrzne, 100% powierzchni płaszczyzn podziałowych. |
| - 5 | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka kadłuba WP. Badania VT (wizualne nieniszczące) 100% powierzchni. |
|  | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka kadłuba WP. Badania twardości w strefie gorącej 5 punktów pomiarowych dla części górnej i 5 punktów dla części dolnej, w strefie zimnej 5 punktów pomiarowych dla części górnej i 5 punktów dla części dolnej. |
|  | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka kadłuba WP. Wykonanie replik w strefie gorącej 2 repliki dla części górnej i 2 dla części dolnej, w strefie zimnej 2 repliki dla części górnej i 2 dla części dolnej. |
| - 5 | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka kadłuba WP. Pomiary geometrii. Pomiary średnic wytoczeń parowych obejm kierowniczych oraz wytoczenia dławnicy w celu oceny owalizacji. |
| - 5 | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | Diagnostyka kadłuba WP. Własności wytrzymałościowe Re, Rm,, udarność Kv . Badania przeprowadzić z wykorzystaniem metod nieniszczących polegających na określeniu własności wytrzymałościowych poprzez nakłuwanie. kadłuba zewnętrznego w rejonie dolotu pary do turbiny. |
| - 5 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Montaż śrub podziałowych korpusu wraz z nakrętkami. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka wszystkich śrub podziałowych korpusu: badania ultradźwiękowe, pomiary długości. |
|  | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Kadłub zewnętrzny | - Demontaż i montaż skrzynek dyszowych. |
| - 6 | - 10MAC | - Turbina – Część niskoprężna NP | - Kadłub zewnętrzny | - Diagnostyka kadłuba w części NP. Badania MT 100% powierzchni płaszczyzn podziałowych, 100% spoin konstrukcyjnych i usztywniających części spawanej kadłuba. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Demontaż obejm nr 1,2,3,4,5,6,7. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Pomiar luzów osiowych prowadzeń obejm w korpusie zewnętrznym. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Wyprowadzenie luzów na płaszczyźnie podziałowej obejm pomiędzy łapkami a korpusem zewnętrznym. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Montaż na gotowo obejm. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Wyprowadzenie płaszczyzny podziałowej obejm. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Pomiar bocznych luzów dylatacyjnych obejm w jednej połówce korpusu. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Pomiar owalizacji obejm. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Pomiar luzów osiowych w prowadzeniach obejm w korpusie górnym i dolnym (czyszczenie prowadnic obejm w miejscu pomiaru). |
| - . | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Dopasowanie obejm po przesunięciu osiowym przeciwnie do kierunku przepływu pary. |
| - 6 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Dopasowanie obejm po przesunięciu osiowym w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu pary. |
| - 7 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Korekta pionowego ustawienia dolnych części obejm (demontaż płytek ustalających, wiercenie śrub, gwintowanie, ustawianie nowych). |
| - 7 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Badania defektoskopowe obejm: - Diagnostyka korpusów obejm. Badania PT w czasie usuwania pęknięć stwierdzonych podczas badań MT w celu stwierdzenia wybrania wady w 100%. |
| - 7 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Badania defektoskopowe obejm: - Diagnostyka korpusów obejm. Badania wizualne VT 100% powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. |
| - 7 | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Obejmy | Badania defektoskopowe obejm: Diagnostyka korpusów obejm. Badania twardości: - 5 punktów pomiarowych na powierzchni zewnętrznej, - 5 punktów na powierzchni wewnętrznej. |
| - 7 | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Obejmy | - Badania defektoskopowe obejmy nr 1 i 2: - Wykonanie replik: - 2 na powierzchni zewnętrznej, - 2 na powierzchni wewnętrznej. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Badania defektoskopowe obejm: - Diagnostyka korpusów obejm . Badania MT 100% powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Dostawa i wymiana wszystkich blaszek uszczelniających zamontowanych w obejmach obejmująca: - demontaż starych uszczelnień (blaszek); - czyszczenie rowków; - legalizacja rowków pod uszczelnienia (blaszki); - badania penetracyjne rowków; - montaż blaszek w korpusie, - obróbka mechaniczna blaszek. |
| - 9 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Diagnostyka łopatek kierowniczych, Badania PT 100% łopatek. |
| - 9 | - 10MAC | - Turbina – Część niskoprężna NP | - Tarcza regulacyjna (przysłona) | - Remont tarczy regulacyjnej: - rozsprzeglenie, - demontaż na elementy składowe wraz z czyszczeniem, - ocena stanu technicznego elementów, - remont mechanicznego przeniesienia napędu sterowania tarczą, - dostawa i wymiana uszczelnień, - dopasowanie i montaż układu mechanicznego przeniesienia napędu sterowania tarczą, - wyprowadzenie elementów współpracujących w tarczy regulacyjnej oraz przylegania do korpusu, - ustawienie układu mechanicznego przeniesienia napędu sterowania tarczą w całym zakresie pracy, - zesprzęglenie z serwomotorem i ustawienie układu tarczy regulacyjnej w całym zakresie pracy. |
| - 9 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Demontaż dławnic: - Demontaż dławnic (obu połówek) i pierścienia ustalającego (czyszczenie powierzchni przylegania pierścienia do korpusu, dorabianie uszczelek) |
| - 9 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Rozkręcenie i demontaż górnych połówek dławnic. |
| - . | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Demontaż dolnych połówek dławnic. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Dostawa i wymiana wszystkich blaszek uszczelniających zamontowanych w korpusach dławnic obejmująca: - demontaż starych uszczelnień (blaszek); - czyszczenie rowków; - legalizacja rowków pod uszczelnienia (blaszki); - badania penetracyjne rowków; - montaż blaszek w korpusie, - obróbka mechaniczna blaszek. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Pomiar owalizacji dławnic. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Wyprowadzenie płaszczyzny podziałowej dławnic (napawanie, szlifowanie, skrobanie). |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Wyprowadzenie luzu na płaszczyźnie podziałowej dławnic. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Montaż "na gotowo" dolnych połówek dławnic. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Montaż "na gotowo" górnych połówek dławnic. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Ustawienie i montaż dławnic wraz z rurociągami pary uszczelniającej. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Pomiar luzów osiowych i promieniowych na dławnicach. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Wyprowadzenie płaszczyzny podziałowej dławnic (demontaż szpilek, napawanie, szlifowanie, skrobanie, gwintowanie otworów, montaż szpilek). |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Pomiar bocznych luzów dylatacyjnych dławnic w jednej połówce korpusu. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Pomiar luzów osiowych w prowadzeniach dławnic w korpusie górnym i dolnym. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Pomiar ustawienia promieniowego dolnych części dławnic względem wału kontrolnego. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Dopasowanie dławnic po przesunięciu osiowym przeciwnie do kierunku przepływu pary. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Dopasowanie dławnicy po przesunięciu osiowym w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu pary. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Kontrola luzów uszczelnień labiryntowych dolnej części dławnic metodą plastrowania (naklejanie plastrów, obrócenie wirnika, ocena odbić, ustalenie korekt). |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Odbiór inspektorski dolnych połówek labiryntów dławnic – przygotowanie do dokonania odbioru. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Kontrola luzów uszczelnień labiryntowych górnej części dławnic metodą plastrowania (klejenie plastrów, montaż technologiczny części górnych korpusów dławnic, kontrola linii styku segmentów górnych i dolnych, ocena odbić, ustalenie korekt). |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Odbiór inspektorski górnych połówek labiryntów dławnic – przygotowanie do dokonania odbioru. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Diagnostyka korpusów dławnic. Badania PT w czasie usuwania pęknięć stwierdzonych podczas badań MT w celu stwierdzenia wybrania wady w 100%. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Diagnostyka korpusów dławnic. Badania MT 100% powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Diagnostyka korpusów dławnic. Badania wizualne VT 100% powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. |
|  | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Dławnice wlotowe (przednie) | Diagnostyka korpusów dławnic. Badania twardości: - 5 punktów pomiarowych na powierzchni zewnętrznej, - 5 punktów na powierzchni wewnętrznej. |
|  | - 10MAA | - Turbina - Część wysokoprężna WP | - Dławnice wlotowe (przednie) | Diagnostyka korpusów dławnic. Wykonanie replik: - 2 na powierzchni zewnętrznej, - 2 na powierzchni wewnętrznej. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Demontaż wirnika. Przygotowanie i transport do remontu warsztatowego. |
| - 1 | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Przygotowanie wirnika do badań defektoskopowych. |
| - 1 | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Transport wirnika do i z remontu warsztatowego. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Dostawa i wymiana wszystkich blaszek uszczelnień dławnicowych i międzystopniowych obejmująca: - demontaż starych uszczelnień (blaszek); - czyszczenie rowków; - legalizacja rowków pod uszczelnienia (blaszki); - badania penetracyjne rowków; - montaż blaszek na wale, - obróbka mechaniczna blaszek. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Pasowanie i ustawienie wirnika w układzie przepływowym turbiny. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | Wyważanie wysokoobrotowe, odwirowanie wirnik: - wykonanie łożysk technologicznych, - wyważanie. |
| - 1 | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badania magnetyczne MT. 100% powierzchni wału, badaniami muszą być objęte rowki cieplne, czopy, wszystkie przejścia geometrii, 100% bandaży i łopatek. (przygotowanie do badania, badanie). |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badanie powierzchni zewnętrznych wirnika i układu łopatkowego wirnika – wizualne (VT), magnetyczne(MT) – (przygotowanie do badania, badanie). - Badanie ultradźwiękowe TMF (Total Matrix Focusing) wrębów stopni 21, 22, 23 zaczep typu choinka – (przygotowanie do badania, badanie). - Badanie ultradźwiękowe Phased Array wrębu stopnia regulacyjnego zaczep typu młotek – (przygotowanie do badania, badanie). |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badania wizualne VT. |
| - 1 | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badania twardości wirnika. W strefie gorącej 5 punktów pomiarowych ,w strefie zimnej 5 punktów pomiarowych, powierzchnia czopa 4 punkty pomiarowe. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Repliki na wirniku. W strefie gorącej 2 repliki, w strefie zimnej 2 repliki. |
| - 1 | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Pomiary geometrii wirnika. Szczegółowe pomiary geometrii obejmujące : - pomiary czopów (owalizacja), - pomiary średnicy, - pomiary średnic powierzchni uszczelniających, pomiar krzywizny wału (wykres biegunowy wirnika), pomiary bicia. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badania w celu określenia własności wytrzymałościowych Re, Rm,, udarność Kv FATT (temperatura przejścia w stan kruchego pękania). Badania przeprowadzić z wykorzystaniem metod nieniszczących polegających na określeniu własności wytrzymałościowych poprzez nakłuwanie kadłuba zewnętrznego w rejonie dolotu pary do turbiny. |
|  | - 10MAD10 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko przednie poprzeczno-wzdłużne (od strony przekładni) | - Stojak łożyskowy | - Rozkręcenie i demontaż pokrywy stojaka. - Czyszczenie pokrywy stojaka łożyskowego. - Montaż i skręcenie pokrywy stojaka łożyskowego. - Montaż technologiczny pokrywy łożyska (transport z pola odkładczego, dokręcenie na kilka śrub, ponowny demontaż i transport). - Demontaż i montaż rurociągów w obrębie stojaka w celu jego demontażu (czyszczenie płaszczyzn podziałowych, wykonanie (dostawa) i wymiana uszczelek). - Demontaż, dopasowanie i montaż nakładek stojaka (czyszczenie, pomiary, napawanie, szlifowanie). - Demontaż i montaż ("na gotowo") stojaka. - Wyprowadzenie luzów na klinach i wypustach osiujących stojaka (demontaż klinów, czyszczenie, pomiary, napawanie, szlifowanie, skrobanie, montaż). - Demontaż, przegląd, i montaż wpustów ciągnąco-pchających stojaka. - Demontaż, przegląd, pasowanie i montaż wpustów prowadzących pokrywę stojaka w kadłubie turbiny. - Czyszczenie przewodów oleju lewarowego w stojaku łożyskowym. - Dostawa i wymiana nowych ścieraczy stojaka łożyskowego. - Demontaż ścieraczy olejowych stojaka łożyskowego. - Dopasowanie nowych ścieraczy olejowych stojaka łożyskowego. - Montaż, ustawienie i dokręcenie ścieraczy olejowych stojaka łożyskowego. - Pomiary ustawienia wirnika względem wytoczenia olejowego (czyszczenie powierzchni w miejscu pomiaru, pomiar). |
|  | - 10MAD20 | - Turbina układ łożyskowy: - Łożysko tylne wzdłużne (od strony skraplacza) | - Stojak łożyskowy | - Rozkręcenie i demontaż pokrywy stojaka. - Czyszczenie pokrywy stojaka łożyskowego. - Montaż i skręcenie pokrywy stojaka łożyskowego. - Montaż technologiczny pokrywy łożyska (transport z pola odkładczego, dokręcenie na kilka śrub, ponowny demontaż i transport). - Demontaż i montaż rurociągów w obrębie stojaka w celu jego demontażu (czyszczenie płaszczyzn podziałowych, wykonanie (dostawa) i wymiana uszczelek). - Czyszczenie przewodów oleju lewarowego w stojaku łożyskowym. - Dostawa i wymiana nowych ścieraczy stojaka łożyskowego. - Demontaż ścieraczy olejowych stojaka łożyskowego. - Dopasowanie nowych ścieraczy olejowych stojaka łożyskowego. - Montaż, ustawienie i dokręcenie ścieraczy olejowych stojaka łożyskowego. - Pomiary ustawienia wirnika względem wytoczenia olejowego (czyszczenie powierzchni w miejscu pomiaru, pomiar). Ewentualny całkowity demontaż i montaż stojaka łożyskowego został uwzględniony w zakresie opcjonalnym. |
|  | - 10MAD10 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko przednie poprzeczno-wzdłużne (od strony przekładni) | - Łożysko | - Kontrola naciągu łożyska. - Demontaż górnej połówki łożyska. - Pomiar luzów górnego łożyska. - Pomiar luzów bocznych łożyska. - Montaż na gotowo dolnej i górnej panewki. - Dostawa i pasowanie nowych panewek łożyska (segmenty promieniowe). - Przegląd i pasowanie obejm łożyska. - Dostawa i dopasowanie nowych klocków oporowych (roboczych). - Dostawa i dopasowanie nowych klocków oporowych (ustalających). - Kontrola przylegania klocków oporowych względem tarczy oporowej wirnika. - Korekta powierzchni przylegania klocka oporowego do tarczy oporowej (tuszowanie i skrobanie). - Wykonanie naciągu łożyska. - Czyszczenie przewodów oleju lewarowego do panewk łożyska (segmentów promieniowych). - Dostawa i wymiana nowych ścieraczy olejowych łożyska. - Pomiary ustawienia wirników do wytoczeń w miejscu montażu ścieraczy olejowych. |
|  | - 10MAD20 | - Turbina układ łożyskowy: - Łożysko tylne wzdłużne (od strony skraplacza) | - Łożysko | - Kontrola naciągu łożyska. - Demontaż łożyska. - Pomiar luzów łożyska. - Montaż na gotowo dolnej i górnej panewki (segmentów). - Dostawa i pasowanie nowych panewek łożyska (segmenty promieniowe). - Przegląd i pasowanie obejm łożyska. - Czyszczenie przewodów oleju lewarowego do panewek łożyska (segmentów promieniowych). - Dostawa i wymiana nowych ścieraczy olejowych łożyska. - Pomiary ustawienia wirników do wytoczeń w miejscu montażu ścieraczy olejowych. |
|  | - 10MAK | - Obracarka | - Obracarka | - Demontaż obracarki (silnika rozruchowego) (rozsprzęglenie z przekładnią obracarki). - Demontaż przekładni obracarki. - Montaż przekładni obracarki. - Dostawa i wymiana oleju przekładniowego w przekładni obracarki. - Montaż obracarki. Zesprzęglenie silnika obracarki z przekładnią. Dostawa i wymiana uszczelki na kołnierzu wyjściowym z przekładni (pozycja 16. Tabela 14.) - Centrowanie z silnikiem elektrycznym. - Kontrola centrowania silnika z obracarką wraz z ewentualną korektą i poprawnym ustawieniem. W ramach prac branży elektrycznej będą przeprowadzone Prace: - Demontaż i montaż silnika pompy ze stanowiska, - Odpięcie przewodów zasilających i sterujących silnika elektrycznego, Po remoncie silnika: Podłączenie przewodów zasilających i sterujących silnika rozruchowego (silnika elektrycznego), sprawdzenie poprawności obrotów silnika wraz z ewentualną korektą. Prace te zostały uwzględnione i szczegółowo opisane w „III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA” w dalszej części OPZ. |
|  | - 10MAK | - Obracarka | - Obracarka – przekładnia obracarki | Demontaż przekładni obracarki na elementy składowe, czyszczenie, ocena stanu technicznego elementów, wykonanie pomiarów. Wymiana zużytych elementów. Dostawa i wymiana części wytypowana do wymiany na podstawie listy wszystkich części zawartej w Tabeli 14. i Tabeli 15. OPZ: - Uszczelnienie olejowe BA-SF95x125x13/10-NBR – pozycja 9. Tabela 14. Nr kat. 017 773 3; 1 szt. - Uszczelnienie olejowe B1-SF95x119x11/17,5-FPM – pozycja 10. Tabela 14. Nr kat. 017 373 8; 1 szt. - Radialne łożysko kulkowe DIN625 6219Z – pozycja 11. Tabela 14. Nr kat. 013 908 4; 1 szt. - Radialne łożysko kulkowe DIN625 6219Z – pozycja 25. Tabela 14. Nr kat. 013 908 4; 1 szt. - Środek uszczelniający Loctite 574-7 ml – pozycja 29. Tabela 14. Nr kat. 910 255 8; min. 3 szt. - Skośne łożysko wałeczkowe DIN720 303 09 – pozycja 30. Tabela 14. Nr kat. 013 929 7; 1 szt. - Skośne łożysko wałeczkowe DIN720 303 09 – pozycja 37. Tabela 14. Nr kat. 013 929 7; 1 szt. - Pierścień osadczy DIN472 100x4 – pozycja 39. Tabela 14. Nr kat. 013 021 4; 1 szt. - Środek uszczelniający Loctite 574- 7 ml – pozycja 40. Tabela 14. Nr kat. 910 255 8; min. 3 szt. - Skośne łożysko wałeczkowe DIN720 303 10 – pozycja 42. Tabela 14. Nr kat. 012 469 9; 1 szt. - Skośne łożysko wałeczkowe DIN720 303 09 – pozycja 45. Tabela 14. Nr kat. 013 929 7; 1 szt. - Pierścień osadczy DIN472 100x4 – pozycja 47. Tabela 14. Nr kat. 013 021 4; 1 szt. - O-ring 165x3 – NB – pozycja 81. Tabela 14. Nr kat. 017 655 9; 1 szt. - Pierścień osadczy DIN 472 170 x 4 – pozycja 88. Tabela 14. Nr kat.013 020 6; 1 szt. - Pierścień osadczy DIN472 70 x 2,5 – pozycja 91. Tabela 14. Nr kat. 010 337 3; 2 szt. - Pierścień osadczy DIN472 72 x 2,5 – pozycja 91. Tabela 14. Nr kat. 010 322 5; 1 szt. - Podkładka zabezpieczająca DIN128 A 20 – pozycja 93. Tabela 14. Nr kat. 010 996 7; 2 szt. - Wpust wału drążonego f70 mm – pozycja 7. Tabela 14. Nr kat. 643 064 3; 1 szt. - Wpust wału drążonego f2,750 cala - pozycja 7. Tabela 14. Nr kat. 643 283 2; 1 szt. - Wpust DIN6885 B22x14x70-55HRC– pozycja 19. Tabela 14. Nr kat. 011 607 6; 1 szt. - Wpust DIN6885 AB14x9x50-55HRC – pozycja 31. Tabela 14. Nr kat. 013 548 8; 1 szt. - Wpust DIN6885 B10x8x40-55HRC – pozycja 43. Tabela 14. Nr kat. 013 509 7; 1 szt. - Środek uszczelniający Loctite 574- 7 ml – pozycja 102. Tabela 15. Nr kat. 910 255 8; min. 3 szt. - Podkładka koronkowa DIN5406 MB7 – pozycja 114. Tabela 15. Nr kat. 012 164 9; 1 szt. - Pierścień osadczy DIN472 100x4 – pozycja 132. Tabela 15. Nr kat. 013 021 4; 1 szt. - Wspornik dystansowy DIN 988 S80x100x3,5 – pozycja 133. i 137. Tabela 15. Nr kat. 012 028 6; 2 szt. - Pierścień Nilos 30309AV – pozycja 135. Tabela 15. Nr kat. 013 721 9; 1 szt. - Uszczelnienie olejowe BA-SF95x170x13/10-NBR – pozycja 183. Tabela 15. Nr kat. 017 772 5; 1 szt. - Uszczelnienie olejowe B1-SF95x163x10/16,5-FPM – pozycja 184. Tabela 15. Nr kat. 017 372 X; 1 szt. - Podkładka regulacyjna DIN988 80 x 100 x 0,1 – pozycja 506. Tabela 15. Nr kat. 010 381 0 - Podkładka regulacyjna DIN988 80 x 100 x 0,3 – pozycja 507. Tabela 15. Nr kat. 010 405 1 - Podkładka regulacyjna DIN988 80 x 100 x 0,5 – pozycja 508. Tabela 15. Nr kat. 010 427 2 - Podkładka regulacyjna DIN988 140 x 170 x 0,1 – pozycja 521. Tabela 15. Nr kat. 012 373 0 - Podkładka regulacyjna DIN988 140 x 170 x 0,3 – pozycja 522. Tabela 15. Nr kat.012 361 7 - Podkładka regulacyjna DIN988 140 x 170 x 0,5 – pozycja 523. Tabela 15. Nr kat. 012 374 9 - Podkładka regulacyjna DIN988 50 x 62 x 0,1 – pozycja 533. Tabela 15. Nr kat. 010 376 4 - Podkładka regulacyjna DIN988 50 x 62 x 0,3 – pozycja 534. Tabela 15. Nr kat. 010 400 0 - Podkładka regulacyjna DIN988 50 x 62 x 0,5 – pozycja 535. Tabela 15. Nr kat. 010 418 3 - Podkładka regulacyjna DIN988 50 x 62 x 0,1 – pozycja 536. Tabela 15. Nr kat. 010 376 4 - Podkładka regulacyjna DIN988 50 x 62 x 0,3 – pozycja 537. Tabela 15. Nr kat. 010 400 0 - Podkładka regulacyjna DIN988 50 x 62 x 0,5 – pozycja 538. Tabela 15. Nr kat. 010 418 3 - Podkładka regulacyjna DIN988 80 x 100 x 0,1 – pozycja 542. Tabela 15. Nr kat. 010 381 0 - Podkładka regulacyjna DIN988 80 x 100 x 0,3 – pozycja 543. Tabela 15. Nr kat. 010 405 1 - Podkładka regulacyjna DIN988 80 x 100 x 0,5 – pozycja 544. Tabela 15. Nr kat. 010 427 2 - Inhibitor korozji stykowej – pozycja 990. Tabela 15. Nr kat. 910 503 4; 3 szt. - Montaż przekładni obracarki (montaż kół zębatych, łożysk, dźwigni sterujących położeniem koła zębatego, siłownika - wykonanie pomiarów). |
|  | - 10MAK | - Przekładnia Główna redukcyjna - (pomiędzy turbina a generatorem) | - Przekładnia Główna redukcyjna - (pomiędzy turbina a generatorem) | - Rozkręcenie i demontaż pokrywy przekładni, czyszczenie. - Legalizacja wytoczeń na górnej pokrywie przekładni wraz z dobraniem, dostawą i wymianą podkładek pod śruby. - Dostawa nowych i wymiana wszystkich łożysk przekładni wraz z pomiarami luzów oraz ustawienia łożyska względem wirnika. - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających labiryntowych dzielonych przekładni. - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających dla wlotu i wylotu oleju. - Przegląd kół zębatych przekładni. Kontrola stanu zębów, sprawdzenie przylegania kół i luzu międzyzębnego. Badania nieniszczące MT/VT zębów przekładni - Montaż na gotowo dolnych i górnych panewek wraz z wykonaniem odpowiedniego naciągu. - Skręcenie i montaż na gotowo pokrywy przekładni. |
| - 1 | - 10MAA10AA210 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie zaworu szybkozamykającego pary WP | Opis czynności dotyczy pozycji od 124. do 131. Tabeli nr 12. - Demontaż izolacji. - Demontaż napędu zaworu. - Demontaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu) - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pokrywy. - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 525°C). - Montaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu. - Montaż i ustawienie napędu. - Wykonanie prób funkcjonalnych otwarcia i zamknięcia zaworu (po montażu napędu). - Montaż izolacji wraz z dostawą i wymianą wełny mineralnej w kapturze izolacji zaworu. - Regulacja dławika zaworu zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie konserwacji: „Na górny pierścień (uszczelnienia wrzeciona) należy założyć tuleję i pokrywę uszczelniającą i za pomocą śrub uszczelniających równomiernie docisnąć uszczelkę. Następnie wykonać trzy przesunięcia wrzecionem – otworzyć i zamknąć armaturę. Potem następuje kolejne równomierne dociśnięcie armatury, po czym znowu trzy razy należy przeprowadzić zamknięcie i otworzenie armatury. - Po dociągnięciu pokrywy uszczelniającej za pomocą nowych pierścieni w krótkim czasie (1 do 2 dni) następuje odnowa największych sił w uszczelce, i aby osiągnąć szczelność należy ponownie wykonać dociągnięcie.” |
| - 1 | - 10MAA11AA210 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie komory zaworów regulacyjnych pary WP |  |
| - 1 | - 10MAA12AA210 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie komory zaworów regulacyjnych pary WP |  |
| - 1 | - 10MAA13AA210 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie komory zaworów regulacyjnych pary WP |  |
| - 1 | - 10MAA14AA210 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
| - 1 | - 10LBD40AA220 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
|  | - 10LBD43AA220 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
|  | - 10MAA17AA210 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
|  | - 10MAA12AA630 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie komory zaworów regulacyjnych pary WP | Opis czynności dotyczy pozycji od 132. do 143. Tabeli nr 12. - Demontaż izolacji. - Demontaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu) - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pokrywy. - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 525°C). - Montaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu. - Wykonanie prób funkcjonalnych otwarcia i zamknięcia zaworu. - Montaż izolacji wraz z dostawą i wymianą wełny mineralnej w kapturze izolacji zaworu. - Regulacja dławika zaworu zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie konserwacji: „Na górny pierścień (uszczelnienia wrzeciona) należy założyć tuleję i pokrywę uszczelniającą i za pomocą śrub uszczelniających równomiernie docisnąć uszczelkę. Następnie wykonać trzy przesunięcia wrzecionem – otworzyć i zamknąć armaturę. Potem następuje kolejne równomierne dociśnięcie armatury, po czym znowu trzy razy należy przeprowadzić zamknięcie i otworzenie armatury. - Po dociągnięciu pokrywy uszczelniającej za pomocą nowych pierścieni w krótkim czasie (1 do 2 dni) następuje odnowa największych sił w uszczelce, i aby osiągnąć szczelność należy ponownie wykonać dociągnięcie.” |
|  | - 10MAA12AA632 | - Turbina układ odwodnień |  |  |
|  | - 10MAA13AA630 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie komory zaworów regulacyjnych pary WP |  |
|  | - 10MAA13AA632 | - Turbina układ odwodnień |  |  |
|  | - 10MAA14AA630 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
|  | - 10MAA14AA632 | - Turbina układ odwodnień |  |  |
|  | - 10LBD40AA630 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
|  | - 10LBD40AA632 | - Turbina układ odwodnień |  |  |
|  | - 10LBD43AA630 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
|  | - 10LBD43AA632 | - Turbina układ odwodnień |  |  |
|  | - 10MAA17AA630 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie turbiny |  |
|  | - 10MAA17AA632 | - Turbina układ odwodnień |  |  |
|  | - 10M | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień | Kontrola poprawności działania zawieszenia w stanie gorącym i zimnym. Zdjęcie zawieszenia znajduje się na Rysunku nr 3. |
|  | - 10LBA50AA220 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie rurociągu pary NP. (za klapą regulacyjną) | Opis czynności dotyczy pozycji od 145. do 148. Tabeli nr 12. - Demontaż izolacji. - Demontaż napędu zaworu. - Demontaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu) - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pokrywy. - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 390°C). - Montaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu. - Montaż i ustawienie napędu. - Wykonanie prób funkcjonalnych otwarcia i zamknięcia zaworu (po montażu napędu). - Montaż izolacji wraz z wymianą wełny mineralnej w kapturze izolacji zaworu. - Regulacja dławika zaworu zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie konserwacji: „Na górny pierścień (uszczelnienia wrzeciona) należy założyć tuleję i pokrywę uszczelniającą i za pomocą śrub uszczelniających równomiernie docisnąć uszczelkę. Następnie wykonać trzy przesunięcia wrzecionem – otworzyć i zamknąć armaturę. Potem następuje kolejne równomierne dociśnięcie armatury, po czym znowu trzy razy należy przeprowadzić zamknięcie i otworzenie armatury. Po dociągnięciu pokrywy uszczelniającej za pomocą nowych pierścieni w krótkim czasie (1 do 2 dni) następuje odnowa największych sił w uszczelce, i aby osiągnąć szczelność należy ponownie wykonać dociągnięcie.” |
|  | - 10LBA50AA250 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie rurociągu pary NP. (przed klapą regulacyjną) |  |
|  | - 10LBD60AA220 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie upustu regulowanego przed klapą zwrotną |  |
|  | - 10LBD60AA250 | - Turbina układ odwodnień | - Rurociągi odwodnień z armaturą – odwodnienie upustu regulowanego za klapą zwrotną |  |
|  | - 10LCE10AA210 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Zawór regulacyjny wtrysku wody wylotu pary z turbiny - parowej | Opis czynności dotyczy pozycji od 149. do 150. Tabeli nr 12. - Demontaż izolacji. - Demontaż napędu zaworu. - Demontaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu) - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pokrywy. - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 120°C). - Montaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu. - Montaż i ustawienie napędu. - Wykonanie prób funkcjonalnych otwarcia i zamknięcia zaworu (po montażu napędu). - Montaż izolacji wraz z wymianą wełny mineralnej w kapturze izolacji zaworu. - Regulacja dławika zaworu zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie konserwacji: „Na górny pierścień (uszczelnienia wrzeciona) należy założyć tuleję i pokrywę uszczelniającą i za pomocą śrub uszczelniających równomiernie docisnąć uszczelkę. Następnie wykonać trzy przesunięcia wrzecionem – otworzyć i zamknąć armaturę. Potem następuje kolejne równomierne dociśnięcie armatury, po czym znowu trzy razy należy przeprowadzić zamknięcie i otworzenie armatury. Po dociągnięciu pokrywy uszczelniającej za pomocą nowych pierścieni w krótkim czasie (1 do 2 dni) następuje odnowa największych sił w uszczelce, i aby osiągnąć szczelność należy ponownie wykonać dociągnięcie.” |
|  | - 10LCE30AA210 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Zawór regulacyjny wtrysku wody do rozprężacza turbinowego 10MAG10BR050 |  |
|  | - 10LCE10AA010 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Zawór odcinający wtrysku wody wylotu pary z turbiny - parowej | Opis czynności dotyczy pozycji od 151. do 153. Tabeli nr 12. - Demontaż izolacji. - Demontaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu) - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pokrywy. - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 120°C). - Montaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu. - Wykonanie prób funkcjonalnych otwarcia i zamknięcia zaworu. - Montaż izolacji wraz z wymianą wełny mineralnej w kapturze izolacji zaworu. - Regulacja dławika zaworu zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie konserwacji: „Na górny pierścień (uszczelnienia wrzeciona) należy założyć tuleję i pokrywę uszczelniającą i za pomocą śrub uszczelniających równomiernie docisnąć uszczelkę. Następnie wykonać trzy przesunięcia wrzecionem – otworzyć i zamknąć armaturę. Potem następuje kolejne równomierne dociśnięcie armatury, po czym znowu trzy razy należy przeprowadzić zamknięcie i otworzenie armatury. Po dociągnięciu pokrywy uszczelniającej za pomocą nowych pierścieni w krótkim czasie (1 do 2 dni) następuje odnowa największych sił w uszczelce, i aby osiągnąć szczelność należy ponownie wykonać dociągnięcie.” |
|  | - 10LCE30AA010 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Zawór odcinający wtrysku wody do rozprężacza turbinowego 10MAG10BR050 |  |
|  | - 10LCE20AA010 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Zawór odcinający wtrysku wody do chłodnicy pary dławnicowej 10MAW40AC010 |  |
|  | - 10LCE20AA110 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Zawór regulacyjny wtrysku wody do chłodnicy pary dławnicowej 10MAW40AC010 | - Demontaż i montaż napędu zaworu. Montaż napędu ze sprawdzeniem poprawności działania siłownika z zaworem, kalibracja zakresu pracy i pomiaru położenia. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika we fragmencie rurociągu wtrysku kondensatu to: 15 bar; 120°C). - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 120°C). - Demontaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu). - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Kontrola stanu technicznego elementów wewnętrznych zaworu. - Dostawa i wymiana uszczelnień i części zgodnie z zaleceniami producenta: - dławnice (pierścienie dławika) - pozycja 3.3 według listy części producenta; - uszczelnienie płaskie - pozycja 1.2 według listy części producenta; - uszczelnienie spiralne - pozycja 2.5 według listy części producenta; - gniazdo gwintowe - pozycja 2.1 według listy części producenta; - stożek - pozycja 2.2 według listy części producenta; - trzon - pozycja 2.4 według listy części producenta i ile - pozycja 2.3. według listy części producenta. - Montaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu. Prace demontażowo-montażowe zaworu należy wykonać zgodnie z dokumentacją montażowo-eksploatacyjną zaworu. |
|  | - 10LCE10AT010 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Filtr kondensatu - wtrysk wody wylotu pary z turbiny - parowej | Opis czynności dotyczy pozycji od 155. do 157. Tabeli nr 12. - Demontaż filtra. - Wyczyszczenie filtra. - Sprawdzenie/ inspekcja filtra pod względem uszkodzeń. - Montaż filtra wraz z dostawą i wymianą uszczelek. |
|  | - 10LCE20AT010 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Filtr kondensatu - wtrysk wody do chłodnicy pary dławnicowej 10MAW30AA020 |  |
|  | - 10LCE30AT010 | - Instalacja wtrysku kondensatu | - Filtr kondensatu - wtrysk wody do rozprężacza turbinowego 10MAG10BR050 |  |
|  | - 10MAV | - Turbina układ olejowy | - Układ oleju smarnego turbiny TP10 | Wymiana oleju smarnego Opróżnienie zbiornika układu oleju smarnego turbiny z oleju, w celu zabezpieczenia oleju przed zabrudzeniem zanieczyszczeniami pochodzącymi z remontu, np. opiłkami. Spuszczenie oleju z filtrów, chłodnic, separatora oparów olejowych oraz innych urządzeń zbiornika oleju smarnego, w których mogą znajdować się resztki oleju. W przypadku silnego zabrudzenia oleju spuszczonego z chłodnic oleju smarnego (lub innych urządzeń) – zabrudzony olej, należy zutylizować (czynność po stronie Wykonawcy). Pojemniki do zabezpieczenia spuszczonego z układu oleju dostarczone przez Wykonawcę. Stary przepracowany olej, usunięty z układu oleju smarnego musi zostać zutylizowany przez Wykonawcę – szacowana ilość oleju do utylizacji ok. 15 000 litrów. Zabezpieczenie zaślepkami i folią wszystkich kołnierzy na zasilaniu oraz na spływie oleju z łożysk, zabezpieczenie przed zabrudzeniami wszystkich otwartych przestrzeni i rozłączonych połączeń w trakcie prac remontowych. Przeprowadzenie inspekcji zbiornika i dostępnych części rurociągów olejowych, możliwie jak najdokładniejsze wyczyszczenie zbiornika olejowego turbiny. Za dobór technologii i czyszczenie odpowiada Wykonawca. Zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową turbiny parowej TP10 pojemność zbiornika oleju smarnego wynosi 17 300 dm3 (litrów). Przywrócenie układu olejowego do stanu eksploatacyjnego. W przypadku demontażu uszczelek, podczas przeprowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszczelek na nowe. Po wyczyszczeniu zbiornika oleju smarnego oraz po zamknięciu pokryw łożysk, po montażu pompy pomocniczej i awaryjnej oraz montażu rurociągów oleju smarnego, napełnienie układu oleju smarnego nowym olejem dostarczonym przez Zamawiającego. Pompowany olej musi być już wstępnie filtrowany, aby do układu nie dostały się ewentualne zanieczyszczenia z pojemników, w których był przechowywany olej. Przeprowadzenie obiegowej filtracji bocznikowej oleju do wymaganych parametrów i osiągnięcia stabilnej klasy czystości minimum 14/13/11 lub lepszej (o mniejszej ilości zanieczyszczeń) według PN-ISO 4406. Za dobór technologii i czyszczenie odpowiada Wykonawca. Wykonawca musi zapewnić w ciągu technologicznym możliwość usunięcia cząstek wody z oleju oraz metalowych opiłków (filtr oleju z magnesem). W przypadku konieczności wprowadzenia bypassów łożysk i urządzeń jest to zakres po stronie Wykonawcy. Po filtracji, należy pobrać próbkę do wykonania badania jakości oleju. Układ oleju smarnego turbozespoły nr 10 jest zalany olejem turbinowym mineralnym MOBIL DTE 846. Podczas uruchomienia i ruchu próbnego należy przeprowadzić dofiltrowanie oleju w układzie oleju smarnego do wymaganych parametrów i osiągnięcia stabilnej klasy czystości minimum 14/13/11 lub lepszej (o mniejszej ilości zanieczyszczeń) według PN-ISO 4406. Układ oleju smarnego jest wyposażony w filtr bocznikowy. Podłączenie do układu oleju smarnego w tym miejscu wymaga przeprowadzenia czynności w taki sposób, aby odpięcie urządzenia filtrującego nie wymagało odstawienia układu oleju smarnego oraz umożliwiało ponowne podpięcie (przez Wykonawcę) filtra oleju bocznikowego 10MAV80AT110. Po filtracji, należy pobrać próbkę do wykonania badania jakości oleju. Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę raportu z wykonanej usługi, zawierającego następujące informacje: zakres przeprowadzonych czynności z podaniem metody czyszczenia układu olejowego i wykorzystanym sprzętem oraz aparaturą; dokumentację fotograficzną, zawierającą zdjęcia zbiornika przed i po czyszczeniu; wyniki z badania próbki oleju po filtracji i po dofiltrowaniu. Badania muszą zostać przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium. Wyniki badań muszą zawierać minimum następujące dane: klasę czystości oleju według ISO 4406, określenie zużycia pierwiastków składowych oleju, ilość zanieczyszczeń (w tym zawartość wody w oleju), własności fizykochemiczne (minimum: lepkość kinematyczna, wskaźnik lepkości, ilość cząstek w 100 ml o wielkości powyżej 4 µm, 6 µm, 14 µm, 21 µm, 38 µm, 70 µm, Inhibitor fenolowy (RULER fenolowy), inhibitor aminowy (RULER aminowy), liczba deemulgacji, skłonność i tendencję do pienienia, zdolność wydzielania powietrza, wskaźnik MPC, wynik badania testem RPVOT, liczbę kwasową wyrażoną w mg KOH/g). Odebrany przez Wykonawcę przepracowany (odpadowy) olej turbinowy, należy zutylizować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) oraz w procedurze monitorowania odpadów niebezpiecznych BDO. W takich okolicznościach Wykonawca musi przekazać do Zamawiającego kopię Karty Przekazania Odpadu w okresie do 3 miesięcy od daty obustronnego podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Prac, ale nie później niż do 31.12.2028 r. - Wykonawca musi pamiętać, że w przypadku konieczności uruchomienia pomp lewarowych układu oleju smarnego turbiny parowej TP10, ich uruchomienie wymaga pełnej szczelności układu oleju smarnego oraz pracy pomocniczej lub/i awaryjnej pompy oleju smarnego. Warunkiem uruchomienia pomp lewarowych jest uzyskanie ciśnienia oleju smarnego na pomiarze 10MAV40CP910 powyżej 0,5 bara (g). Fakt ten należy uwzględnić podczas opracowywania Szczegółowego Harmonogramu Prac. |
|  | - 10MAV10AP010 | - Turbina układ olejowy | - Główna pompa oleju smarnego napędzana z wału generatora (montaż na przekładni) | - Wybudowanie i zabudowanie pompy głównej. - Demontaż, czyszczenie i montaż pompy. - Przegląd i ocena stanu technicznego pompy. - Przeprowadzenie badań magnetycznych lub penetracyjnych głównych elementów pompy m.in. korpus (obudowa pompy, pokrywa pompy, obudowa tłoczna), wrzeciono napędowe, wrzeciono ruchome, wał. - Dostawa i wymiana uszczelek na połączeniach kołnierzowych na ssaniu i tłoczeniu pompy. - Dostawa i wymiana łożyska tocznego (numer części według producenta: 34) wraz z tarczą oporową (numer części według producenta: 36) oraz pierścieniami osadczymi sprężynującymi (numer części według producenta: 37 i 38). - Dostawa i wymiana uszczelek pokrywy pompy po stronie napędowej (numer części według producenta: 21 i 24). - Dostawa i wymiana uszczelki pokrywy po stronie końcowej (numer części według producenta: 21). - Dostawa i wymiana tulejek kompensacyjnych w ilości 2 sztuki (numer części według producenta: 8). - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających w ilości 2 sztuki (numer części według producenta: 26). - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających w ilości 8 sztuk) (numer części według producenta: 29). - Dostawa i wymiana nakrętki okrągłej rowkowej wału pompy w ilości 1 sztuka (numer części według producenta:60). - Dostawa i wymiana podkładki zabezpieczającej wał pompy w ilości 1 sztuka (numer części według producenta 61). - Dopasowanie korpusu pompy do stojaka łożyskowego. - Demontaż przekładni na elementy składowe i kontrola stanu technicznego. - Rozsprzęglenie i pomiar centrowania. |
|  | - 10MAV21AP110 | - Turbina układ olejowy | - Pomocnicza pompa oleju smarnego (rozruchowa) z klapą zwrotną na rurze tłocznej – agregat montowany pionowo | Remont kapitalny pompy: - Demontaż i montaż agregatu pompowego ze zbiornika. - Rozprzęgnięcie pompy z silnikiem, kontrola i czyszczenie sprzęgła. - Parce montażowe i demontażowe pompy. - Przeprowadzenie inspekcji stanu wirników i wału pompy pod kątem występowania korozji, kawitacji i uszkodzeń, zarysowań etc. - Dostawa i wymiana uszczelki płaskiej na połączeniu pompy z podstawą na zbiorniku oleju smarnego (numer części według producenta: 400.02) - Rozprzęgnięcie pompy z silnikiem, kontrola i czyszczenie sprzęgła, dostawa i wymiana pakietu sprzęgła (numer części według producenta: 867.01) - Dostawa i wymiana uszczelki płaskiej pomiędzy pokrywą łożyska a obudową łożyska (numer części według producenta: 400.01). - Dostawa i wymiana 2 łożysk kulkowych zwykłych (numer części według producenta: 320.01 – łożysko dolne pompy i 320.02 – łożysko górne pompy) wraz z uzupełnieniem nowym smarem. - Dostawa i wymiana 2 tarcz oporowych przy łożysku górnym pompy (numer części według producenta: 929.02) - Dostawa i wymiana 2 tarcz oporowych przy łożysku dolnym pompy (numer części według producenta: 929.01) - Dostawa i wymiana pierścienia osadczego sprężynującego przy łożysku górnym pompy (numer części według producenta: 932.02). - Dostawa i wymiana pierścienia osadczego sprężynującego przy łożysku górnym pompy (numer części według producenta: 932.01). - Dostawa i wymiana tarczy zabezpieczającej na końcówce wirnika pompy (numer części według producenta: 929.03). - Dostawa i wymiana promieniowego pierścienia uszczelniającego (numer części według producenta: 421.01). - Dostawa i wymiana uszczelek obudowy pompy (numer części według producenta: - 400.03 – uszczelka płaska na połączeniu śrubowo – kołnierzowym z rurą klapy zwrotnej - 400.05 – uszczelka płaska – uszczelka pokrywy łożyska górnego). - Pasowanie, osiowanie wałów i sprzęgnięcie. - Czyszczenie kosza na ssaniu pompy (kosz sitowy/ssący). - Czyszczenie, sprawdzenie przylegania klapy zwrotnej, dostawa i wymiana uszczelek na połączeniach kołnierzowych rury tłocznej oraz klapy zwrotnej. W ramach prac branży elektrycznej będą przeprowadzone Prace: - Demontaż i montaż silnika pompy ze stanowiska, - Odpięcie przewodów zasilających i sterujących silnika elektrycznego, Po remoncie silnika: Podłączenie przewodów zasilających i sterujących silnika rozruchowego (silnika elektrycznego), sprawdzenie poprawności obrotów silnika wraz z ewentualną korektą. Prace te zostały uwzględnione i szczegółowo opisane w „III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA” w dalszej części OPZ. |
|  | - 10MAV25AP110 | - Turbina układ olejowy | - Pompa awaryjna oleju smarnego z zaworem zwrotnym na rurociągu ssącym – agregat montowany pionowo | Remont średni pompy: - Demontaż i montaż agregatu pompowego ze zbiornika. - Rozprzęgnięcie pompy z silnikiem, kontrola i czyszczenie sprzęgła. - Prace montażowe i demontażowe pompy. - Przeprowadzenie inspekcji stanu wirników i wału pompy pod kątem występowania korozji, kawitacji i uszkodzeń, zarysowań etc. - Dostawa i wymiana uszczelki na połączeniu pompy z podstawą na zbiorniku oleju smarnego (numer części według producenta: 119). - Dostawa i wymiana łożyska kulkowego zwykłego wg DIN 625 (numer części według producenta: 292) wraz z uzupełnieniem nowym smarem zgodnie z wymaganiami producenta. - Dostawa i wymiana pierścienia osadczego sprężynującego (numer części według producenta: 250) oraz tarczy oporowej (numer części według producenta: 260) przy łożysku. - Dostawa i wymiana uszczelnienia mechanicznego pompy (numer części według producenta: 80 i 83). - Dostawa i wymiana uszczelki pomiędzy pokrywa pompy a obudową toczną (numer części według producenta: 21). - Dostawa i wymiana pierścienia uszczelniającego (numer części według producenta: 27) śruby oporowej zamontowanej w pokrywie pompy. - Dostawa i wymiana uszczelki płaskiej kołnierza na przyłączeniu rury tłocznej do kołnierza wylotowego zamontowanego na zbiorniku oleju smarnego. - Dostawa i wymiana uszczelki kołnierza na przyłączu zaworu zwrotnego do rurociągu ssawnego pompy (numer części według producenta: 137). - Pasowanie, osiowanie wałów i sprzęgnięcie. - Czyszczenie kosza na ssaniu pompy (kosz sitowy/ssący). W ramach prac branży elektrycznej będą przeprowadzone Prace: - Demontaż i montaż silnika pompy ze stanowiska, - Odpięcie przewodów zasilających i sterujących silnika elektrycznego, Po remoncie silnika: Podłączenie przewodów zasilających i sterujących silnika rozruchowego (silnika elektrycznego), sprawdzenie poprawności obrotów silnika wraz z ewentualną korektą. Prace te zostały uwzględnione i szczegółowo opisane w „III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA” w dalszej części OPZ. |
|  | - 10MAV70AP110 | - Turbina układ olejowy | - Pompa lewarowa | - Dostawa i wymiana pompy układu lewarowego 10MAV70AP110. Dane aktualnie zainstalowanych pomp oraz wymagane parametry nowych znajdują się w Tabeli nr 3. OPZ., w zakresie prac: - Demontaż starej pompy ze stanowiska wraz z zabezpieczeniem przed dostaniem się zabrudzeń do układu. - Demontaż i montaż zaworów na ssaniu i tłoczeniu pompy, zaworu zwrotnego na tłoczeniu pompy, zaworu bezpieczeństwa na tłoczeniu pompy – przegląd, czyszczenie, sprawdzenie ruchliwości/działania. - Dostawa i montaż nowej pompy na stanowisku i przywrócenie układu do pracy (w tym przywrócenie i sprawdzenie tabliczek oznaczeń technologicznych, sprawdzenie szczelności). - Dostawa i wymiana nowej wkładki sprzęgła (zamontowane sprzęgło Rotex). - Dostawa i wymiana (w tym wykonanie, zakucie) przewodu wysokociśnieniowego wraz z przyłączami pompy (parametry przewodu wskazano w Tabeli 3. pkt. 30.). - Przeprowadzenie prób i pomiarów wydajności, ciśnienia na tłoczeniu i ssaniu oraz wydatków i ciśnienia w linii przecieków. Próby wykonane na stanowisku prób lub na stanowisku docelowym pompy pod warunkiem wykonania pomiarów za pomocą zewnętrznego opomiarowania (przyrządów Wykonawcy). - Czyszczenie agregatów i instalacji układu lewarowego z zabrudzeń. |
|  | - 10MAV70AP120 | - Turbina układ olejowy | - Pompa lewarowa | - Dostawa i wymiana pompy układu lewarowego 10MAV70AP120. Dane aktualnie zainstalowanych pomp oraz wymagane parametry nowych znajdują się w Tabeli nr 3. OPZ., w zakresie prac: - Demontaż starej pompy ze stanowiska wraz z zabezpieczeniem przed dostaniem się zabrudzeń do układu. - Demontaż i montaż zaworów na ssaniu i tłoczeniu pompy, zaworu zwrotnego na tłoczeniu pompy, zaworu bezpieczeństwa na tłoczeniu pompy – przegląd, czyszczenie, sprawdzenie ruchliwości/działania. - Dostawa i montaż nowej pompy na stanowisku i przywrócenie układu do pracy (w tym przywrócenie i sprawdzenie tabliczek oznaczeń technologicznych, sprawdzenie szczelności). - Dostawa i wymiana nowej wkładki sprzęgła (zamontowane sprzęgło Rotex). - Dostawa i wymiana (w tym wykonanie, zakucie) przewodu wysokociśnieniowego wraz z przyłączami pompy (parametry przewodu wskazano w Tabeli 3. pkt. 30.). - Przeprowadzenie prób i pomiarów wydajności, ciśnienia na tłoczeniu i ssaniu oraz wydatków i ciśnienia w linii przecieków. Próby wykonane na stanowisku prób lub na stanowisku docelowym pompy pod warunkiem wykonania pomiarów za pomocą zewnętrznego opomiarowania (przyrządów Wykonawcy). - Czyszczenie agregatów i instalacji układu lewarowego z zabrudzeń. |
|  | - 10MAV30AC010 | - Turbina układ olejowy | - Chłodnica oleju smarnego | - Remont kapitalny chłodnicy oleju smarnego o oznaczeniu KKS 10MAV30AC010: - Przygotowanie chłodnicy do wykonania prac demontażowych i remontowych - spuszczenie pozostałego w przestrzeniach instalacji chłodnicy oleju i jego utylizacja zostały uwzględnione w zakresie Prac w Tabeli 12. w pkt. 158. - Demontaż i montaż wymiennika płytowego ze stanowiska wraz z instalacją (rurociągi, armatura, oprzyrządowanie) wodną i olejową z uwzględnieniem wymaganiami instrukcji eksploatacji. - Montaż/demontaż zaślepek na armaturze po stronie olejowej i wodnej chłodnicy, w razie potrzeby montaż/demontaż by-passów, zabezpieczenie rurociągów przed dostaniem się zanieczyszczeń. - Wykonanie czyszczenia elementów chłodnicy (wymiennika): czyszczenie i smarowanie prowadnic, czyszczenie i smarowanie śrub napinających, czyszczenie belki górnej, czyszczenie płyt stałej i poprzecznej, czyszczenie powierzchni bezpośrednio pod wymiennikiem. - Dostawa i wymiana (montaż) nowych (wszystkich) płyt chłodnicy. - Dostawa i spasowanie (montaż) nowych (wszystkich) uszczelek płyt chłodnicy (ram uszczelniających). - Dostawa i wymiana (montaż) nowych uszczelek na przyłączach rurociągów oleju i wody do chłodnicy (wymiennika). - Dostawa i wymiana uszczelnień połączeń kołnierzowych oraz połączeń gwintowanych jeżeli zostały naruszone w toku realizowanych Prac. - Odtworzenie powłoki malarskiej (w tym zabezpieczenie antykorozyjne) płyty stałej i płyty poprzecznej – kolor RAL8024. W przypadku demontażu tabliczek znamionowych, również ich montaż. - Montaż na stanowisku kompletnej chłodnicy wraz z montażem instalacji (rurociągi, armatura, oprzyrządowanie) wodnej i olejowej zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu z montażu chłodnicy płytowej. - Przeprowadzenie kontroli drożności i szczelności rurek impulsowych, odpowietrzeń i odwodnień po stronie wodnej i olejowej, ewentualne udrożnienie. - Wykonanie wstępnej próby szczelności i następnie próby ciśnieniowej po stronie oleju i wody chłodzącej. - Po wykonaniu prac montażowych chłodnicy - odpowietrzenie chłodnicy, przywrócenie instalacji do pracy. Dostawa części w zakresie: - Płyty wymiennika (komplet) na podstawie danych wskazanych w Tabeli 5. OPZ. - Uszczelki płyt wymiennika (ramy uszczelniające) (komplet) na podstawie danych wskazanych w Tabeli 5. OPZ. - Uszczelki na przyłączach do chłodnicy – 4 sztuki - na podstawie danych wskazanych w Tabeli 5. OPZ. |
|  | - 10MAX | - Turbina układ regulacji | - Blok zasilania olejem wysokociśnieniowym (regulacyjnym) | Kontrola pracy i przeprowadzenie serwisu bloku sterowania oleju WP (10MAX) w zakresie: - Dostawa i wymiana (w tym wykonanie, zakucie) wszystkich przewodów (węży) wysokociśnieniowych wraz z przyłączami w obrębie agregatu: - 1 szt. przewodu zbiornik – chłodnica agregatu (aktualnie zamontowany: Parker Elite 462-16 WP 21,0 MPa (3045 PSI) – 25 mm (1’’) -40°C - 100°C ISO11237/EN857 2SC 25); - 1 szt. przewodu filtr w obwodzie chłodnicy - zbiornik (aktualnie zamontowany: Parker Elite 462-12 WP 28,0 MPa (3/4’’) -40°C - 100°C ISO11237/EN857 2SC 20); - 1 szt. przewodu na tłoczeniu pompy 10MAX21AP110 do filtra wysokociśnieniowego (aktualnie zamontowany: Parker Elite 462-10 WP 28,0 MPa (4060 PSI) – 16 mm (5/8’’) 40°C - 100°C ISO11237/EN857 2SC 16); - 1 szt. przewodu na przecieku pompy 10MAX21AP110 (z zaworu bezpieczeństwa) (aktualnie zamontowany: Parker Elite 462-10 WP 28,0 MPa (4060 PSI) – 16 mm (5/8’’) 40°C - 100°C ISO11237/EN857 2SC 16); - 1 szt. przewodu na tłoczeniu pompy 10MAX22AP110 do filtra wysokociśnieniowego (aktualnie zamontowany: Parker Elite 462-10 WP 28,0 MPa (4060 PSI) – 16 mm (5/8’’) 40°C - 100°C ISO11237/EN857 2SC 16); - 1 szt. przewodu na przecieku pompy 10MAX22AP110 (z zaworu bezpieczeństwa) (aktualnie zamontowany: Parker Elite 462-10 WP 28,0 MPa (4060 PSI) – 16 mm (5/8’’) 40°C - 100°C ISO11237/EN857 2SC 16); - 1 szt. przewodu hydro-akumulator – zbiornik (aktualnie zamontowany: Parker Elite 462-8 WP 31,0 MPa (4495 PSI) 12,5 mm (1/2’’) -40°C - 100°C ISO11237/EN857 2SC 12); - 1 szt. przewodu powrót z regulatora ciśnienia pompy 10MAX21AP110 (aktualnie zamontowany: Parker PUSH-LOK –PLUS 836-10 HI-TEMP WP 2,4 MPa (350 PSI) 16 mm (5/8’’) 190206000 0647); - 1 szt. przewodu powrót z regulatora ciśnienia pompy 10MAX22AP110 (aktualnie zamontowany: Parker PUSH-LOK –PLUS 836-10 HI-TEMP WP 2,4 MPa (350 PSI) 16 mm (5/8’’) 190206000 0647). - Demontaż, przegląd, czyszczenie i montaż regulatorów ciśnienia (Parker PVCMAMCN1 28146503) na każdej z pomp oleju siłowego: 10MAX21AP110 oraz 10MAX22AP110. - Dostawa i wymiana pomp układu regulacji 10MAX21AP110 oraz 10MAX22AP110. Dane aktualnie zainstalowanych pomp oraz wymagane parametry nowych znajdują się w Tabeli nr 4. OPZ. W zakresie prac wykonawcy również nastawa ciśnień agregatu, w przypadku zmiany w wyniku prowadzenia prac. - Remont pompy układu chłodzenia 10MAX51AP110 w zakresie: demontaż i montaż silnika pompy, demontaż pompy, dostawa i wymiana łożysk pompy, dostawa i wymiana uszczelnień pompy, montaż pompy na stanowisku, przeprowadzenie kontroli centrowania pompy wraz z ewentualną korektą. W zakresie prac Wykonawcy: odpięcie przewodów zasilających i sterujących silnika elektrycznego, podłączenie przewodów zasilających i sterujących silnika elektrycznego, sprawdzenie poprawności obrotów silnika wraz z ewentualną korektą. - Pomiar stanu dynamicznego (drgań) maszyn w obrębie bloku (pompy, silniki, wentylatory), ocena hałasu. - Pomiar (po wymianie) na każdej z pomp 10MAX21AP110 oraz 10MAX22AP110 bloku na zasilaczu hydraulicznym: przecieków (przepływ i ciśnienie), wydatku pomp (przepływ i ciśnienie) wraz z interpretacją wyników pomiaru. Dostarczenie, montaż i demontaż aparatury pomiarowej po stronie Wykonawcy. - Dostawa i wymiana wkładów filtracyjnych wraz z uszczelkami (dostawa nowych filtrów po stronie Wykonawcy) w: podwójnym filtrze wysokociśnieniowym-duplex (2 sztuki wkładów), filtrze w obwodzie chłodnicy (1 sztuka), filtrze powietrza (1 sztuka). W przypadku stwierdzenia braku zanieczyszczenia filtra powietrza, nowy wkład filtracyjny zostanie przekazany Zamawiającemu. Oznaczenia wkładów filtracyjnych według producenta: - Wkład filtra wysokociśnieniowego Parker G02721Q - Wkład filtra w obwodzie chłodnicy Parker 936710Q - Wkład filtra powietrza Parker EAC20P020 - Czyszczenie zbiornika oleju regulacyjnego wraz z wymianą uszczelek naruszonych podczas przeprowadzania czyszczenia. - Demontaż ze stanowiska chłodnicy oleju, czyszczenie chłodnicy po stronie olejowej i powietrza (np. gorącą wodą z naftą), montaż na stanowisku chłodnicy wraz z wymianą uszczelek naruszonych podczas przeprowadzania czyszczenia. - Dostawa i wymiana oleju w agregacie na nowy (olej hydrauliczny klasy HLP, o klasie lepkości VG46, w wymaganej minimalnej klasie czystości 8 według NAS 1038 oraz 17/14 według ISO 4406, w ilości około 2 beczki po 205 litrów), kontrola poziomu w zbiorniku. - Kontrola nieszczelności na elementach złącznych i połączeń wraz z ewentualną wymianą uszczelek. - Wyczyszczenie z zabrudzeń i kurzu elementów w obrębie agregatu hydraulicznego. - Kontrola ciśnienia w akumulatorze, wyregulowanie ciśnienia azotu w akumulatorze. - Dostawa i wymiana membrany w akumulatorze. |
|  | - 10MAW | - Turbina układ pary uszczelniającej | Zawór redukcyjny pary uszczelniającej z pary świeżej - 10MAW20AA110 | - Demontaż i montaż napędu zaworu. Montaż napędu ze sprawdzeniem poprawności działania siłownika z zaworem, kalibracja zakresu pracy i pomiaru położenia. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika we fragmencie rurociągu pary uszczelniającej to: 101 bar; 525°C). - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 525°C). - Demontaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu). - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Kontrola stanu technicznego elementów wewnętrznych zaworu. - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona (Według katalogu części nr KG205441 producenta zaworu pozycja nr 16 – sznur 4x4, materiał: TEADIT2000 w ilości 1 sztuka). - Dostawa i wymiana uszczelnienia dekla zaworu (Według katalogu części nr KG205441 producenta zaworu pozycja nr 15 – uszczelnienie, materiał: GT1.0 w ilości 1 sztuka). - Dostawa i wymiana uszczelnienia pod gniazdo (Według katalogu części nr KG205441 producenta zaworu pozycja nr 10 – uszczelnienie, materiał: ECONGRAPH FI w ilości 4 sztuki). - Montaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu. - Prace demontażowo-montażowe zaworu należy wykonać zgodnie z dokumentacją montażowo-eksploatacyjną zaworu oraz kartą specyfikacji armatury i napędu zawartą na Rysunku nr 2. |
|  | - 10MAW | - Turbina układ pary uszczelniającej | Zawór redukcyjny pary uszczelniającej z pary rozruchowej - 10MAW50AA110 | - Demontaż i montaż napędu zaworu. Montaż napędu ze sprawdzeniem poprawności działania siłownika z zaworem, kalibracja zakresu pracy i pomiaru położenia. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika we fragmencie rurociągu pary uszczelniającej to: 15.00 bar; 480°C). - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 480°C). - Demontaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu). - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Kontrola stanu technicznego elementów wewnętrznych zaworu. - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona (Według katalogu części nr KG205438 producenta zaworu pozycja nr 16 – sznur, materiał: TEADIT2000 w ilości 1 sztuka). - Dostawa i wymiana uszczelnienia dekla zaworu (Według katalogu części nr KG205438 producenta zaworu pozycja nr 15 – uszczelnienie, materiał: GT1.0 w ilości 1 sztuka). - Dostawa i wymiana uszczelnienia pod gniazdo (Według katalogu części nr KG205438 producenta zaworu pozycja nr 10 – uszczelnienie, materiał: ECONGRAPH FI w ilości 1 sztuka). - Montaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu. - Prace demontażowo-montażowe zaworu należy wykonać zgodnie z dokumentacją montażowo-eksploatacyjną zaworu oraz kartą specyfikacji armatury i napędu zawartą na Rysunku nr 1. |
|  | - 10MAW | - Turbina układ pary uszczelniającej | Zawór odcinający pary uszczelniającej na przednie dławnice - 10MAW30AA020 - (zawór kołnierzowy) | - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika we fragmencie rurociągu pary uszczelniającej to: 8 bar; 480°C). - Demontaż zaworu z rurociągu. - Demontaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu. - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pokrywy. - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 480°C). - Montaż pokrywy i elementów wewnętrznych zaworu. - Montaż zaworu wraz z wymianą uszczelek na połączeniach kołnierzowych. - Wykonanie prób płynności ręcznego otwarcia i zamknięcia zaworu. Regulacja dławika zaworu zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie konserwacji: „Na górny pierścień (uszczelnienia wrzeciona) należy założyć tuleję i pokrywę uszczelniającą i za pomocą śrub uszczelniających równomiernie docisnąć uszczelkę. Następnie wykonać trzy przesunięcia wrzecionem – otworzyć i zamknąć armaturę. Potem następuje kolejne równomierne dociśnięcie armatury, po czym znowu trzy razy należy przeprowadzić zamknięcie i otworzenie armatury. - Po dociągnięciu pokrywy uszczelniającej za pomocą nowych pierścieni w krótkim czasie (1 do 2 dni) następuje odnowa największych sił w uszczelce, i aby osiągnąć szczelność należy ponownie wykonać dociągnięcie.” |
|  | - 10MAW | - Turbina układ pary uszczelniającej | Zawór odcinający pary uszczelniającej na dławnice - 10MAW20AA210 (DN40) | - Demontaż i montaż napędu zaworu. Montaż napędu ze sprawdzeniem poprawności działania siłownika z zaworem, kalibracja zakresu pracy i pomiaru położenia. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika we fragmencie rurociągu pary uszczelniającej to: 101 bar; 525°C). - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 525°C). - Demontaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu). - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Kontrola stanu technicznego elementów wewnętrznych zaworu. - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia dekla zaworu. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pod gniazdo. - Montaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu. |
|  | - 10MAW | - Turbina układ pary uszczelniającej | Zawór odcinający pary uszczelniającej na dławnice - 10MAW50AA210 - (DN40) | - Demontaż i montaż napędu zaworu. Montaż napędu ze sprawdzeniem poprawności działania siłownika z zaworem, kalibracja zakresu pracy i pomiaru położenia. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i sprawdzenie sterowania zdalnego. - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika we fragmencie rurociągu pary uszczelniającej to: 15 bar; 480°C). - Zabezpieczenie antykorozyjne korpusu i dławika zaworu, malowanie farba termoodporną (max. temperatura pracy 480°C). - Demontaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu (bez wycinania korpusu zaworu z rurociągu). - Czyszczenie powierzchni uszczelniających zaworu, w razie wykrycia drobnych uszkodzeń zeszlifowanie (narzędziami ręcznymi). - Kontrola stanu technicznego elementów wewnętrznych zaworu. - Dostawa i wymiana uszczelnień wrzeciona. - Dostawa i wymiana uszczelnienia dekla zaworu. - Dostawa i wymiana uszczelnienia pod gniazdo. - Montaż dekla i elementów wewnętrznych zaworu. |
|  | 10MAA10AA310 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór szybkozamykający pary WP | - Remont zaworu w zakresie: - Demontaż i montaż serwomotoru zaworu. - Rozkręcenie śrub szpilkowych pokrywy wraz z przygotowaniem niezbędnego sprzętu. - Demontaż pokrywy zaworu. - Demontaż śrub, demontaż zespołu mocującego grzybek wstępny do wrzeciona, demontaż grzyba głównego i wrzeciona. - Demontaż sita zabezpieczającego wraz z siedziskiem zaworu. - Docieranie grzybka wstępnego zaworu szybkozamykającego. - Usunięcie 3 klinów prowadzenia grzyba w koszu, docieranie grzyba głównego do siedziska, zamontowanie 3 klinów prowadzenia grzyba w koszu. - Docieranie pokrywy zaworu szybkozamykającego WP. - Dostawa i wymiana nowego wrzeciona zaworu. - Montaż sita zabezpieczającego wraz z siedziskiem zaworu. - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających: uszczelnienia pokrywy zaworu oraz pierścieni uszczelniających wrzeciono zaworu. - Montaż grzyba głównego, zespołu mocującego grzybek wstępny do wrzeciona, śrub. - Montaż pokrywy zaworu, przygotowanie niezbędnego sprzętu i dokręcenie śrub szpilkowych na zimno i gorąco. - Dostawa i wymiana śrub podziałowych i nakrętek komór zaworowych WP. - Diagnostyka komory zaworowej. Badania PT w czasie usuwania pęknięć stwierdzonych podczas badań MT w celu stwierdzenia wybrania wady w 100%. - Demontaż oraz montaż izolacji na komorze zaworowej wraz z dostawą i wymianą nowej wełny izolerskiej. |
|  | 10MAA10AA150 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Remont zaworu w zakresie: - Demontaż i montaż serwomotoru zaworu. - Demontaż oraz montaż izolacji na komorze zaworowej wraz z dostawą i wymianą nowej wełny izolerskiej. - Demontaż odsysań przecieków, rozkręcenie śrub szpilkowych z przygotowaniem niezbędnego sprzętu, demontaż pokrywy zaworu wraz z sitem. - Demontaż grzybowrzeciona z korpusu zaworu regulacyjnego. - Dostawa i wymiana nowego grzybowrzeciona zaworu. - Docieranie pokrywy zaworu regulacyjnego. - Docieranie grzyba do dyfuzora zaworu regulacyjnego. - Montaż grzybowrzeciona do korpusu zaworu, wraz z pokrywą i sitem zabezpieczającym. - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających: uszczelnienia pokrywy zaworu oraz pierścieni uszczelniających wrzeciono zaworu. - Montaż pokrywy zaworu wraz z przygotowaniem niezbędnego sprzętu, dokręcenie śrub szpilkowych, dokręcenie odsysań przecieków. - Diagnostyka komór zaworowych WP. Badania PT w czasie usuwania pęknięć stwierdzonych podczas badań MT w celu stwierdzenia wybrania wady w 100%. |
|  | 10MAA10AA160 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Remont zaworu w zakresie: - Demontaż i montaż serwomotoru zaworu. - Demontaż oraz montaż izolacji na komorze zaworowej wraz z dostawą i wymianą nowej wełny izolerskiej. - Demontaż odsysań przecieków, rozkręcenie śrub szpilkowych z przygotowaniem niezbędnego sprzętu, demontaż pokrywy zaworu wraz z sitem. - Demontaż grzybowrzeciona z korpusu zaworu regulacyjnego. - Dostawa i wymiana nowego grzybowrzeciona zaworu. - Docieranie pokrywy zaworu regulacyjnego. - Docieranie grzyba do dyfuzora zaworu regulacyjnego. - Montaż grzybowrzeciona do korpusu zaworu, wraz z pokrywą i sitem zabezpieczającym. - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających: uszczelnienia pokrywy zaworu oraz pierścieni uszczelniających wrzeciono zaworu. - Montaż pokrywy zaworu wraz z przygotowaniem niezbędnego sprzętu, dokręcenie śrub szpilkowych, dokręcenie odsysań przecieków. - Diagnostyka komór zaworowych WP. Badania PT w czasie usuwania pęknięć stwierdzonych podczas badań MT w celu stwierdzenia wybrania wady w 100%. |
|  | - 10MAA10AA150MS01 | Turbina – układ regulacji | Serwomotor zaworu: Zawór regulacyjny pary świeżej WP 10MAA10AA150 | Diagnostyka układu regulacji: - Sprawdzenie charakterystyk zaworu przed remontem; - Sprawdzenie i ustawienie charakterystyk zaworu po remoncie. Demontaż, czyszczenie, wykonanie pomiarów, przegląd i montaż części składowych serwomotoru (układy odwodzenia, suwaki sterujące, tłoki serwomotorów). Dostawa i wymiana uszczelnień. Dostawa i wymiana sprężyny serwomotoru (compression spring). Kontrola ruchliwości i szczelności siłownika na stacji prób oraz wykonanie charakterystyk. Po zamontowaniu serwomotoru ustawienie zakresu pracy i ustawienie pozycjonera. |
|  | - 10MAA10AA160MS01 | Turbina – układ regulacji | Serwomotor zaworu: Zawór regulacyjny pary świeżej WP 10MAA10AA160 | Diagnostyka układu regulacji: - Sprawdzenie charakterystyk zaworu przed remontem; - Sprawdzenie i ustawienie charakterystyk zaworu po remoncie. Demontaż, czyszczenie, wykonanie pomiarów, przegląd i montaż części składowych serwomotoru (układy odwodzenia, suwaki sterujące, tłoki serwomotorów). Dostawa i wymiana uszczelnień. Dostawa i wymiana sprężyny serwomotoru (compression spring). Kontrola ruchliwości i szczelności siłownika na stacji prób oraz wykonanie charakterystyk. Po zamontowaniu serwomotoru ustawienie zakresu pracy i ustawienie pozycjonera. |
|  | - 10MAA10AA310MS01 | Turbina – układ regulacji | Serwomotor zaworu: Zawór szybkozamykający pary świeżej WP 10MAA10AA310 | Diagnostyka układu regulacji: - Sprawdzenie charakterystyk zaworu przed remontem; - Sprawdzenie i ustawienie charakterystyk zaworu po remoncie. Demontaż, czyszczenie, wykonanie pomiarów, przegląd i montaż części składowych serwomotoru (układy odwodzenia, suwaki sterujące, tłoki serwomotorów). Dostawa i wymiana uszczelnień. Dostawa i wymiana sprężyny serwomotoru (compression spring). Kontrola ruchliwości i szczelności siłownika na stacji prób oraz wykonanie charakterystyk. Po zamontowaniu serwomotoru ustawienie zakresu pracy i ustawienie pozycjonera. |
|  | - 10MAC10AA110MS01 | Turbina – układ regulacji | Serwomotor zaworu: Zawór regulacyjny przesłony upustu regulowanego (10MAC10AA110) | Diagnostyka układu regulacji: - Sprawdzenie charakterystyk zaworu przed remontem; - Sprawdzenie i ustawienie charakterystyk zaworu po remoncie. Demontaż, czyszczenie, wykonanie pomiarów, przegląd i montaż części składowych serwomotoru (układy odwodzenia, suwaki sterujące, tłoki serwomotorów). Dostawa i wymiana uszczelnień. Kontrola ruchliwości i szczelności siłownika na stacji prób oraz wykonanie charakterystyk. Po zamontowaniu serwomotoru ustawienie zakresu pracy i ustawienie pozycjonera. |
|  | 10MAA10AA150MS01 10MAA10AA160MS01 10MAA10AA310MS01 - 10MAC10AA110MS01 | Turbina – układ regulacji | Serwomotory zaworów: Zawory regulacyjne pary świeżej WP (10MAA10AA150 i 10MAA10AA160) Zawór szybkozamykający pary świeżej WP (10MAA10AA310) Zawór regulacyjny przesłony upustu regulowanego (10MAC10AA110) | Dostawa i wymiana (wraz z zakuciem przyłączy) przewodów ciśnieniowych wraz z przyłączami serwomotorów: - 6 szt. (przewód oleju spustowego, sterującego i wyzwalającego na każdym z serwomotorów) – zawory regulacyjne WP (KKS: 10MAA10AA150; KKS: 10MAA10AA160) - aktualnie zamontowane: Parker 301SN-12 (ID – 19,1 mm, OD – 29,3 mm) – 4 szt., Parker 301SN-16 (ID – 25,4 mm, OD – 38,1 mm) – 2 szt.; - 3 szt. (przewód oleju spustowego, sterującego i wyzwalającego) – zawór szybkozamykający (KKS: 10MAA10AA310) – aktualnie zamontowane: Parker 301SN-12 (ID – 19,1 mm, OD – 29,3 mm) – 2 szt., Parker 301SN-16 (ID – 25,4 mm, OD – 38,1 mm) – 1 szt.; - 3 szt. (przewód oleju spustowego, sterującego i wyzwalającego) – tarcza regulacyjna NP (KKS: 10MAC10AA110) – Parker 301SN-12 (ID – 19,1 mm, OD – 29,3 mm) – 2 szt., Parker 301SN-16 (ID – 25,4 mm, OD – 38,1 mm) – 1 szt. |
|  | - 10LBA50AA150 | Turbina – układ pary niskoprężnej NP | Przepustnica regulacyjna pary niskociśnieniowej NP | Remont przepustnicy regulacyjnej pary niskociśnieniowej NP, w zakresie: - Demontaż serwomotoru, w celu przeprowadzenia prac remontowych zaworu. - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika w rurociągu pary niskoprężnej to: 5 bar; 280°C; 31 t/h. - Demontaż i montaż zaworu z rurociągu wraz z wymianą uszczelek na kołnierzach. - Demontaż i montaż zaworu na elementy składowe. - Czyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego elementów zaworu, w szczególności pod względem uszkodzeń, zarysowań powierzchni, ubytków materiału, występowania korozji itp. Na podstawie spostrzeżeń z kontroli wizualnej, czyszczenie narzędziami ręcznymi, niewielkie naprawy powierzchni styku narzędziami ręcznymi. Zgodnie z instrukcją serwisową i obsługi zaworu małe zarysowania na krawędzi tarczy można usunąć przez lekkie polerowanie krawędzi drobnoziarnistym płótnem ściernym. - Przygotowanie i przeprowadzenie badań defektoskopowych na obecność pęknięć elementów przepustnicy (wrzeciono, korpus, tarcza, siedzisko). - Docieranie powierzchni uszczelniających, sprawdzenie przylegania na tusz. - Dostawa i wymiana wszystkich elementów uszczelniających zaworu m.in. uszczelek na kołnierzach, pierścieni uszczelniających komory dławnicowej, gniazda uszczelniającego tarczy zaworu. - Dostawa i wymiana wpustu wrzeciona zaworu oraz łożysk/tulei łożyskowych zaworu. - W przypadku uszkodzenia podczas prac demontażowych śrub i nakrętek komory dławnicowej, kołnierzy oraz wkrętów i kołków stożkowych – dostawa i wymiana również wskazanych elementów. - Montaż serwomotoru na obiekcie. |
|  | - 10LBA50AA310 | Turbina – układ pary niskoprężnej NP | Zawór szybkozamykający pary niskociśnieniowej NP | Remont zaworu szybkozamykającego pary niskociśnieniowej NP, w zakresie: - Demontaż serwomotoru, w celu przeprowadzenia prac remontowych zaworu. - Demontaż i montaż kaptura izolacyjnego zaworu. Montaż izolacji musi być wykonany z użyciem nowej wełny mineralnej przystosowanej do pracy w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z DTR parametry nominalne czynnika w rurociągu pary niskoprężnej to: 5 bar; 280°C; 31 t/h. - Demontaż i montaż zaworu z rurociągu wraz z wymianą uszczelek na kołnierzach. - Demontaż i montaż zaworu na elementy składowe. - Czyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego elementów zaworu, w szczególności pod względem uszkodzeń, zarysowań powierzchni, ubytków materiału, występowania korozji itp. Na podstawie spostrzeżeń z kontroli wizualnej, czyszczenie narzędziami ręcznymi, niewielkie naprawy powierzchni styku narzędziami ręcznymi. Zgodnie z instrukcją serwisową i obsługi zaworu małe zarysowania na krawędzi tarczy można usunąć przez lekkie polerowanie krawędzi drobnoziarnistym płótnem ściernym. - Przygotowanie i przeprowadzenie badań defektoskopowych na obecność pęknięć elementów przepustnicy (wrzeciono, korpus, tarcza, siedzisko). - Docieranie powierzchni uszczelniających, sprawdzenie przylegania na tusz. - Dostawa i wymiana wszystkich elementów uszczelniających zaworu m.in. uszczelek na kołnierzach, pierścieni uszczelniających komory dławnicowej, gniazda uszczelniającego tarczy zaworu. - Dostawa i wymiana wpustu wrzeciona zaworu oraz łożysk/tulei łożyskowych zaworu. - W przypadku uszkodzenia podczas prac demontażowych śrub i nakrętek komory dławnicowej, kołnierzy oraz wkrętów i kołków stożkowych – dostawa i wymiana również wskazanych elementów. - Montaż serwomotoru na obiekcie. |
|  | - 10LBA50AA150MS01 | Turbina – układ pary niskoprężnej NP | Serwomotor zaworu: Przepustnica regulacyjna pary niskociśnieniowej NP | Diagnostyka układu regulacji: - Sprawdzenie charakterystyk zaworu przed remontem; - Sprawdzenie i ustawienie charakterystyk zaworu po remoncie. Demontaż, czyszczenie, wykonanie pomiarów, przegląd i montaż części składowych serwomotoru (układy odwodzenia, suwaki sterujące, tłoki serwomotorów). Dostawa i wymiana uszczelnień siłownika i tłoka: Uszczelnienia mechanizmu jarzmowego (numer rysunku producenta 2-SY1): - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 4; - O-ring NBR w ilości 2 szt. numer części według producenta 14; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 19. Uszczelnienia cylindra (numer rysunku producenta 2-HC1): - Pierścień zgarniający NBR (scraper ring) w ilości 1 szt. numer części według producenta 12; - Uszczelka z poliuretanu nitrylowego (rod gasket) w ilości 1 szt. numer części według producenta 13; - Pierścień ślizgowy PTFE + grafit w ilości 2 szt. numer części według producenta 14; - Uszczelka tłoka NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 15; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 16; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 17; - Pierścień ustalający PTFE w ilości 1 szt. numer części według producenta 18; - O-ring NBR w ilości 2 szt. numer części według producenta 19; - Pierścień ustalający PTFE w ilości 2 szt. numer części według producenta 20; - O-ring NBR w ilości 2 szt. numer części według producenta 22; - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 25; - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 27. Uszczelnienia obudowy sprężyny (numer rysunku producenta 2-SC1): - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 5; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 14. Dostawa i smarowanie/uzupełnienie oleju hydraulicznego siłownika: - smar rekomendowany przez producenta Pro Control S.r.l. zgodnie z instrukcją eksploatacji: AGIP GR MU EP; żółty/brązowy; mineralny; Klasa NLGI (ASTM D217): 1; Penetracja po ugniataniu W 25°C (ASTM D217): 325 dmm; Temperatura kroplenia (ASTM D2265): 185°C; Lepkość oleju bazowego w 40°C (ASTM D445): 160 mm2/s. - olej hydrauliczny rekomendowany przez producenta Pro Control S.r.l. zgodnie z instrukcją eksploatacji: AGIP ARNICA 22; Lepkość w 40°C: 22 mm2/s; Lepkość w 100°C: 5,2 mm2/s; Wskaźnik lepkości (ASTM): 175; Temperatura krzepnięcia: -39°C; Ciężar właściwy w 15°C: 0,857 kg/l. Kontrola ruchliwości i szczelności siłownika na stacji prób oraz wykonanie charakterystyk. Dostawa i wymiana (w tym wykonanie, zakucie) wszystkich przewodów (węży) wysokociśnieniowych wraz z przyłączami serwomotoru hydraulicznego – 2 sztuki przewodów (aktualnie zamontowane: - 1 szt. przewodu DIN EN 853 2SN DN16 WP 250 bar SAE R2S 5/8’’ 3625 PSI 2Q15 W19F); - 1 szt. przewodu DIN EN 853 2SN DN10 WP 330 bar SAE 100 R2S 3/8’’ 4785 PSI MSHA IC-8/17 3Q15 W36F.) Po zamontowaniu serwomotoru ustawienie zakresu pracy i ustawienie pozycjonera. |
|  | - 10LBA50AA310MS01 | Turbina – układ pary niskoprężnej NP | Serwomotor zaworu: Zawór szybkozamykający pary niskociśnieniowej NP | Diagnostyka układu regulacji: - Sprawdzenie charakterystyk zaworu przed remontem; - Sprawdzenie i ustawienie charakterystyk zaworu po remoncie. Demontaż, czyszczenie, wykonanie pomiarów, przegląd i montaż części składowych serwomotoru (układy odwodzenia, suwaki sterujące, tłoki serwomotorów). Dostawa i wymiana uszczelnień siłownika i tłoka: Uszczelnienia mechanizmu jarzmowego (numer rysunku producenta 2-SY1): - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 4; - O-ring NBR w ilości 2 szt. numer części według producenta 14; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 19. Uszczelnienia cylindra (numer rysunku producenta 2-HC1): - Pierścień zgarniający NBR (scraper ring) w ilości 1 szt. numer części według producenta 12; - Uszczelka z poliuretanu nitrylowego (rod gasket) w ilości 1 szt. numer części według producenta 13; - Pierścień ślizgowy PTFE + grafit w ilości 2 szt. numer części według producenta 14; - Uszczelka tłoka NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 15; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 16; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 17; - Pierścień ustalający PTFE w ilości 1 szt. numer części według producenta 18; - O-ring NBR w ilości 2 szt. numer części według producenta 19; - Pierścień ustalający PTFE w ilości 2 szt. numer części według producenta 20; - O-ring NBR w ilości 2 szt. numer części według producenta 22; - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 25; - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 27. Uszczelnienia obudowy sprężyny (numer rysunku producenta 2-SC1): - Uszczelka bezazbestowa w ilości 1 szt. numer części według producenta 5; - O-ring NBR w ilości 1 szt. numer części według producenta 14. Dostawa i smarowanie/uzupełnienie oleju hydraulicznego siłownika: - smar rekomendowany przez producenta Pro Control S.r.l. zgodnie z instrukcją eksploatacji: AGIP GR MU EP; żółty/brązowy; mineralny; Klasa NLGI (ASTM D217): 1; Penetracja po ugniataniu W 25°C (ASTM D217): 325 dmm; Temperatura kroplenia (ASTM D2265): 185°C; Lepkość oleju bazowego w 40°C (ASTM D445): 160 mm2/s. - olej hydrauliczny rekomendowany przez producenta Pro Control S.r.l. zgodnie z instrukcją eksploatacji: AGIP ARNICA 22; Lepkość w 40°C: 22 mm2/s; Lepkość w 100°C: 5,2 mm2/s; Wskaźnik lepkości (ASTM): 175; Temperatura krzepnięcia: -39°C; Ciężar właściwy w 15°C: 0,857 kg/l. Kontrola ruchliwości i szczelności siłownika na stacji prób oraz wykonanie charakterystyk. Dostawa i wymiana (w tym wykonanie, zakucie) wszystkich przewodów (węży) wysokociśnieniowych wraz z przyłączami serwomotoru hydraulicznego – 3 sztuki przewodów (aktualnie zamontowane: - 1 szt. przewodu DIN EN 853 2SN DN16 WP 250 bar SAE R2S 5/8’’ 3625 PSI 2Q15 W19F); - 1 szt. przewodu DIN EN 853 2SN DN10 WP 330 bar SAE 100 R2S 3/8’’ 4785 PSI MSHA IC-8/17 3Q15 W36F.); - 1 szt. przewodu (brak możliwości odczytania ze względu na położenie przewodu.) Po zamontowaniu serwomotoru ustawienie zakresu pracy i ustawienie pozycjonera. |
| - . | - 10MKA10 | Generator G10 | Prace ogólne generatora | Przed przystąpieniem do prac na generatorze, należy zdemontować pokrywy oraz obudowę i stojan PMG. Po zakończeniu prac wykonać prace montażowe wszystkich elementów Badanie ogólne: - Oględziny wszystkich mocować zewnętrznych. - W fundamencie sprawdzić zalewę i śruby kotwowe. - Sprawdzić, czy nie ma nadmiernych luzów i w razie konieczności wyregulować. - Obejrzeć fundament pod kątem pęknięć. |
|  | - 10MKA10 | Generator G10 | Wirnik generatora G10 | Na potrzeby Prac branży elektrycznej: - Demontaż i montaż wirnika generatora. Szczegółowe wymagania realizacyjne zostały wskazane w pkt. 5.2.6. OPZ. Wirnik generatora będzie remontowany w ramach zakresu prac branży elektrycznej. Do obowiązków Wykonawcy remontu turbiny należy demontaż, montaż oraz załadunek i rozładunek z transportu wirnika generatora. W zakresie prac na wirniku realizowanym w ramach zakresu prac branży elektrycznej realizowane będzie: Legalizacja czopów Legalizacja powierzchni pod uszczelnienia Badania nieniszczące łopat wentylatora Badania krzywizny i bicia wirnika Legalizacja powierzchni czołowych i promieniowych sprzęgła Wyważanie wysokoobrotowe wirnika Po legalizacji czopów i powierzchni pod uszczelnienia branża EE przekaże wyniki pomiarów w celu wykonania obróbki na gotowo łożysk |
|  | 10MKD10 | Generator G10 | Łożysko generatora – strona przekładni | - Otwarcie i zamknięcie łożyska. - Oprawy i wsporniki łożyska – sprawdzenie szczelności, sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych, kontrola prowadzenia prowadnicy. - Uszczelnienie wału – sprawdzenie szczelności, udrożnienie otworów odpływowych, pomiar luzu pomiędzy wałem a uszczelnieniem, dostawa i wymiana uszczelnienia dostarczonego przez Wykonawcę. - Powierzchnia wału - sprawdzenie, czy powierzchnie uszczelnienia są pozbawione korozji i śladów zużycia mechanicznego. - Panwie łożyskowe - dostawa i wymiana panewek. - Dostawa i wymiana materiału izolacyjnego (izolacji) łożyska. - Przewody olejowe – sprawdzić szczelność. - Dostawa i wymiana nowych węży oleju lewarowego do łożyska. - Dostawa i wymiana filtra powietrza wlotowego do uszczelek śluzy na stojakach łożyskowych. - Pomiar izolacji łożyska przed i po wymianie materiału izolacyjnego (izolacji) łożyska. |
|  | 10MKD20 | Generator G10 | Łożysko generatora –strona wzbudzenia generatora G10 | - Otwarcie i zamknięcie łożyska. - Oprawy i wsporniki łożyska – sprawdzenie szczelności, sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych, kontrola prowadzenia prowadnicy. - Uszczelnienie wału – sprawdzenie szczelności, udrożnienie otworów odpływowych, pomiar luzu pomiędzy wałem a uszczelnieniem, dostawa i wymiana uszczelnienia dostarczonego przez Wykonawcę. - Powierzchnia wału - sprawdzenie, czy powierzchnie uszczelnienia są pozbawione korozji i śladów zużycia mechanicznego. - Panwie łożyskowe - dostawa i wymiana panewek. - Dostawa i wymiana materiału izolacyjnego (izolacji) łożyska. - Przewody olejowe – sprawdzić szczelność. - Dostawa i wymiana nowych węży oleju lewarowego do łożyska. - Dostawa i wymiana filtra powietrza wlotowego do uszczelek śluzy na stojakach łożyskowych. - Pomiar izolacji łożyska przed i po wymianie materiału izolacyjnego (izolacji) łożyska. |
| - 3 | 10MKA10AC010 10MKA10AC020 10MKA10AC030 10MKA10AC040 | Generator G10 | Układ chłodzenia powietrza generatora G10 | - Demontaż i montaż chłodnic powietrza z generatora. Wymienniki są zainstalowane w górnej części generatora. - Demontaż i montaż poryw chłodnic. Montaż zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi „Konserwacja i obsługa serwisowa”. - Sprawdzenie pod kątem czystości, korozji i erozji po stronie powietrznej i wodnej chłodnic. - Odtworzenie powłoki antykorozyjnej i malarskiej obudowy chłodnicy. Zabezpieczenie ognisk korozji. - Uzupełnienie ubytków materiału (niewielkich dziur) w obudowie chłodnicy materiałem regeneracyjnym (np. kompozytem epoksydowo-metalicznym). - Czyszczenie chłodnic po stronie wodnej i powietrznej. - Czyszczenie pokryw chłodnic, zgodnie z wymaganiami z instrukcji obsługi „Konserwacja i obsługa serwisowa”. - Przeprowadzenie hydraulicznej próby szczelności chłodnic oraz próby ciśnieniowej. - Dostawa i wymiana uszczelek pokryw chłodnic. Uszczelka jest wykonana z kauczuku EPDM. Taśma typu U na ściance przegrody nadaje się do ponownego użycia, jeżeli jest w dobrym stanie. W przypadku stwierdzenia zużycia – również wymienić uszczelki (taśmy) typu U na ścianach przegród. - Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa: przeprowadzenie testu nastawy ciśnieniowej i kontroli płynnej pracy części ruchomych w ich prowadnicach. - Dostawa i wymiana anod ochronnych (w ścianie sitowej) w arkuszu). - Dostawa i wymiana przewodów do wykrywacza wycieków z mis pod chłodnicami. |

Tabela 13. Szczegółowy zakres opcjonalny Prac na turbozespole TP10 dla remontu kapitalnego.

| - Lp. | - KKS | - Grupa Funkcjonalna | - Element technologiczny | - Opis czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 10MA | - Turbina | - Prace izolacyjne | - Dostawa i wymiana izolacji (50% poduszek do wymiany). Nowe poduszki izolacyjne dostarczone przez Wykonawcę z uwzględnieniem warunków pracy turbozespołu. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | Tulejowanie otworu śruby półsprzęgła: - roztoczenie otworu, - honowanie otworu, - wykonanie i osadzenie tulejki, - rozwiercenie otworu. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Wyważanie wirnika w łożyskach własnych (trzykrotny wjazd na obroty nominalne). |
|  | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Honowanie otworów sprzęgła. Honowanie otworów w 2 sprzęgłach łącznie z wałami pośrednimi. |
|  | - 10MAD - 10MKD | - Turbina układ łożyskowy - Generator układ łożyskowy | - Linia wałów | - Dostawa i wymiana śrub sprzęgłowych wraz z nakrętkami. Do wymiany śruby wraz z nakrętkami w 2 sprzęgłach łącznie z wałami pośrednimi. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Napawanie i zgrubne szlifowanie płaszczyzny podziałowej do liniału /do 30% powierzchni płaszczyzny podziału. |
| - 1 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Usunięcie ubytków materiału metodami spawalniczymi. Wypełnienie ubytku do 100 cm3 przez spawanie z podgrzewem i przekuwaniem |
| - 2 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Kadłub zewnętrzny | - Rozfrezowanie pęknięcia do zaniku wraz z badaniami potwierdzającymi usunięcie wady. |
| - 3 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Usunięcie ubytków materiału metodami spawalniczymi. Wypełnienie ubytku do 100 cm3 przez spawanie z podgrzewem i przekuwaniem |
| - 4 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Obejmy | - Rozfrezowanie pęknięcia do zaniku wraz z badaniami potwierdzającymi usunięcie wady. |
| - 7 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Usunięcie ubytków materiału metodami spawalniczymi. Wypełnienie ubytku do 100 cm3 przez spawanie z podgrzewem i przekuwaniem |
| - 8 | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Rozfrezowanie pęknięcia do zaniku wraz z badaniami potwierdzającymi usunięcie wady. |
|  | - 10MAA - 10MAC | - Turbina - Część WP i NP | - Dławnice wlotowe (przednie) i wylotowe (tylne) | - Toczenie korpusów dławnic z przecentrowaniem. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badanie ultradźwiękowe wolumetryczne Phased Array obszaru pod stopkami łopatek stopni 1 do 20. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badanie ultradźwiękowe wolumetryczne Phased Array obszaru pod dławnicami i tłokiem odciążającym. |
|  | - 10MA | - Turbina - wirnik | - Wirnik | - Badanie ultradźwiękowe wolumetryczne Phased Array czopów pod łożyska i uszczelnienia. |
|  | - 10MAD10 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko przednie poprzeczno-wzdłużne (od strony przekładni) | - Stojak łożyskowy | Całkowity demontaż i montaż stojaka Najazd technologiczny stojaka |
|  | - 10MAD20 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko tylne wzdłużne (od strony skraplacza) | - Stojak łożyskowy | Całkowity demontaż i montaż stojaka |
|  | - 10MAD10 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko przednie poprzeczno-wzdłużne (od strony przekładni) | - Łożysko | Korekta luzów łożyska przez skrobanie. |
|  | - 10MAD10 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko przednie poprzeczno-wzdłużne (od strony przekładni) | - Łożysko | - Przewody lewarowe: zamiana węży stalowych na gumowe na szybkozłaczki łącznie z króćami w łożysku. |
|  | - 10MAD20 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko tylne wzdłużne (od strony skraplacza) | - Łożysko | - Korekta luzów łożyska przez skrobanie. |
|  | - 10MAD20 | Turbina układ łożyskowy: Łożysko tylne wzdłużne (od strony skraplacza) | - Łożysko | - Przewody lewarowe: zamiana węży stalowych na gumowe na szybkozłaczki łącznie z króćami w łożysku. |
|  | - 10MAA10AA310 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór szybkozamykający pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: grzyba zaworu |
|  | - 10MAA10AA310 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór szybkozamykający pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: sita |
|  | - 10MAA10AA310 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór szybkozamykający pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: siedziska |
|  | - 10MAA10AA310 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór szybkozamykający pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: prowadnic |
|  | - 10MAA10AA150 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: sita |
|  | - 10MAA10AA150 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: siedziska |
|  | - 10MAA10AA150 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: prowadnic |
|  | - 10MAA10AA160 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: sita |
|  | - 10MAA10AA160 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: siedziska |
|  | - 10MAA10AA160 | - Turbina – układ pary wysokoprężnej WP | - Zawór regulacyjny pary WP | - Dostawa i wymiana nowych elementu: prowadnic |
|  | - 10MAX | - Turbina układ regulacji | - Blok zasilania olejem wysokociśnieniowym (regulacyjnym) | - Dostawa i wymiana chłodnicy oleju wraz z wentylatorem |
|  | 10MKA10AC010 10MKA10AC020 10MKA10AC030 10MKA10AC040 | - Generator G10 | - Układ chłodzenia powietrza generatora G10 – zawory bezpieczeństwa: 10MKA10AA310 10MKA10AA320 10MKA10AA330 10MKA10AA340 | - Dostawa i wymiana 4 szt. zaworów bezpieczeństwa chłodnic powietrza generatora |

Tabela 14. Lista wszystkich części przekładni obracarki 10MAK40AE110 z zazębieniem skośnym i stożkowym SEW EURODRIVE 38 267 595.

Tabela 15. Lista wszystkich części przekładni obracarki 10MAK40AE110 z zazębieniem skośnym i stożkowym SEW EURODRIVE 38 267 595 c.d.

Rysunek 1. Karta specyfikacji armatury i napędu zaworu 10MAW50AA110 (Zawór redukcyjny pary uszczelniającej z pary rozruchowej).

Rysunek 2. Karta specyfikacji armatury i napędu zaworu 10MAW20AA110 (Zawór redukcyjny pary uszczelniającej z pary świeżej).

Rysunek 3. Zdjęcie zawieszenia rurociągu układu odwodnień turbiny parowej TP10.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu średniego w 2026 roku - branża elektryczna

pomiar rezystancji izolacji stojana i wirnika generatora po uprzednim odłączeniu przekładników napięciowych w rozdzielni przygeneratorowej HIGS

kontrola stanu czół uzwojenia stojana bez wyciągania wirnika, wraz z oceną mocowania czół, bandaży, szyn wyprowadzenia mocy, izolatorów przepustowych,

kontrola wirnika generatora z oględzinami dostępnych węzłów konstrukcyjnych i powierzchni wirnika,

kontrola i poprawa czystości wnętrza beczki generatora,

oczyszczenie wszystkich filtrów powietrza,

sprawdzenie połączeń śrubowych zacisków generatora i wzbudzenia w obszarze podłączenia kabli wzbudzenia,

przegląd śrub oraz połączeń elastycznych do szynoprzewodów wyprowadzenia mocy generatora w obszarze beczki generatora i w kiosku wyprowadzenia mocy poza beczką generatora (na obecność przebarwień, odkształceń, uszkodzeń mechanicznych, niedopuszczalnych naprężeń )

kontrola wizualna oraz czyszczenie stojana wzbudnicy głównej i podwzbudnicy w możliwym zakresie, pomiar rezystancji izolacji stojana wzbudnicy głównej i podwzbudnicy

kontrola wizualna oraz czyszczenie kanałów powietrznych stojana wzbudnicy głównej i podwzbudnicy

kontrola wizualna wirnika wzbudnicy głównej i podwzbudnicy w możliwym zakresie, sprawdzenie wizualne stanu połączeń uzwojenia wirnika wzbudnicy głównej w możliwym zakresie

kontrola stanu izolacji oraz połączeń śrubowych mostka prostowniczego zabudowanego na wirniku

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu standardowego w 2027 roku – branża elektryczna

Badanie ogólne generatora

          - Sprawdzenie zewnętrznych powierzchni generatora pod kątem przebarwień/rdzy, wycieków lub innych wad

          - Wymiana filtrów powietrza i wyczyszczenie kanałów wentylacyjnych

          - Sprawdzenie jakości uszczelek, mas uszczelniających oraz ich wymiana jeśli stan wskazuje na ich znaczne zużycie

Badanie stojana

          - sprawdzić złącza uzwojeń stojana

          - diagnostyka wizualna uzwojenie i kabli stężających

          - pomiar rezystancji izolacji stojana

Oględziny palca naciskowego pod względem przebarwień

Oględziny uszczelnienia pokrywy powietrza

Sprawdzenie działania czujników RTD

Sprawdzenie zacisków stojana

          - Oględziny wszystkich przyłączy liniowych i neutralnych oraz tulei stojana.

          - Oględziny izolatorów.

Sprawdzenie dostępnej izolacji cewki wirnika pod względem przebarwień, uszkodzeń mechanicznych

Sprawdzenie wspornika cewki wirnika w zakresie śrub mocujących, podkładek i izolacji

Oględziny wirnika wzbudnicy pod kątem przebarwień rdzy itp.

Oględziny stojana wzbudnicy pod kątem przebarwień rdzy itp.

Oględziny szczotki uziemiającej wirnik oraz jej ewentualna wymiana jeśli jest krótsza niż 15 mm

Szczegółowy zakres prac dla remontu kapitalnego (pełnego) w 2028 roku – branża elektryczna

Zakres prac podstawowych

Zakres prac z załącznika nr 16 do OPZ pn. „Branża EE Przegląd pełny generatora”

Remont silnika obracarki wału generatora G -10

Rozsprzęglenie wraz z demontażem silnika ze stanowiska i jego transport do siedziby Wykonawcy;

Wyjęcie wirnika ze stojana, konserwacja części składowych, uzwojeń i wymiana łożysk silnika (stosować łożyska stalowe firmy FAG lub SKF z luzami i parametrami dostosowanymi do danego typu silnika);

Kontrola izolacji uzwojeń i tabliczki zaciskowej, wykonanie niezbędnych drobnych napraw,

Kontrola usztywnień uzwojeń i częściowa wymiana luźnych klinów,

Sprawdzenie stanu technicznego wirnika (klatka, rdzeń, wał),

Montaż wirnika w stojan, pokryw i tarcz łożyskowych, wentylatora i jego osłony;

wykonywanie kompletu badań na łącznie z wykonaniem protokołów pomiarowych oraz z orzeczeniem stanu technicznego silnika:

- - pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silnika z wyznaczeniem współczynnika absorbcji R60 / R15, pomiary rezystancji uzwojeń silnika,

- -sprawdzenie oporności i rezystancji izolacji czujników temperatury uzwojeń i czujników temperatury łożysk silnika

Prace montażowe silnika wraz ze sprawdzeniem współosiowości z jednostką napędzaną;

Próba biegu jałowego silnika z pomiarem równości prądów fazowych oraz pobieranej mocy,

Sprawdzenie temperatury łożysk silnika na biegu jałowym w ustalonym stanie po nagrzaniu,

Sprawdzenie poziomu drgań łożysk silnika, potwierdzających prawidłowość wykonanego remontu

Czynność odpięcia i wpięcia kabla do skrzynki zaciskowej silnika będzie wykonywał Wykonawca,

Wykonanie ścieżek pomiarowych

- Wykonanie ścieżek pomiarowych wirnika generatora pod sondy wiroprądowe czujników zbliżeniowych takich jak czujniki drgań względnych według zaleceń normy API 670 oraz następujących wymagań:

- Runout całkowity musi zawierać się w przedziale od 6 do 8 µm peak to peak;

- Runout magnetyczny ścieżek pomiarowych nie może przekraczać 2 Gs i nie może wahać się więcej niż 1 Gs podczas pomiaru na obwodzie czopa w różnych płaszczyznach;

- Szerokość ścieżek pomiarowych powinna uwzględniać poprawkę na przesuw osiowy i rozszerzalność cieplną wału;

- Dla czujników drgań względnych należy wykonać szersze ścieżki pomiarowe na wałach niż są dotychczas tak aby możliwy był montaż czujnika w dwóch miejscach:

- W dotychczasowym miejscu czyli do pokrywy łożyska;

- W nowym miejscu czyli bezpośrednio do łożyska (do panwi łożyskowej).

- Ścieżki pomiarowe na wałach należy wykonać poprzez dogniatanie głowica diamentową;

- Przed  montażem pokryw łożyskowych należy jeszcze raz wizualnie sprawdzić stan ścieżek pomiarowych na wałach. Niedopuszczalne jest zarysowanie ścieżki. Podczas montażu wirnika ścieżki musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- Wymagane jest sporządzenie protokołu pomiarowego dla każdej ścieżki pomiarowej.

- Ścieżki pomiarowe wirnika generatora G10

- Łożysko nr 10MKD10 - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych.

- Łożysko nr 10MKD20 - Ścieżka pomiarowa dla czujników drgań względnych.

Zakres prac opcjonalnych – możliwe do wykonania podczas przeglądu pełnego generatora po uzgodnieniu ze specjalistami zamawiającego, po wykonanych pracach podstawowych z punktu 3.3.1 ppkt. a) OPZ

Usuwanie zidentyfikowanych punktów zwarcia żelaza czynnego stojana generatora

Próba silnoprądowa grzania rdzenia indukcją 1 T / 90 min z rejestracją kamerą termowizyjną, w przypadku niejednoznacznych wyników badań diagnostycznych metodą niskiej indukcji EL-CID. Próbę tą wykonuje się w celu potwierdzenia wyników badania EL-CID i podjęcia wiążącej decyzji o stanie żelaza generatora,

Regeneracja otworów półsprzęgła wirnika - regeneracja otworów półsprzęgła głównego generatorowego pod śruby sprzęgłowe poprzez tulejowanie (zgodnie z dokumentacją techniczną dla danego typu generatora, wraz z dostawą materiałów),

Obróbka sprzęgła - napawanie otworu wewnętrznego sprzęgła i dopasowanie,

Przeklinowanie stojana generatora do 100% (dodatkowe 70% stojana w stosunku do 30% ujętych w zakresie podstawowym prac na stojanie podczas przeglądu pełnego) Przeklinowanie należy wykonać przy wszystkich nowych klinach, wraz z pracami towarzyszącymi w istniejącej technologii dla danego stojana,

Dostawa, obróbka materiałów i wykonanie nowych piast i łopatek wentylatorów generatora,

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu standardowego w 2029 roku – branża elektryczna

Badanie ogólne generatora

          - Sprawdzenie zewnętrznych powierzchni generatora pod kątem przebarwień/rdzy, wycieków lub innych wad

          - Wymiana filtrów powietrza i wyczyszczenie kanałów wentylacyjnych

          - Sprawdzenie jakości uszczelek, mas uszczelniających oraz ich wymiana jeśli stan wskazuje na ich znaczne zużycie

Badanie stojana

          - sprawdzić złącza uzwojeń stojana

          - diagnostyka wizualna uzwojenie i kabli stężających

          - pomiar rezystancji izolacji stojana

Oględziny palca naciskowego pod względem przebarwień

Oględziny uszczelnienia pokrywy powietrza

Sprawdzenie działania czujników RTD

Sprawdzenie zacisków stojana

          - Oględziny wszystkich przyłączy liniowych i neutralnych oraz tulei stojana.

          - Oględziny izolatorów.

Sprawdzenie dostępnej izolacji cewki wirnika pod względem przebarwień, uszkodzeń mechanicznych

Sprawdzenie wspornika cewki wirnika w zakresie śrub mocujących, podkładek i izolacji

Oględziny wirnika wzbudnicy pod kątem przebarwień rdzy itp.

Oględziny stojana wzbudnicy pod kątem przebarwień rdzy itp.

Oględziny szczotki uziemiającej wirnik oraz jej ewentualna wymiana jeśli jest krótsza niż 15 mm

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  – BRANŻA AKPiA

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2026 roku – branża AKPIA

Kontrola działania zabezpieczeń turbiny zgodnie z Instrukcją Eksploatacji dla Turbiny Parowej.

Sprawdzenie zadziałania zabezpieczenia turbiny od sygnału z DCS (układ wyłączenia turbiny).

- Lista obwodów pomiarowych wymagających symulacji w celu sprawdzenia prawidłowości działania zabezpieczeń turbiny TP10 została ujęta w Formularzu Cenowym – Arkusz „2.1 Katalog Czynności_2026 - BRANŻA AKPIA - KATALOG CZYNNOŚCI - ROK 2026 - PRZEGLĄD”.

Realizacja prac nie ujętych w zakresie prac podstawowych, np. usuwanie usterek wykrytych podczas realizacji zakresu podstawowego zgodnie z Formularzem Cenowym – Arkusze „3.1 Pozakatalogowe_2026 - BRANŻA AKPiA - PRACE POZAKATALOGOWE - ROK 2026 – PRZEGLĄD” i „3.1 Pozakatalogowe_2026 - BRANŻA AKPiA - DOSTAWY POZAKATALOGOWE - ROK 2026 - PRZEGLĄD”.

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2027 roku – branża AKPIA

Kontrola działania zabezpieczeń turbiny zgodnie z Instrukcją Eksploatacji dla Turbiny Parowej.

- Lista obwodów pomiarowych wymagających symulacji została ujęta w Formularzu Cenowym – Arkusz „2.2 Katalog Czynności_2027 - BRANŻA AKPIA - KATALOG CZYNNOŚCI - ROK 2027 - PRZEGLĄD”.

Realizacja prac nie ujętych w zakresie prac podstawowych, np. usuwanie usterek wykrytych podczas realizacji zakresu podstawowego zgodnie z Formularzem Cenowym – Arkusze „3.2 Pozakatalogowe_2027 - BRANŻA AKPiA - PRACE POZAKATALOGOWE - ROK 2027 - PRZEGLĄD” i „3.2 Pozakatalogowe_2027 - BRANŻA AKPiA - DOSTAWY POZAKATALOGOWE - ROK 2027 – PRZEGLĄD”.

Szczegółowy zakres prac dla remontu kapitalnego w 2028 roku – branża AKPIA

Kontrola działania zabezpieczeń turbiny zgodnie z Instrukcją Eksploatacji dla Turbiny Parowej.

- Lista obwodów pomiarowych wymagających symulacji została ujęta w Formularzu Cenowym – Arkusz „2.3 Katalog Czynności_2028 - BRANŻA AKPIA - KATALOG CZYNNOŚCI - ROK 2028 - REMONT KAPITALNY - SYMULACJA WARTOŚCI”.

Sprawdzenie przyrządów pomiarowych wchodzących w skład obwodów zabezpieczeń w całym zakresie pomiarowym.

- Lista obwodów pomiarowych została ujęta w Formularzu Cenowym – Arkusz „2.3 Katalog Czynności_2028 - BRANŻA AKPIA - KATALOG CZYNNOŚCI - ROK 2028 - REMONT KAPITALNY - ZAKRES SPRAWDZENIA SPRZĘTOWEGO”.

Realizacja prac nie ujętych w zakresie prac podstawowych, np. usuwanie usterek wykrytych podczas realizacji zakresu podstawowego zgodnie z Formularzem Cenowym – Arkusze „3.3 Pozakatalogowe_2028 - BRANŻA AKPiA - PRACE POZAKATALOGOWE - ROK 2028 - REMONT KAPITALNY” i „3.3 Pozakatalogowe_2028 - BRANŻA AKPiA - DOSTAWY POZAKATALOGOWE - ROK 2028 - REMONT KAPITALNY”.

Rozbudowa systemu diagnostyki drganiowej turbozespołu zakres podstawowy i opcjonalny.

Szczegółowy zakres prac dla przeglądu w 2029 roku – branża AKPIA

Kontrola działania zabezpieczeń turbiny zgodnie z Instrukcją Eksploatacji dla Turbiny Parowej.

- Lista obwodów pomiarowych wymagających symulacji została ujęta w Formularzu Cenowym – Arkusz „2.4 Katalog Czynności_2029 - BRANŻA AKPIA - KATALOG CZYNNOŚCI - ROK 2029 – PRZEGLĄD”.

Realizacja prac nie ujętych w zakresie prac podstawowych, np. usuwanie usterek wykrytych podczas realizacji zakresu podstawowego zgodnie z Formularzem Cenowym – Arkusze „3.4 Pozakatalogowe_2029 - BRANŻA AKPiA - PRACE POZAKATALOGOWE - ROK 2029 – PRZEGLĄD” i „3.4 Pozakatalogowe_2029 - BRANŻA AKPiA - DOSTAWY POZAKATALOGOWE - ROK 2029 - PRZEGLĄD”.

Zakres wspólny branży AKPiA

Próby zabezpieczeń turbiny od przekroczenia wartości granicznych pomiarów (symulacja wartości).

Próby systemu zabezpieczeń turbiny na sygnał alarmowy.

Należy przeprowadzić próby przekroczenia wartości granicznych pomiarów generujących sygnał alarmowy w systemie DCS. Symulację sygnałów przeprowadzić w sposób możliwie najbardziej realny, na połączeniu po stronie oprzyrządowania tj.:

- Sygnały z przyrządów do pomiaru ciśnienia sprawdzać poprzez podanie ciśnienia na przyrząd za pomocą pompki ręcznej.

- Sygnały z przyrządów do pomiaru temperatury sprawdzić na pomocą symulacji rezystancji (czujnika PT100) lub mV (czujnik termoelektryczny), w przypadku braku dostępu do czujnika należy symulować wartości prądowe mA (za pomocą zadajnika) w skrzynce przyłączeniowej przetwornika.

- Sygnały z przyrządów pomiarów poziomu sprawdzić za pomocą wysokiego lub niskiego poziomu

technologicznego, w przypadku braku takiej możliwości, przez symulację: ciśnienia dla przetwornika dP, zmianę położenia pływaka poziomu, symulacji wartości prądowej mA (za pomocą zadajnika) w skrzynce przyłączeniowej przetwornika.

Po osiągnięciu wartości alarmowej musi dojść do wygenerowania alarmu w systemie DCS.

W przypadku wartości obliczeniowych składających się z trzech pomiarów (system 2z3 lub mediana z 3 pomiarów) należy jednocześnie przeprowadzić symulację na minimum dwóch pomiarach składowych.

W przypadku pomiarów specjalnych (drgań, przesuwu osiowego) dodatkowo należy sprawdzić

alarmowanie przekroczenia tych samych wartości granicznych w systemie Bently Newada.

Tabela 16. Wykaz wartości parametrów –sygnał alarmowy.

| Lp. | PARAMETR | SYMBOL KKS | WARTOŚĆ ZNAMIONOWA | WARTOŚĆ GRANICZNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie pary dolotowej niskociśnieniowej | 10LBA50CP020 | 5 | min. 4,1 bar max. 5,9 bar |
| 2 | Temperatura pary dolotowej niskociśnieniowej | 10LBA50CT020 | 280 | min. 245 °C max.1 288 °C max.2. 294 °C |
| 3 | Ciśnienie pary upustowej | 10LBD43CP021 | 11 | min. 10,4 bar max. 11,6 bar |
| 4 | Ciśnienie pary upustowej | 10LBD43CP022 | 11 | min. 10,4 bar max. 11,6 bar |
| 5 | Ciśnienie pary upustowej (obliczeniowe) | 10LBD43CP920 | 11 | min. 10,4 bar max. 11,6 bar |
| 6 | Różnica temperatur kołnierza korpusu - wewnątrz/środek | 10MAA15FT910 | 15 | max. 111 °C |
| 7 | Różnica temperatur kołnierza korpusu - górna część /dolna część | 10MAA15FT960 | 15 | max. 39 °C |
| 8 | Ciśnienie pary wylotowej | 10MAC10CP051 | -0,95 | max. -0,91 bar |
| 9 | Ciśnienie pary wylotowej | 10MAC10CP052 | -0,95 | max. -0,91 bar |
| 10 | Ciśnienie pary wylotowej | 10MAC10CP053 | -0,95 | max. -0,91 bar |
| 11 | Ciśnienie pary wylotowej (obliczeniowe) | 10MAC10FP950 | -0,95 | max. -0,91 bar |
| 12 | Temperatura pary wylotowej | 10MAC10CT051 | 37 | max. 85 °C |
| 13 | Temperatura pary wylotowej | 10MAC10CT052 | 37 | max. 85 °C |
| 14 | Temperatura pary wylotowej | 10MAC10CT053 | 37 | max. 85 °C |
| 15 | Temperatura pary wylotowej (obliczeniowa) | 10MAC10FT950 | 37 | max. 85 °C |
| 16 | Przesunięcie osiowe wału turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CG010 | ±0,1 | min. -0,4 mm max. 0,4 mm |
| 17 | Przesunięcie osiowe wału turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CG011 | ±0,1 | min. -0,4 mm max. 0,4 mm |
| 18 | Obroty turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CS011 | 5136 | min. 4 obr/min |
| 19 | Obroty turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CS012 | 5136 | min. 4 obr/min |
| 20 | Obroty turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CS013 | 5136 | min. 4 obr/min |
| 21 | Temperatura łożyska poprzecznego turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CT010 | 90 | max. 110 °C |
| 22 | Temperatura łożyska wzdłużnego po stronie obciążenia | 10MAD10CT020 | 95 | max. 110 °C |
| 23 | Temperatura łożyska wzdłużnego po stronie nieobciążonej | 10MAD10CT030 | 95 | max. 110 °C |
| 24 | Drgania wału turbiny po stronie łożyska wzdłużnego (poziome) | 10MAD10CY011 | 67 | max. 96 μm |
| 25 | Drgania walu turbiny po stronie łożyska wzdłużnego (pionowe) | 10MAD10CY012 | 67 | max. 96 μm |
| 26 | Temperatura łożyska poprzecznego turbiny po stronie wylotowej | 10MAD20CT010 | 90 | max. 110 °C |
| 27 | Drgania wału turbiny po stronie wylotowej (poziome) | 10MAD20CY011 | 67 | max. 96 μm |
| 28 | Drgania wału po stronie wylotowej (pionowe) | 10MAD20CY012 | 67 | max. 96 μm |
| 29 | Temperatura łożyska przekładni po stronie turbiny | 10MAD30CT010 | 90 | max. 100 °C |
| 30 | Temperatura łożyska przekładni po stronie obracarki | 10MAD40CT010 | 90 | max. 100 °C |
| 31 | Temperatura łożyska przekładni po stronie głównej pompy oleju | 10MAD50CT010 | 70 | max. 100 °C |
| 32 | Temperatura łożyska przekładni po stronie generatora | 10MAD60CT010 | 70 | max. 100 °C |
| 33 | Drgania korpusu przekładni (poziome) | 10MAK10CY010 | - | max. 4,5 mm/s |
| 34 | Drgania korpusu przekładni (pionowe) | 10MAK10CY020 | - | max. 4,5 mm/s |
| 35 | Przyspieszenie drgań przekładni - poziome | 10MAK10CY910 | 40 | max. 180 m/s2 |
| 36 | Przyspieszenie drgań przekładni - pionowe | 10MAK10CY920 | 40 | max. 180 m/s2 |
| 37 | Pozycja zamknięta pokrywy silnika obracarki | 10MAK40CG110 | 0 | 1 (binarna) |
| 38 | Poziom w zbiorniku oleju smarnego | 10MAV10CL010 | 0 | min. -25 mm max. 25 mm |
| 39 | Temperatura oleju smarnego w zbiorniku | 10MAV10CT010 |  | min. 25 °C |
| 40 | Temperatura grzałki w zbiorniku oleju smarnego | 10MAV10CT020 | 70 | max. 80 °C |
| 41 | Spadek ciśnienia na filtrze oleju smarnego | 10MAV35CP010 | - | max. 1,2 bar |
| 42 | Ciśnienie oleju smarnego | 10MAV40CP011 | 2 | min. 1,7 bar |
| 43 | Ciśnienie oleju smarnego | 10MAV40CP012 | 2 | min. 1,7 bar |
| 44 | Ciśnienie oleju smarnego | 10MAV40CP013 | 2 | min. 1,7 bar |
| 45 | Ciśnienie oleju smarnego | 10MAV40FP910 | 2 | min. 1,7 bar |
| 46 | Temperatura oleju smarnego | 10MAV40CT011 | 49 | min. 35 °C max. 55 °C |
| 47 | Temperatura oleju smarnego | 10MAV40CT012 | 49 | min. 35 °C max. 55 °C |
| 48 | Temperatura oleju smarnego | 10MAV40CT013 | 49 | min. 35 °C max. 55 °C |
| 49 | Temperatura oleju smarnego | 10MAV40FT910 | 49 | min. 35 °C max. 55 °C |
| 50 | Ciśnienie na dolocie do zaworu regulacyjnego oleju lewarowego | 10MAV70CP020 | 200 | min. 80 bar |
| 51 | Ciśnienie pary uszczelniającej | 10MAW40CP010 | 0,03 | min. 0,015 bar max.0,1 bar |
| 52 | Temperatura pary uszczelniającej | 10MAW40CT010 | 200 | min. 200 °C max.240 °C |
| 53 | Poziom w zbiorniku oleju wysokociśnieniowego | 10MAX10CL010 | 0 | min. -200 mm |
| 54 | Temperatura w zbiorniku oleju wysokociśnieniowego | 10MAX10CT010 | 50 | max. 75 °C |
| 55 | Spadek ciśnienia na filtrze oleju wysokociśnieniowego | 10MAX30CP010 | - | min. 2,5 bar |
| 56 | Ciśnienie oleju wysokociśnieniowego do próby awaryjnego wyłączenia | 10MAX40CP010 | 140 | min. 110 bar |
| 57 | Ciśnienie oleju wysokociśnieniowego (awaryjne wyłączenie ) | 10MAX40CP021 | 140 | min. 110 bar |
| 58 | Ciśnienie oleju wysokociśnieniowego (awaryjne wyłączenie ) | 10MAX40CP022 | 140 | min. 110 bar |
| 59 | Ciśnienie oleju wysokociśnieniowego (awaryjne wyłączenie ) | 10MAX40CP023 | 140 | min. 110 bar |
| 60 | Ciśnienie oleju wysokociśnieniowego (awaryjne wyłączenie ) | 10MAX40FP920 | 140 | min. 110 bar |
| 61 | Spadek ciśnienia na filtrze przed chłodnicą oleju wysokociśnieniowego | 10MAX51CP020 | - | max. 2,5 bar |
| 62 | Panew 1 poziom wody przeciekowej (po stronie turbiny) | 10MKA10CL110 | 0 | 1 (binarna) |
| 63 | Temperatura fazy u uzwojenia stojana | 10MKA10CT010 | 95 | max. 120 °C |
| 64 | Temperatura fazy u uzwojenia stojana | 10MKA10CT011 | 95 | max. 120 °C |
| 65 | Temperatura fazy u uzwojenia stojana | 10MKA10CT012 | 95 | max. 120 °C |
| 66 | Temperatura fazy v uzwojenia stojana | 10MKA10CT020 | 95 | max. 120 °C |
| 67 | Temperatura fazy v uzwojenia stojana | 10MKA10CT021 | 95 | max. 120 °C |
| 68 | Temperatura fazy v uzwojenia stojana | 10MKA10CT022 | 95 | max. 120 °C |
| 69 | Temperatura fazy w uzwojenia stojana | 10MKA10CT030 | 95 | max. 120 °C |
| 70 | Temperatura fazy w uzwojenia stojana | 10MKA10CT031 | 95 | max. 120 °C |
| 71 | Temperatura fazy w uzwojenia stojana | 10MKA10CT032 | 95 | max. 120 °C |
| 72 | Temperatura powietrza zimnego (po stronie turbiny) | 10MKA10CT050 | 35 | max. 45 °C |
| 73 | Temperatura powietrza zimnego (po stronie wzbudnicy) | 10MKA10CT055 | 35 | max. 45 °C |
| 74 | Temperatura powietrza gorącego (po stronie turbiny) | 10MKA10CT060 | 65 | max. 75 °C |
| 75 | Temperatura łożyska generatora po stronie turbiny | 10MKD10CT010 | 75 | max. 90 °C |
| 76 | Drgania wału generatora po stronie turbiny (poziome) | 10MKD10CY011 | 40 | max. 75 μm |
| 77 | Drgania wału generatora po stronie turbiny (pionowe) | 10MKD10CY012 | 40 | max. 75 μm |
| 78 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie turbiny (poziome) | 10MKD10CY020 | 3,5 | max. 4,5 mm/s |
| 79 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie turbiny (pionowe) | 10MKD10CY030 | 3,5 | max. 4,5 mm/s |
| 80 | Drgania osiowe korpusu łożyska generatora po stronie turbiny | 10MKD10CY040 | 3,5 | max. 4,5 mm/s |
| 81 | Temperatura łożyska generatora po stronie wzbudnicy | 10MKD20CT010 | 75 | max. 90 °C |
| 82 | Drgania wału generatora po stronie wzbudnicy (poziome) | 10MKD20CY011 | 40 | max. 75 μm |
| 83 | Drgania wału generatora po stronie wzbudnicy (pionowe) | 10MKD20CY012 | 40 | max. 75 μm |
| 84 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy (poziome) | 10MKD20CY020 | 3,5 | max. 4,5 mm/s |
| 85 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy (pionowe) | 10MKD20CY030 | 3,5 | max. 4,5 mm/s |
| 86 | Drgania osiowe korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy | 10MKD20CY040 | 3,5 | max. 4,5 mm/s |
| 87 | Ciśnienie pary upustowej | 10LBD60FP810 | - | max. 3,92 bar |
| 88 | Regulator ciśnienia pary upustowej | 10LBD60FP820 | - | max. 3,92 bar |
| 89 | Ciśnienie pary wylotowej | 10MAC10FP850 | -0,94 | max. -0,91 bar |
| 90 | Temperatura pary wylotowej | 10MAC10FT850 | 37 | max. 105 °C |
| 91 | Obroty turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10FS810 | 5136 | max. 5650 obr/min |
| 92 | Ciśnienie oleju smarnego | 10MAV40FP810 | 2 | min. 1 bar |
| 93 | Temperatura oleju smarnego | 10MAV40FT810 | 49 | max. 65 °C |
| 94 | Ciśnienie oleju wysokociśnieniowego (awaryjne wyłączenie) | 10MAX40FP820 | 140 | min. 90 bar |

Próby systemu zabezpieczeń turbiny na wyłączenie awaryjne.

Należy przeprowadzić próby przekroczenia wartości granicznych pomiarów na wyłączenie awaryjne turbozespołu. Symulację sygnałów przeprowadzić analogicznie jak dla sygnałów alarmowych (opisanych powyżej).

Symulacji sygnałów na wyłączenie turbiny należy wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru AKPiA.

Po osiągnięciu wartości granicznej awaryjnego wyłączenia musi dojść do wyłączenia odpowiedniego obwodu kanału elektrozaworu bloku 2 z 3 przy pomocy odpowiedniego przekaźnika.

Tabela 17. Wykaz wartości parametrów –wyłączenie awaryjne turbozespołu.

| Lp. | PARAMETR | SYMBOL KKS | WARTOŚĆ ZNAMIONOWA | WARTOŚĆ GRANICZNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przesunięcie osiowe wału turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CG010 | ±0,1 | min. -0,6 mm max. 0,6 mm |
| 2 | Przesunięcie osiowe wału turbiny po stronie łożyska wzdłużnego | 10MAD10CG011 | ±0,1 | min. -0,6 mm max. 0,6 mm |
| 3 | Drgania wału turbiny po stronie łożyska wzdłużnego (poziome) | 10MAD10CY011 | 67 | max. 126 μm |
| 4 | Drgania wału turbiny po stronie łożyska wzdłużnego (pionowe) | 10MAD10CY012 | 67 | max. 126 μm |
| 5 | Drgania wału turbiny po stronie wylotu pary (nie po stronie łożyska wzdłużnego) (poziome) | 10MAD20CY011 | 67 | max. 126 μm |
| 6 | Drgania wału turbiny po stronie wylotu pary (nie po stronie łożyska wzdłużnego) (pionowe) | 10MAD20CY012 | 67 | max. 126 μm |
| 7 | Drgania korpusu przekładni (poziome) | 10MAK10CY010 | - | max. 7,1 mm/s |
| 8 | Drgania korpusu przekładni (pionowe) | 10MAK10CY020 | - | max. 7,1 mm/s |
| 9 | Temperatura fazy U uzwojenia stojana | 10MKA10CT010 | 95 | max. 130°C |
| 10 | Temperatura fazy U uzwojenia stojana | 10MKA10CT011 | 95 | max. 130°C |
| 11 | Temperatura fazy U uzwojenia stojana | 10MKA10CT012 | 95 | max. 130°C |
| 12 | Temperatura fazy V uzwojenia stojana | 10MKA10CT020 | 95 | max. 130°C |
| 13 | Temperatura fazy V uzwojenia stojana | 10MKA10CT021 | 95 | max. 130°C |
| 14 | Temperatura fazy V uzwojenia stojana | 10MKA10CT022 | 95 | max. 130°C |
| 15 | Temperatura fazy W uzwojenia stojana | 10MKA10CT030 | 95 | max. 130°C |
| 16 | Temperatura fazy W uzwojenia stojana | 10MKA10CT031 | 95 | max. 130°C |
| 17 | Temperatura fazy W uzwojenia stojana | 10MKA10CT032 | 95 | max. 130°C |
| 18 | Drgania wału generatora po stronie turbiny (poziome) | 10MKD10CY011 | 40 | max. 100 μm |
| 19 | Drgania wału generatora po stronie turbiny (pionowe) | 10MKD10CY012 | 40 | max. 100 μm |
| 20 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie turbiny (poziome) | 10MKD10CY020 | 3,5 | max. 8 mm/s |
| 21 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie turbiny (pionowe) | 10MKD10CY030 | 3,5 | max. 8 mm/s |
| 22 | Drgania osiowe korpusu łożyska generatora po stronie turbiny | 10MKD10CY040 | 3,5 | max. 8 mm/s |
| 23 | Drgania wału generatora po stronie wzbudnicy (poziome) | 10MKD20CY011 | 40 | max. 100 μm |
| 24 | Drgania wału generatora po stronie wzbudnicy (pionowe) | 10MKD20CY012 | 40 | max. 100 μm |
| 25 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy (poziome) | 10MKD20CY020 | 3,5 | max. 8 mm/s |
| 26 | Drgania korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy (pionowe) | 10MKD20CY030 | 3,5 | max. 8 mm/s |
| 27 | Drgania osiowe korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy | 10MKD20CY040 | 3,5 | max. 8 mm/s |
| 28 | Ciśnienie pary upustowej (obliczeniowe) | 10LBD60FP810 | - | max. 3,92 bar |
| 29 | Wyłącznik ciśnieniowy pary upustowej (obliczeniowe) | 10LBD60FP820 | - | max. 3,92 bar |
| 30 | Ciśnienie pary wylotowej (obliczeniowe) | 10MAC10FP850 |  | Max. -0,88 bar |
| 31 | Temperatura pary wylotowej (obliczeniowa) | 10MAC10FT850 | 37 | max. 105°C |
| 32 | Obroty turbiny po stronie łożyska wzdłużnego (obliczeniowa) | 10MAD10FS810 | 5136 | max. 5650 obr/min |
| 33 | Ciśnienie oleju smarnego (obliczeniowa) | 10MAV40FP810 | 2 | min. 1 bar |
| 34 | Temperatura oleju smarnego (obliczeniowa) | 10MAV40FT810 | 49 | max. 65°C |
| 35 | Ciśnienie oleju wysokociśnieniowego (awaryjne wyłączenie) (obliczeniowe) | 10MAX40FP820 | 140 | min. 90 bar |

Sprawdzenie obwodów pomiarów (zakres sprawdzenia sprzętowego).

Wytyczne do sprawdzania sprzętowego i funkcjonalnego obwodów AKPiA:

- Przyrządy wzorcowe/kalibracyjne użyte do prac związanych ze sprawdzeniami (kalibracją) i strojeniem (adjustacją) elementów obwodów pomiarowych muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium. Świadectwa kontroli metrologicznej wzorcowych przyrządów elektronicznych takich jak: kalibratory czujników termoelektrycznych i oporowych Pt100, Ni100, zadajniki mA, mV, kalibratory ciśnienia, kalibratory różnicy ciśnienia nie mogą być starsze niż 12 miesięcy, a dla manometrów obciążnikowo-tłokowych, termometrów szklanych i termopar wzorcowych nie starsze niż 60 miesięcy od dnia użycia celem wykonania sprawdzenia przyrządu badanego.

- Sprawdzając każdy obwód pomiarowy należy sprawdzić wszystkie przyrządy wchodzące w jego skład, potwierdzając sprawdzenie ich charakterystyki protokołem sprawdzenia. Elementy składowe obwodów pomiarowych wskazane są w Formularzu cenowym i opisane w niniejszym dokumencie.

- Sprawdzenia charakterystyki przyrządu pomiarowego dokonać w przynajmniej pięciu punktach dla pełnego zakresu pomiarowego, czyli: 0, 25, 50, 75, 100 [%]. W przypadku braku takiej możliwości powiadomić bezzwłocznie Inspektora nadzoru AKPiA. Pry sprawdzaniu czujników temp. dla zakresu od 0°C sprawdzać należy od wartości bliskiej zeru (możliwej do uzyskania).

- Stwierdzając podczas sprawdzenia przekroczenie dopuszczalnych błędów badanego przyrządu pomiarowego lub innego typu niesprawność należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru AKPiA w celu uzgodnienia dalszych działań.

- Jako zakres wejściowy / wyjściowy przyrządu sprawdzanego podawać rzeczywistą wartość np.:, jeżeli sprawdzany jest przetwornik ciśnienia, który ma przesunięty zakres o 0,04MPa ze względu na kompensację 4,08mH2O to powinno to być zapisane przy zakresie wejściowym przetwornika, jako początek zakresu 0,04MPa i koniec zakresu 1,64MPa dla zakresu fabrycznego 0-1,6MPa oraz informacji słownej o wysokości słupa wody 4,08mH2O;

- Formularz „Protokołu sprawdzenia przyrządu pomiarowego” dostarcza Wykonawca jednak musi on zawierać poniższe informacje:

- Datę sprawdzenia,

- Nr protokołu,

- Nazwę pomiaru,

- Nazwa przyrządu sprawdzanego,

- Nr fabryczny przyrządu sprawdzanego,

- Symbol obiektowy przyrządu sprawdzanego,

- Klasę / błąd przyrządu,

- Zakres pomiarowy wejścia i wyjścia,

- Nazwę i nr użytych kalibratorów,

- W przypadku błędu zerowego wpisywać wartość „0”

- Wyliczone błędy wpisywać z dokładnością stosowną do klasy przyrządu, zaznaczając kierunek odchyłki (dodatnia, ujemna);

- Zapis stwierdzający spełnienie klasy producenta czy też nie.

- Protokoły powinny być wypełniane w sposób czytelny i przyrządem niezmywalnym, dającym zauważalny kontrast (długopis, pisak, inne, o ciemnym odcieniu i widocznej grubości linii) w celu poprawnego kopiowania lub skanowania;

Zakres sprawdzeń sprzętowych - Czynności jakie należy wykonać w celu wykonania sprawdzenia dla poszczególnych przyrządów:

- przetwornik ciśnienia – demontaż, sprawdzenie charakterystyki pomiarowej, wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, sprawdzenie zgodności montażu i lokalizacji z wymogami technicznymi, konserwacja, wymiana uszczelki przyłącza procesowego, montaż.

- Przetwornik dP – demontaż, sprawdzenie charakterystyki pomiarowej, wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, sprawdzenie zgodności montażu i lokalizacji z wymogami technicznymi (m.in. wypoziomowanie), konserwacja, montaż.

- Przełącznik ciśnieniowy – demontaż, sprawdzenie punktu sygnalizacji, wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, sprawdzenie zgodności montażu i lokalizacji z wymogami technicznymi, konserwacja, wymiana uszczelki przyłącza procesowego, montaż.

- Przetwornik poziomu – demontaż, sprawdzenie charakterystyki pomiarowej, wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, sprawdzenie zgodności montażu i lokalizacji z wymogami technicznymi, konserwacja, wymiana uszczelki przyłącza procesowego, montaż.

- Przełącznik pływakowy (poziomu) –demontaż, sprawdzenie punktu sygnalizacji, wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, sprawdzenie zgodności montażu i lokalizacji z wymogami technicznymi, konserwacja, wymiana uszczelki przyłącza procesowego, montaż

- Przetwornik temp. - sprawdzenie charakterystyki pomiarowej, wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, sprawdzenie zgodności montażu i lokalizacji z wymogami technicznymi, konserwacja.

- Wejście analogowe PLC  – sprawdzenie charakterystyki pomiarowej wejścia analogowego sterownika PLC, sprawdzenie napięcia zasilającego dwuprzewodowej pętli pomiarowej.

- Wejście RTD sterownika PLC – sprawdzenie charakterystyki pomiarowej wejścia pomiarowego dedykowanym zadajnikiem temp. lub dekadą.

- Czujnik temp. – demontaż czujnika, sprawdzenie charakterystyki pomiarowej, wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, konserwacja, montaż, sprawdzenie zgodności montażu i lokalizacji z wymogami technicznymi (m.in. długość, głębokość zanurzenia, szczelność, rezystancja izolacji, prawidłowość montażu i zaizolowania króćca), sprawdzenie szczelności połączeń.

- Czujnik temp. bez demontażu - wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń, sprawdzenie sygnału pomiarowego w punkcie pracy. Czynność przewidziana dla czujników dla których nie ma możliwości demontażu (np. czujniki temp. uzwojeń generatora)

Zakres sprawdzeń sprzętowych dla pomiaru prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej turbiny realizowany jest poprzez system EPRO KANIS oparty na sterowniku CSI 6300 SIS, Pomiar prędkości obrotowej odbywa się za pomocą trzech czujników impulsowych (10MAD10CS010, 10MAD10CS011, 10MAD10CS012) współpracujących z tarczą w postaci koła zębatego. Należy przeprowadzić przegląd systemu EPRO KANIS w zakresie:

- sprawdzenie zalogowanych błędów,

- konserwacja przyrządów pomiarowych,

- przeprowadzenie symulacji wartości granicznych dla poszczególnych pomiarów.

- sprawdzenie poprawności zamontowanych czujników

- sprawdzenie poprawności pomiarowej układu uwzględniając jego elementy tj. czujnik, konwerter oraz moduł wejściowy.

Wykonanie przeglądu potwierdzić protokołem.

Uwaga: montaż i demontaż aparatury na obiekcie pomiarów specjalnych należy wykonać w koordynacji z pracami mechanicznymi.

Rozbudowa istniejącego systemu diagnostyki drganiowej turbozespołu poprzez instalację dodatkowych torów pomiarowych – zakres podstawowy.

- Wymaga się aby system diagnostyki drganiowej turbozespołu parowego został doposażony w następujące tory pomiarowe:

- Dla turbiny parowej:

- Drgania bezwzględne mierzone na pokrywach wszystkich łożysk (10MAD10 i 10MAD20) w kierunkach pionowym V i poziomym H (4 tory);

- Drgania bezwzględne mierzone na pokrywie łożyska oporowego (10MAD10) w kierunku osiowym A (1 tor);

- Dla przekładni redukcyjnej służącej do napędu generatora:

- Drgania względne wału mierzone na wszystkich łożyskach na kierunkach X i Y (8 torów);

- Drgania bezwzględne mierzone w kierunku pionowym V na pierwszym (10MAD30), drugim (10MAD40) i trzecim (10MAD50) łożysku przekładni (3 tory);

- Drgania bezwzględne mierzone w kierunku poziomym H na pierwszym (10MAD30), drugim (10MAD40) i trzecim (10MAD50) łożysku przekładni (3 tory);

- Znacznik fazy na wale przekładnia -generator (1 tor na łożysku nr 10MAD50).

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego z miejscem montażu czujników

Rysunek 4. Miejsce na montaż czujników drgań względnych wału w kierunku YX pierwszego łożyska przekładni TP.

Rysunek 5. Miejsce na montaż czujnika drgań bezwzględnych pierwszego łożyska przekładni TP w kierunku H.

Rysunek 6. Miejsce na montaż czujników drgań względnych wału w kierunku YX drugiego łożyska przekładni.

Rysunek 7. Miejsce na montaż czujnika drgań bezwzględnych drugiego łożyska przekładni TP w kierunku H.

Rysunek 8. Miejsce na montaż czujników drgań względnych wału w kierunku YX trzeciego łożyska przekładni TP.

- Rysunek 9. Miejsce na montaż czujnika drgań bezwzględnych trzeciego łożyska przekładni TP w kierunku H.

- Rysunek 10. Miejsce na montaż czujników drgań względnych wału w kierunku YX czwartego łożyska przekładni TP.

- Rysunek 11. Miejsce na montaż znacznika fazy wału przekładni od strony łożyska nr 3.

- Wymagania ogólne

- Wszystkie nowo dostarczone komponenty systemu diagnostycznego muszą posiadać znak CE producenta.

- System 3500 firmy Bently Nevada należy doposażyć w moduł procesora komunikacyjnego, który zostanie skonfigurowany do komunikacji z systemem nadrzędnym PCS 7.

- Nowe czujniki drgań względnych przekładni należy zamontować w miejscach przewidzianych przez producenta – patrz pkt. b) „Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego z miejscem montażu czujników”.

- Nowe czujniki drgań bezwzględnych przekładni w kierunku poziomym należy zamontować w istniejące króćce pomiarowe poprzez połączenie śrubowe.

- Nowe czujniki drgań bezwzględnych przekładni w kierunku pionowym oraz turbiny na kierunkach pionowym, poziomym i osiowym należy zamontować poprzez połączenie śrubowe do pokrywy łożyska.

- Nowe czujniki drgań bezwzględnych mocowane na połączenie śrubowe należy mocować w miejscach wskazanych przez serię norm ISO 20816. Wyjątkiem jest przypadek w którym naciąg łożyska wykonany jest na obejmie wewnętrznej wtedy czujnik drgań bezwzględnych w kierunku pionowym V należy zamocować na górnym kołnierzu płaszczyzny podziałowej pokrywy po tej samej stronie łożyska co czujnik w kierunku poziomym H. Czujnik na kierunku poziomym H należy zainstalować zgodnie z kierunkiem obrotów wału, tzn. jeżeli wał obraca się w lewą stronę wtedy czujnik należy zainstalować z lewej strony łożyska.

- Nowe czujniki zamontowane na turbozespole powinny być tego samego typoszeregu i producenta co istniejące. Wyjątkiem są czujniki drgań bezwzględnych na kierunkach: pionowym V i poziomym H łożyska 10MAD20 turbiny, które muszą spełniać poniższe wymagania:

- Powinny być tego samego producenta co reszta czujników;

- Powinny być odporne na wysoką temperaturę do min. 120˚C

- Muszą składać się z dwóch części połączonych ze sobą przewodem bez wtyczki w oplocie. Część pomiarową odporną na wysoką temperaturę należy zamocować do korpusu łożyska, a część kondycjonującą sygnał należy zamocować w chłodniejszym miejscu poza układem przepływowym turbiny.

- Powinny posiadać możliwość pomiaru prędkości drgań w zakresie od 15 Hz do 2 kHz.

- System diagnostyczny musi dawać możliwość pomiaru prędkości i przyśpieszenia drgań bezwzględnych mierzonych na wybranych punktach przekładni. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie czujników z sygnałem wyjściowym proporcjonalnym do przyśpieszenia drgań, a następnie scałkowanie go do prędkości drgań w karcie monitorującej Systemu 3500. W takim rozwiązaniu należy zarezerwować w jednej karcie monitorującej dwa kanały położone obok siebie. W pierwszym kanale należy mierzyć wartość prędkości drgań, natomiast w drugim kanale wartość przyśpieszenia drgań. W docelowej konfiguracji systemu zaplanowano trzy pary kanałów do pomiaru wartości prędkości i przyśpieszenia drgań z pojedynczych czujników (Tab. 18):

- DB6V – 10MAK10CY020 i 10MAK10CY920 (slot 4, chanel 1 i 2);

- DB6H – 10MAK10CY010 i 10MAK10CY910 (slot 3 chanel 1 i 2);

- DB3H – 10MAD30_H_vel i 10MAD30_H_acc (slot 9 chanel 3 I 4).

- System diagnostyczny musi dawać możliwość pomiaru prędkości drgań bezwzględnych mierzonych na turbinie.

- Sygnał z nowych czujników będzie wchodził do systemu diagnostyki drganiowej turbozespołów, zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w system zabezpieczeń turbozespołu.

- System diagnostyczny musi być tak skonfigurowany aby pomiary drgań z obrębu pierwszego wału były powiązane ze znacznikiem fazy pierwszego wału, a pomiary drgań z drugiego wału były powiązane ze znacznikiem fazy drugiego wału.

- Należy przeprowadzić pełną konfigurację istniejącego systemu diagnostycznego w zakresie turbozespołu parowego o nowe pomiary oraz odtworzyć wszystkie istniejące funkcjonalności w systemie.

- Jeżeli zakres prac będzie tego wymagał, to należy rozszerzyć istniejącą licencję dla aplikacji analityczno-bazodanowej System 1 Evolution o nowe pomiary turbozespołu parowego.

- Wykonawca przeprowadzi kompletną konfigurację oprogramowania diagnostycznego System 1 Evolution,

- Wykonawca opracuje projekt wykonawczy do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz zaktualizuje istniejącą dokumentację obwodową. Dokumentacja obejmuje m.in.:

- Rysunki mechaniczne montażu czujników,

- Zaktualizowany schemat P&ID z nowymi torami pomiarowymi,

- Schematy ideowe nowych torów pomiarowych,

- Dokumentację obwodową systemu,

- Dokumentację jakościową (świadectwa kalibracji, badanie typu, DTR, licencje, atesty, inne),

- Backup konfiguracji systemu Bentley Nevada (przed zmianami i po zmianach).

- Stan docelowy układu konfiguracji Rack RU80 po uwzględnieniu nowych pomiarów będzie wyglądał jak w poniższej tabeli.

Tabela 18. Docelowa konfiguracja systemu 3500 (zakres podstawowy).

| NEW Bently Nevada 3500 Rack RU80 Turbina Parowa TP 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2x Zasialcz 240VAC/24VDC 3500/15 | Karta TDI 3500/22M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | /42M | /42M | /42M | /42M | /42M | /25 |
| 1 |  |  | 10MAD10CG010 | 10MAK10CY010 | 10MAK10CY020 | 10MKD10CY011 | 10MKD20CY011 | 10MAD40CY010 |
| 2 |  |  | 10MAD10CG011 | 10MAK10CY910 | 10MAK10CY920 | 10MKD10CY012 | 10MKD20CY012 | KPH_10MAD50 |
| 3 |  |  | 10MAD10CY011 | 10MAD20CY011 | 10MKD10CY020 | 10MKD10CY030 | 10MKD10CY040 | Empty |
| 4 |  |  | 10MAD10CY012 | 10MAD20CY012 | 10MKD20CY020 | 10MKD20CY030 | 10MKD20CY040 | Empty |
|  |  |  | Old card | Old card | Old card | Old card | Old card | Old card |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /42M | /42M | /42M | /42M | /42M | Empty | Empty | /92 |
| 10MAD10_V_vel | 10MAD20_H_vel | 10MAD40_V_vel | 10MAD30_Y | 10MAD50_Y |  |  | COMM GATEWAY MODULE |
| 10MAD10_H_vel | 10MAD30_V_vel | 10MAD40_H_vel | 10MAD30_X | 10MAD50_X |  |  |  |
| 10MAD10_A_vel | 10MAD30_H_vel | 10MAD50_V_vel | 10MAD40_Y | 10MAD60_Y |  |  |  |
| 10MAD20_V_vel | 10MAD30_H_acc | 10MAD50_H_vel | 10MAD40_X | 10MAD60_X |  |  |  |
| New card | New card | New card | New card | New card |  |  | New card |

Rozbudowa istniejącego systemu diagnostyki drganiowej turbozespołu poprzez instalację dodatkowych torów pomiarowych (zakres możliwy do wykonania podczas remontu kapitalnego po uzgodnieniu ze Specjalistami Zamawiającego) – zakres opcjonalny:

- Zmiana miejsca montażu wszystkich czujników drgań względnych wału na turbozespole. W obecnej chwili czujniki są zamocowane do pokryw łożysk. Wymaga się aby sondy pomiarowe czujników drgań względnych wału zamocować bezpośrednio do panwi łożysk w przestrzeni pomiędzy panewką, a odrzynaczem olejowym. Podczas tej operacji dla istniejących czujników wymaga się zachowania takiego samego zakresu pomiarowego i poziomu alarmowania z kaset monitorujących do systemu zabezpieczeń.

- Rozbudowa systemu diagnostyki turbozespołu poprzez instalację kompletnego toru pomiarowego dla pomiaru mimośrodowości/ekscentryczności wału (1 tor);

- Rozbudowa systemu diagnostyki turbozespołu poprzez instalację kompletnego toru pomiarowego dla pomiaru wydłużenia względnego wału (1tor);

- Rozbudowa systemu diagnostyki turbozespołu poprzez instalację kompletnych torów pomiarowych dla wydłużenia bezwzględnego korpusu poprzez pomiar czujnikami z lewej i prawej strony turbozespołu (2 tory);

- Kompletny tor pomiarowy obejmuje przystosowanie turbozespołu pod montaż, elementy przyłącza, układ pomiarowy, trasy i połączenia kablowe, skrzynki montażowe, karta monitorująca oraz konfiguracja w Systemie 1.

- Wymagania szczegółowe dla dostarczanych przewodów i kabli.

- Zastosowane przewody muszą spełniać wymagania dyrektywy EMC;

- Zastosowane przewody w obrębie stojaków łożyskowych muszą posiadać zabezpieczenie przed wnikaniem oleju w głąb kabla, jeżeli przyłącze znajduje się w atmosferze olejowej (w tym podciąganie kapilarne oleju przez kabel).

- W przypadku bliskości źródeł ciepła należy stosować kable w wykonaniu specjalnym, odpornym na wysokie temperatury lub stosować miejscowe rozwiązania w postaci osłon termicznych.

- Kable narażone na obciążenia mechaniczne należy każdorazowo układać w rurach osłonowych, korytkach, peszlach lub innych osłonach chroniących kable przed zniszczeniem.

- W przypadku występowania dużych obciążeń mechanicznych zaleca się stosowanie węży osłonowych wykonanych ze stali.

- Kable pomiarowe muszą być ekranowane i uziemione.

- Kable pomiarowe należy:

- mocować do przygotowanych uchwytów wewnątrz stojaków łożyskowych,

- układać na specjalnie przygotowanych do tego celu trasach kablowych w rurach giętkich (peszlach) metalowych, powlekanych np. Anakonda (jeden kabel w jednej rurze) lub,

- w korytkach metalowych zamkniętych, przy zachowaniu ciągłości (pod względem przewodności).

- W miejscu łączenia odcinków lub z łącznikami kątowymi należy stosować, dla zapewnienia ciągłości przewodzenia, dodatkowe połączenia np. śrubowe lub z taśmy miedzianej, bądź linki.

- Zarówno rury osłonowe, jak i korytka powinny być obustronnie uziemione.

- Nie dopuszcza się prowadzenia kabli pomiarowych wspólnie z kablami zasilającymi.

- Nadmiar przewodu pomiarowego powinien być zwinięty i ułożony w wyznaczonej części skrzynki obiektowej (jeżeli występuje w niej wystarczająca ilość miejsca) lub w specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynkach (muszą być metalowe i uziemione).

- Przed uziemieniem rur lub korytek, należy sprawdzić ciągłość uziemienia pomiędzy przewidzianymi miejscami podłączenia, która musi być zagwarantowana. Rura ani korytko nie może stanowić połączenia wyrównawczego.

- W układach pomiarów specjalnych, w obrębie których możliwe są duże skoki prądu i napięcia, a tym samym duże zakłócenia. Przewód ekranowany należy traktować w taki sam sposób, jak przewód sygnałowy z przetwornika obiektowego do systemu sterowania PLC. Kabel musi być izolowany, odizolowany od innych przewodów i podłączony do uziemienia tylko w jednym punkcie po stronie karty monitora tzn. ekran przymocowany do listwy uziemiającej tuż przy wejściu kablowym do szafy.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie nadmiaru przewodu w pobliżu czujnika pomiarowego (stwarza to możliwość uszkodzenia kabla).

- Sprawdzić stan ekranów przewodów pomiarowych i ich uziemienie, które powinno przebiegać z jednej strony (nie wolno dopuścić do zapętlenia). Skrzynki obiektowe na przetworniki muszą być wykonane ze stali i uziemione.

- Wszystkie kable i trasy kablowe będą wyraźnie oznaczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w POZ 110023 Standardzie technicznym w zakresie systemu znakowania elementów instalacji na obiektach w Grupie PGE EC, który jest dostępny pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090008&MP_module=main

- Rekomenduje się zachowanie rezerwy żył adekwatnej do zastosowania kabla. W przypadku kabli wielożyłowych rezerwa ta powinna zwykle wynosić 10-20% wolnych żył, ale nie mniej niż jedna para

- Wymagania szczegółowe dla dostarczanych czujników pomiarów specjalnych

- Czujniki drgań względnych i bezwzględnych wału muszą być zamocowane poprzez połączenie gwintowe zabezpieczone przed samoistnym odkręceniem za pomocą nakrętki kontrującej;

- Do pomiaru drgań względnych wału należy zastosować wiroprądowy czujnik zbliżeniowy z dedykowanym przewodem oraz przetwornikiem;

- Minimalny zakres pomiarowy czujnika drgań względnych wału powinien odpowiadać zakresowi pomiarowemu dotychczas zamontowanych czujników;

- Do pomiaru drgań bezwzględnych należy zastosować czujniki piezoelektryczne.

- Do pomiaru znacznika fazy należy stosować czujnik zbliżeniowy (przemieszczenia) wiroprądowy z dedykowanym kablem oraz przetwornikiem.

- Czujniki zostaną zamontowane zgodnie z parametrami montażowymi określonymi przez producenta danego czujnika.

Zakres sprawdzeń sprzętowych dla Pomiarów specjalnych:

Pomiary przesunięcia osiowego wału turbiny, drgań względnych i bezwzględnych turbiny, przekładni, generatora realizowane są za pomocą systemu BENTLY NEVADA. Należy przeprowadzić przegląd systemu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji DTR przez serwis posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

W zakresie przeglądu należy:

a) wykonanie backupu oprogramowania/konfiguracji;

b) sprawdzenie zalogowanych błędów i na podstawie analizy wskazanie przyczyn ich powstania oraz usunięcie;

c) weryfikacja monitora 3500/42 (proximitor/Seismic);

- sprawdzenie kanałów modułów pod kątem ich prawidłowej pracy (symulacja sygnału przetwornika, obserwacja sygnałów z kasety za pomocą komputera z uruchomionym oprogramowaniem konfiguracyjnym 3500),

- sprawdzenie wyjść prądowych monitora (4-20mA),

- regulacja współczynnika skali i położenia zerowego (regulacja położenia zerowego szczególnie istotna w przypadku pomiaru przesuwu osiowego),

- wykonanie testu autodiagnostycznego,

- Weryfikacja kanału drgań względnych - wartości sygnałów wyjściowych i progi alarmowe sprawdza się poprzez zmianę wartości symulowanego wejściowego sygnału drgań –np. za pomocą źródła zasilania, generatora funkcyjnego, kontrolę wyników za pomocą komputera testowego,

- weryfikacja kanału przesuwu osiowego -wartości sygnałów wyjściowych i progi alarmowe sprawdza się poprzez zmianę wartości symulowanego wejściowego sygnału –np. za pomocą źródła zasilania, kontrolę wyników za pomocą komputera testowego,

- weryfikacja kanału prędkości drgań bezwzględnych

d) testowanie alarmów – symulacja sygnału z przetwornika,  zmianę sygnału w celu przekroczenia górnych i dolnych progów alarmowych które zostały skonfigurowane, wartości granicznych na wyłączenie, generowanie alarmów  zgodnie tabelami powyżej.

e) Sprawdzenie zamontowanych czujników/przetworników,

Dla czujników drgań bezwzględnych przeprowadzić:

- procedurę testu wydajności (na stole wstrząsowym)

- procedura testu biegunowości

Dla czujników zbliżeniowych przeprowadzić weryfikację współczynnika skali (zgodnie z DTR) za pomocą mikromierza, rezystora 10K Ω, multimetru cyfrowego, źródła zasilania:

- sprawdzenie poprawności zamontowanych czujników/przetworników.

f) Wykonanie przeglądu potwierdzić protokołem.

g) Elementy składowe obwodów pomiarów specjalnych

Wykaz pomiarów przesunięcia osiowego:

- Pomiar przesunięcia osiowego wirnika turbiny po stronie łożyska wzdłużnego 10MAD10CG010

- Pomiar przesunięcia osiowego wirnika turbiny po stronie łożyska wzdłużnego 10MAD10CG011

- Wykaz pomiarów drgań względnych turbozespołu:

- Drgania poziome wału turbiny po stronie łożyska oporowego 10MAD10CY011

- Drgania pionowe wału turbiny po stronie łożyska oporowego 10MAD10CY012

- Drgania poziome wału turbiny nie po stronie łożyska oporowego 10MAD20CY011

- Drgania pionowe wału turbiny nie po stronie łożyska oporowego 10MAD20CY012

- Drgania poziome wału generatora po stronie turbiny 10MKD10CY011

- Drgania pionowe wału generatora po stronie turbiny 10MKD10CY012

- Drgania poziome wału generatora po stronie wzbudnicy 10MKD20CY011

- Drgania pionowe wału generatora po stronie wzbudnicy 10MKD20CY012

Wykaz pomiarów drgań bezwzględnych turbozespołu:

- Drgania poziome przekładni 10MAK10CY010

- Drgania poziome przekładni 10MAK10CY020

- Drgania poziome korpusu łożyska generatora po stronie turbiny 10MKD10CY020

- Drgania pionowe korpusu łożyska generatora po stronie turbiny 10MKD10CY030

- Drgania pionowe korpusu łożyska generatora po stronie turbiny 10MKD10CY040

- Drgania poziome korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy 10MKD20CY020

- Drgania poziome korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy 10MKD20CY030

- Drgania poziome korpusu łożyska generatora po stronie wzbudnicy 10MKD20CY040.

Uwaga: montaż i demontaż aparatury na obiekcie pomiarów specjalnych należy wykonać w koordynacji z pracami mechanicznymi.

Zdalne awaryjne wyłączenie turbiny.

Próba jest przeprowadzana poprzez symulację sygnału binarnego do zdalnego awaryjnego wyłączenia. 
W efekcie musi dojść do zamknięcia zaworu szybkozamykającego pary wysokociśnieniowej, klapy szybkozamykającej pary niskociśnieniowej, klapy i zaworów regulacyjnych i klap zwrotnych na upustach.

Aby ograniczyć do minimum ilość cykli pracy zaworów bezpieczeństwa turbiny, próbę działania „Zdalnego awaryjnego wyłączenia turbiny” wykonać jednorazowo dla jednego wybranego sygnału wskazanego przez Inspektora Nadzoru AKPiA oraz w jego obecności.

Losowa kontrola zacisków śrubowych

Kontrola polega na losowym sprawdzeniu poprawności dokręcenia zacisków śrubowych na listwach połączeniowych obwodów wymienionych w tabelach powyżej. Przewidziana ilość punktów kontroli szacuje się na 200 szt.

Uczestnictwo przy pracach rozruchowych –uruchomienia turbiny TP10

Należy zapewnić uczestnictwo minimum 2 pracowników Wykonawcy podczas prac rozruchowych po wykonanym przeglądzie okresowym w celu usuwania ewentualnych usterek związanych z pracami będącymi przedmiotem zakresu wykonanych prac. Przewidziany czas godzin pracy 2 osoby razy 8 godzin pracy.

Prace  pozakatalogowe

Zamawiający przewiduje na ewentualność potrzeby usunięcia usterek wykrytych w trakcie wykonywania prac  zlecenie prac pozakatalogowych.

Prace pozakatalogowe realizowane będą na podstawie osobnych Zleceń Wykonania Usługi Zamawiającego. Przewidziana ilość roboczo-godzin na ewentualne prace pozakatalogowe oraz kwotę na dostawę niezbędnych materiałów  Zamawiający wskazał w formularzu cenowym.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej

Momenty dokręcania połączeń śrubowych na kołnierzach muszą być sprawdzane na zgodność z danymi technicznymi producenta uszczelek oraz dokumentacją techniczną, a w razie potrzeby należy wykonać dokręcanie.

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wszystkich uszczelek naruszonych podczas wykonywania Prac wskazanych w Tabelach od 10. do 13. OPZ, nawet jeżeli nie zostały one wyspecyfikowane w opisie czynności.

W przypadku wykonywania remontu/przeglądu na połączeniach kołnierzowych armatury, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty odbioru jakościowego połączeń kołnierzowych, których wzór stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Pomiary parametrów wskazanych w kartach odbioru jakościowego zostaną przeprowadzone w obecności właściwego dla Zamawiającego inspektora nadzoru. Poprawnie wypełnione i podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy karty odbioru jakościowego zostaną przekazane właściwemu dla Zamawiającego inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia i dołączone do Protokołu Odbioru Końcowego Prac.

Przeglądy oraz remonty na zaworach regulacyjnych wymagają uzupełnienia przez Wykonawcę „Karty odbioru jakościowego dla przeglądów zaworów regulacyjnych i wymian ich uszczelnień”, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Uruchomienie pomp i wentylatorów bloku sterowania oleju WP (10MAX) nie może być wykonywane przy zdemontowanych i/lub niezabezpieczonych przed wyciekiem oleju przewodach wysokociśnieniowych oleju hydraulicznego: serwomotorów przepustnic regulacyjnej i szybkozamykającej pary niskociśnieniowej, serwomotoru zaworu szybkozamykającego pary WP, serwomotorów zaworów regulacyjnych pary WP, serwomotoru tarczy regulacyjnej (przysłony) ze względu na połączenie (zasilanie z agregatu 10MAX serwomotorów w olej hydrauliczny) układów technologicznych.

Wykonawca musi pamiętać, że w przypadku konieczności uruchomienia pomp lewarowych układu oleju smarnego turbiny parowej TP10, ich uruchomienie wymaga pełnej szczelności układu oleju smarnego oraz pracy pomocniczej lub/i awaryjnej pompy oleju smarnego. Warunkiem uruchomienia pomp lewarowych jest uzyskanie ciśnienia oleju smarnego na pomiarze 10MAV40CP910 powyżej 0,5 bara (g). Fakt ten należy uwzględnić podczas opracowywania Szczegółowego Harmonogramu Prac.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać weryfikacji stanu technicznego urządzenia po demontażu mającego na celu ustalenie zakresu prac i wymian w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z przeprowadzonej  weryfikacji Wykonawca winien sporządzić Protokół zawierający listę prac i części zamiennych koniecznych do realizacji z uwzględnieniem prac i dostaw pozakatalogowych.

Po demontażu elementu, a przed rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu z przeglądu urządzenia po rozmontowaniu zawierającego wypełnione wszystkie metryki pomiarowe w celu uzgodnienia zakresu prac remontowych (planowanych i nieprzewidzianych).

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne części i materiały do remontu, które nie są wymienione w Tabeli 2. OPZ.

Wykonawca w swojej ofercie uwzględni wykonanie wszystkich obróbek mechanicznych wynikłych w czasie remontu  mających na celu dopasowanie bądź legalizację poszczególnych elementów.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zapewnia obsługę suwnicy dla realizowanych przez siebie prac.

Wykonawca zaktualizuje dokumentację eksploatacyjną i techniczną w zakresie zmian wynikających z wykonywanych przez Wykonawcę prac.

Wykonawca zapewni odpowiednie brygady podczas rozruchu i ruchu próbnego urządzeń po przeglądzie.

Wykonawca opracuje i dostarczy Sprawozdanie z realizacji Prac, do akceptacji przez Zamawiającego. Sprawozdanie musi zostać dostarczone do Zamawiającego w formie papierowej oraz elektronicznej przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Prac. Sprawozdanie powinno dokumentować:

czynności wykonane w ramach przeglądu planowego i/lub naprawy;

zakres wymiany części;

raport dotyczący historii wykorzystanych Części (nowe, po regeneracji);

zalecenia dotyczące zakresu i terminu kolejnych czynności remontowych;

dokumenty wskazane w Karcie kontroli jakościowej – załącznik nr 4 do OPZ;

zawierać dokumentację powykonawczą wskazaną w pkt. 5.23 niniejszego OPZ;

metryki i protokoły pomiarowe;

dokumentację powykonawczą i projektową.

Sprawozdanie z realizacji Prac musi zostać dostarczone przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Prac.

Wykonawca wykona prace warsztatowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Prace będą prowadzone w warunkach czynnego zakładu, na polecenia pisemne wystawione przez uprawnionych i upoważnionych pracowników Zamawiającego.

Wykonawca z dwudobowym wyprzedzeniem uzgodni z Zamawiającym listę planowanych na dzień następny poleceń, poda imiona i nazwiska kierujących zespołami oraz pracowników z wyszczególnieniem uprawnień, wyszczególnieniem zakresu i technologii planowanych prac oraz wykorzystywanego sprzętu, rusztowania itd.

Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował Pracami tak, aby spełnić wymagania określone przez strony w umowie i zakończyć Prace w podanym terminie. Wszelkie Prace muszą być realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego zakresem i Szczegółowym Harmonogramem Prac. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wysokiej jakości wykonania Prac.

Na wykonywane prace oraz użyte materiały Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzględnić wszelkie wymagania w zakresie przepisów BHP i bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w INST 110350 – „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim" oraz INST 110287 – „Instrukcja - ZASADY DZIAŁALNOŚCI FIRM OBCYCH W PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM” oraz „POZ 110007 – PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW„ oraz IN 139 „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynków, obiektów budowlanych i terenu w Oddziale Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Spółki PGE Energia Ciepła S.A.” oraz IN 1352 „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla nowego Bloku Gazowo-Parowego w Oddziale Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Spółki PGE Energia Ciepła S. A.” obowiązującej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumenty są dostępne pod adresem https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „Inne instrukcje i ogłoszenia o Postępowaniach (w tym ogłoszenia okresowe). Regulacje zakupowe”, w zakładce „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”.

Prace będą wykonywane na czynnych urządzeniach energetycznych w pobliżu urządzeń mogących być lub będących pod napięciem oraz przy instalacjach technologicznych będących pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Ponadto, w zakresie prac występują prace realizowane na wysokości oraz w przestrzeniach zagrożenia wybuchem lub znajdujących się w pobliżu takich stref.

Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane w sposób nieplanowy na skutek prowadzonych prac.

Wszystkie usługi, urządzenia, części i materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących norm BHP, EN, branżowych oraz przepisów UDT oraz innych przepisów regulujących postępowanie w zakresie prowadzonych prac.

Wykonawca zapewni, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały osoby uprawnione i upoważnione.

Wykonawca celem kompletnej realizacji prac w zakresie ilościowym, jakościowym i terminowym, będących przedmiotem Umowy, zapewni niezbędną liczbę pracowników posiadających stosowne uprawnienia, spełniając tym samym wymagania obwiązującego prawodawstwa ze szczególnym uwzględnieniem:

Prawo Energetyczne,

INST 110350 – „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim”, udostępnione Wykonawcy przed zawarciem Umowy i dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl

INST 110287 – „ Instrukcja - ZASADY DZIAŁALNOŚCI FIRM OBCYCH W PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM„ – udostępnione Wykonawcy przed zawarciem Umowy i dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl,

POZ 110007 – „PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW” – udostępnione Wykonawcy przed zawarciem Umowy i dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 czerwca 2016 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 331) – w odniesieniu do zakresu prac, polegających na wykonaniu pomiarów pola elektromagnetycznego dla potrzeb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyznaczeniu zasięgu stref ochronnych w przestrzeni pracy.

- UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem prac przedstawić Zamawiającemu listę pracowników z podaniem posiadanych przez nich świadectw kwalifikacyjnych oraz innych uprawnień, stosownie do postawionych przez Zamawiającego wymagań w zakresie realizowanych prac oraz załączy posiadane przez pracowników świadectwa kwalifikacyjne.

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na postawione rusztowanie Wykonawca dostarczy Protokół Odbioru Technicznego Rusztowania - zgodnie z zapisami § 110 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Uruchomienie prawa Opcji w zakresie branży maszynowej:

Wykonawca jest zobowiązany dokonać weryfikacji stanu technicznego urządzenia po demontażu mającego na celu ustalenie zakresu prac i wymian w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z przeprowadzonej  weryfikacji Wykonawca winien sporządzić Protokół zawierający listę prac i części zamiennych koniecznych do realizacji z zakresu wskazanego jako opcjonalny.

Uruchomienie zakresu Prac wskazanych jako zakres opcjonalny zostanie potwierdzone otrzymanym od Zamawiającego Zleceniem Wykonania Usługi.

Zlecenia Wykonania Usługi:

Prace Planowe w branży maszynowej to Prace wskazane w Tabeli 10. pn. „Szczegółowy zakres Prac na turbozespole TP10 dla przeglądu w 2026 roku”; Tabeli 11. pn. „Szczegółowy zakres Prac na turbozespole TP10 dla przeglądu w 2027 roku”; Tabeli 12. pn. „Szczegółowy zakres podstawowy Prac na turbozespole TP10 dla remontu kapitalnego w 2028 roku” oraz Tabeli nr. 13 pn. „Szczegółowy zakres opcjonalny Prac na turbozespole TP10 dla remontu kapitalnego”, w przypadku uruchomienia Prac wskazanych w zakresie opcjonalnym (uruchomienia prawa Opcji). Prace Planowe zostały przewidziane do realizacji w terminach wskazanych w Tabeli 1. OPZ, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do Harmonogramu Prac.

Realizacja Prac Planowych w branży maszynowej odbywać się będzie na podstawie zakresu i terminów Prac określonych ostatecznie w Zleceniach Wykonania Usługi przesyłanych drogą elektroniczną na adres Wykonawcy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Niezależnie od otrzymania Zlecenia Wykonania Usługi, Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy, zobowiązany jest do przygotowania się do wykonania pełnego zakresu Prac Planowych. W przypadku zakupu części i materiałów do Prac Planowych, które ostatecznie nie zostaną zlecone w Zleceniu Wykonania Usługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zakupione części i materiały. Rozliczenie zakupionych i dostarczonych części odbędzie się w oparciu o Załącznik nr 3 do Umowy.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej dla remontu kapitalnego

Poniżej umieszczono szczegółowy opis czynności i wymagań dla Prac remontowych zawartych opisanych w Tabelach 12. oraz 10. OPZ dla branży mechanicznej.

Diagnostyka wibracyjna – wskazana w Tabeli 12. w pkt. 2. OPZ:

Wymagania dla akwizycji danych:

- Należy wykonać pomiar drgań względnych wału na kierunkach Y i X dla wszystkich łożysk turbozespołu po wykonanym remoncie oraz pomiar drgań względnych wału łożysk turbiny parowej i generatora przed remontem (bez przekładni – brak czujników). Do pomiaru drgań względnych wału należy wykorzystać surowy sygnał wyprowadzony poprzez wyjścia buforowe BNC kasety Systemu 3500 firmy Bently Nevada.

- Należy wykonać przed i po remoncie pomiar drgań bezwzględnych łożyska nr 1 turbiny (przedniego oporowo – nośnego) łożysk przekładni głównej oraz łożysk generatora na kierunku V i H oraz dla łożyska oporowego dodatkowo pomiar na kierunku A. Do pomiaru drgań bezwzględnych należy zastosować przenośne czujniki oraz przenośny znacznik fazy wału przekładnia-generator mocowane na podstawce magnetycznej. Jeżeli naciąg łożyska wykonany jest na pokrywie, wtedy czujnik drgań w kierunku pionowym należy zamocować na górze pokrywy prostopadle do osi wału. Jeżeli naciąg łożyska wykonany jest na obejmie, wtedy czujnik drgań w kierunku pionowym należy zamocować na kołnierzu płaszczyzny podziałowej po stronie  kierunku obrotów wału tzn. jeżeli wał obraca się w prawą stronę to czujnik należy zamocować z prawej strony łożyska. Czujniki w kierunku poziomym należy zamocować do górnej pokrywy łożyska tuż nad płaszczyzną podziału po stronie  kierunku obrotów wału.

- Podczas pomiaru drgań bezwzględnych na przekładni głównej (redukcyjnej) turbozespołu należy rejestrować dwie wartości –wartość prędkośći i przyśpieszenia drgań. Przyśpieszenie drgań wystarczy rejestrować na łożyskach wejściowym i wyjściowym przekładni

- Wymaga się aby próbki były zbierane co 30 sek. podczas pracy ze stałą prędkością obrotową, natomiast podczas zmiany prędkości obrotowej co 5 obr/min.

Wymagania dla diagnostyki drganiowej:

- Wyniki drgań podczas pomiarów w stanie ustalonym należy przedstawić na poszczególnych wykresach:

  - Wykres trendu kąta fazy oraz wartości pierwszej synchronicznej i sumarycznej drgań;

  - Zmiana wartości wektorów 1X i 2X zobrazowana we współrzędnych biegunowych;

  - Wykres położenia wału na tle luzu łożyskowego skompensowany dla próbki referencyjnej odpowiadającej stanowi położenia wału na dnie łożyska;

  - Wykres orbita/przebieg czasowy dla wartości sumarycznej i odfiltrowany dla pierwszej synchronicznej;

  - Wykres widmo;

  - Pełne widmo potokowe.

- Wyniki pomiarów drgań podczas uruchomienia i odstawienia turbozespołu:

  - Wykres bodego dla kąta fazy, wartości pierwszej synchronicznej i sumarycznej drgań;

  - Pełny wykres kaskadowy przedstawiający widmo w funkcji prędkości obrotowej wirnika;

  - Wykres położenia wału na tle luzu łożyskowego skompensowany dla próbki referencyjnej odpowiadającej stanowi położenia wału na dnie łożyska.

W sprawozdaniu powinny znaleźć się wnioski:

- Określenie wartości runout’u całkowitego dla wszystkich torów pomiarowych drgań względnych;

- Ocena stanu dynamicznego zgodnie z serią norm ISO 20816;

- Wyznaczenie aktualnego pasma wartości prędkości rezonansowych – prędkości krytycznych wału.

- Wyznaczenie linii wałów podczas pracy turbozespołu po uruchomieniu ze stanu zimnego i po wygrzaniu się fundamentów na podstawie wykresów położenia wału na tle luzu łożyskowego.

Pomiary geodezyjne – wskazane w Tabeli 12. w pkt. 7. - 9. OPZ:

W czasie trwania remontu w celu oceny jakości prowadzonych prac Wykonawca będzie wykonywał pomiary geodezyjne. Pomiary geodezyjne powinny umożliwiać analizę ustawienia wszystkich części turbozespołu i wprowadzenie niezbędnych korekt w ustawieniach linii wałów.

Wykonawca wykona następujące pomiary:

niwelacja fundamentu i stojaków łożyskowych w stanie zimnym i gorącym

niwelacja czopów łożyskowych w trakcie montażu i demontażu

ustawienie układu przepływowego (korpusy, tarcze kierownicze, obejmy, itd.)

ustawienie linii wałów

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z każdego pomiaru geodezyjnego w terminie do 2 dni (roboczych) licząc od daty zakończenia pomiaru. Przekazane pomiary muszą być opracowane w formie rysunku oraz czytelnych wartości liczbowych.

Dokładność wykonania pomiarów powinna być nie mniejsza niż +0,02, zarówno dla pomiarów osiowości jak i niwelacji elementów turbiny.

Wykonawca pomiarów musi przedstawić koncepcję realizowanej linii wałów w oparciu o doświadczenie oraz dokumentację techniczną.

Niezależenie od przekazania Zmawiającemu sprawozdań, o których mowa w ppkt. 5.2.3 c. Wykonawca załączy wszystkie sprawozdania pomiarowe do Sprawozdania z realizacji Prac.

Prace spawalnicze:

Wszelkie prace spawalnicze wykonywane będą zgodnie z kartami technologicznymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego odpowiednio dla danego materiału.

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą zgodnie z instrukcją spawania będącą w posiadaniu Wykonawcy. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac spawalniczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do informacji kartę technologii spawania i obróbki cieplnej.

Kontrola połączeń spawanych wykonywana będzie przez Wykonawcę stosownie do Polskiej Normy z wykorzystaniem metod rentgenograficznych, magnetycznych, ultradźwiękowych, penetracyjnych, twardościowych dla urządzeń podlegających i niepodlegających UDT.

Na elementach innych niż ciśnieniowe (nie podlegające UDT) wszelkie połączenia spawane wykonywane będą zgodnie z Polską Normą i dostarczoną zatwierdzoną dokumentacją (Technologia Spawania).

Wszystkie prace spawalnicze kadłubów, skrzynek dyszowych WP i NP oraz komór zaworowych będą prowadzone z użyciem elektrod z materiału rodzimego i zastosowaniem obróbki cieplnej.

Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli i poświadczenia jakości spoin.

W miejscach gdzie były wykonywane naprawy spawalnicze Wykonawca ma obowiązek wykonać badania sprawdzające potwierdzające prawidłowość naprawy. Niedopuszczalne jest występowanie nieciągłości na powierzchni naprawianego elementu w miejscu spoiny oraz w strefie wpływu ciepła.

Wszystkie naprawy spawalnicze w których stwierdzone będzie przekroczenie powyżej 20% pomiędzy twardością zmierzoną w następujących punktach – napoina, strefa wpływu ciepła , materiał rodzimy będą uznane za wadliwie naprawione i będą wymagały ponownej naprawy, która będzie przeprowadzona na koszt Wykonawcy i nie będzie podstawą do wydłużenia terminu remontu.

W czasie remontu kapitalnego Wykonawca zrealizuje diagnostykę głównych elementów turbiny mającą na celu określenie stanu technicznego.

Ujawnione w czasie badań wady będą wyspecyfikowane w tabeli, z przywołaniem nr protokołu oraz przedstawione w formie graficznej.

Wszystkie naprawiane nieciągłości korpusów, tarcz kierowniczych i wirników zostaną oznaczone przez Wykonawcę i udokumentowane w sprawozdaniu poremontowym .

Kadłuby turbiny, komory zaworowe, korpusy dławnic będą mogły być naprawiane 3 metodami:

Rozfrezowanie pęknięcia do zaniku i rozszlifowanie w celu złagodzenia działania karbu.

Rozfrezowanie pęknięcia do zaniku i naprawa spawalnicza przy użyciu elektrod o składzie chemicznym zbliżonym do składu chemicznego materiału rodzimego wraz z obróbką cieplną.

Pozostawienie pęknięcia bez naprawy.

Badania udarności kv wykonane będą w celu dobrania odpowiedniej metody naprawy lub określenia stanu poeksploatacyjnego materiału. Badanie należy wykonać metodą nieniszcząca poprzez nakłuwanie

W przypadku stwierdzenia znaczącego obniżenia własności wytrzymałościowych [udarności] Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiedniej obróbki cieplnej i wykonanie napraw zgodnie z technologią zapewniającą uzyskanie udarności powyżej 3,5 dagJ/cm2.

W przypadku stwierdzenia pęknięć na elementach turbiny naprawa obejmować będzie wszystkie czynności:

badania penetracyjne w trakcie wykonywania frezowania wykrytych  nieciągłości

wybieraniem miejsc, w których stwierdzono nieciągłości przez frezowanie.

naprawę przez spawanie miejsc po wybranych nieciągłościach.

obróbkę cieplną przed i w czasie spawania.

badania defektoskopowe po napawaniu i naprawie ( pomiar twardości i badania magnetyczne).

Przed przystąpieniem do napraw spawalniczych komór zaworowych i korpusów turbiny Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

Pomiary długości i głębokości wykrytych pęknięć.

Repliki w miejscu pęknięć w celu podjęcia decyzji o sposobie naprawy.

Pomiary twardości.

Pomiary geometrii kadłubów z dokładnością 0.05 [mm].

Pomiar szczeliny na płaszczyźnie podziałowej kadłuba zewnętrznego WP i NP z dokładnością 0.05 [mm].

Pomiar szczeliny na płaszczyźnie podziałowej kadłuba wewnętrznego WP i NP z dokładnością 0.05 [mm].

Pomiar średnicy w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach kadłuba zewnętrznego WP: w miejscu dławnicy przód i tył z dokładnością 0.05 [mm].

Pomiar średnicy w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach kadłuba wewnętrznego WP: w miejscu dławnica wlot i w miejscu tarcza kierownicza wylot (stopnia wylotowego)

Pomiar średnicy w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach kadłuba zewnętrznego NP w miejscu dławnicy przód i tył i w miejscu obejm

Pomiar średnicy w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach kadłuba wewnętrznego NP: w miejscu dławnicy przód i w miejscu kierownicy wylot (stopnia wylotowego)

Pomiar średnicy w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach obejm nr 1 i nr 2 części NP w miejscu kierownicy wlot i wylot

Pomiar średnicy w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach uszczelnienia teleskopowego części WP i NP z dokładnością 0.05 [mm].

Wirnik generatora będzie remontowany w ramach zakresu Prac branży elektrycznej. Do obowiązków Wykonawcy remontu turbiny należy demontaż, montaż oraz załadunek i rozładunek z transportu wirnika generatora.

Demontaż i montaż wirnika generatora na potrzeby Prac branży elektrycznej:

Demontaż i montaż szczytów (dekli) generatora;

Demontaż PMG;

Demontaż i montaż wirnika;

Rozprzęganie, centrowanie i sprzęganie wirnika generatora;

Demontaż, dopasowanie i montaż łożysk generatora zgodnie z zakresem wskazanym w Tabeli 12. w pkt. 185.-186. OPZ;

Demontaż, czyszczenie, remont, próba szczelności i montaż chłodnic generatora zgodnie z zakresem wskazanym w Tabeli 12. w pkt. 187. OPZ;

Przetransportowanie wirnika na poziom +0,00 m;

Wirnik generatora, zamontowany na poziomie +8,00 m po wyjęciu ze stojana należy ułożyć na poziomie +0,00m na specjalnie wyprofilowanych podporach z drewna wyłożonych gumą w ten sposób, aby oś pary biegunów była prostopadła do płaszczyzny posadzki. Nie wolno podpierać wirnika na sprzęgle. Na czas trwania przeglądu generatora wirnik należy odpowiednio zakonserwować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi; Zamawiający nie posiada narzędzi specjalistycznych wydanych przez producenta do prac remontowych na turbozespole.

Przetransportowanie wirnika na poziom +8,00 m celem zamontowania wirnika w beczce generatora;

Zaprzęganie wirnika generatora z wałem turbiny (wałem pośrednim i przekładnią główną).

Nie będzie dopuszczalny końcowy montaż obejm i dławnic z blaszkami ustalającymi płytki oporowe. Wykonawca dostarcza nowe płytki oporowe, które będą obrobione na odpowiedni wymiar tak aby zapewnić wymagane luzy w podwieszeniu obejm WP, NP i korpusów dławnic.

Remont pomp olejowych:

Weryfikację stanu technicznego pompy, mającą na celu określenie zakresu wymiany części, należy przeprowadzić w obecności Przedstawiciela Zamawiającego.

Z przeprowadzonych weryfikacji należy sporządzić sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną. O terminie weryfikacji stanu technicznego przed remontem i określenia ostatecznego zakresu remontu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej.

Zamykanie korpusów turbiny:

Operacja zamknięcia kadłubów wewnętrznych i zewnętrznych WP, NP. będzie możliwa po spełnieniu następujących warunków:

Odbiór Inspektorski potwierdzony podpisanym Protokołem z pomiarów uszczelnień międzystopniowych i dławnicowych do wału kontrolnego (do obowiązków Wykonawcy należy posiadanie własnego wału kontrolnego).

Przekazanie Inspektorowi Nadzoru wypełnionych i podpisanych metryk pomiarowych układów przepływowych WP, NP. na co najmniej 72 godziny przed planowanym zamknięciem.

Odbiór Inspektorski potwierdzony podpisanym Protokołem z ustawienia układów przepływowych WP, NP.

Przekazanie Inspektorowi Nadzoru wypełnionych i podpisanych metryk pomiarowych dławnic WP, NP. na co najmniej 72 godziny przed planowanym zamknięciem.

Odbiór Inspektorski potwierdzony podpisanym Protokołem z ustawienia dławnic WP, NP.

Przekazanie Inspektorowi Nadzoru wypełnionych i podpisanych metryk pomiarowych uszczelnień międzystopniowych WP, NP. na co najmniej 72 godziny przed planowanym zamknięciem.

Odbiór Inspektorski potwierdzony podpisanym Protokołem z ustawienia uszczelnień międzystopniowych WP, NP.

Przekazanie Inspektorowi Nadzoru wypełnionych i podpisanych metryk pomiarowych łożysk turbozespołu na co  najmniej 72 godziny przed planowanym zamknięciem.

Odbiór Inspektorski potwierdzony podpisanym Protokołem z ustawienia i luzów łożysk turbozespołu.

Inspektorskim odbiorze luzów turbiny potwierdzonym Protokołem Odbioru Inspektorskiego.

Inspektorskim odbiorze czystości turbiny potwierdzonym Protokołem Odbioru Inspektorskiego.

Zabezpieczenie układu przepływowego turbiny przed przypadkowym zanieczyszczeniem:

Wykonawca jest zobowiązany do:

Do operacji zamykania kadłubów dopuścić tylko wysokokwalifikowaną kadrę, która własnoręcznym podpisem potwierdzi swoją obecność podczas zamykania kadłubów.

Przed przystąpieniem do zamykania kadłubów Kierownik Robót Wykonawcy przeprowadzi instruktaż w zakresie organizacji, warunków i trybu postępowania podczas zamykania. Osoby biorące udział w czynności zamykania kadłubów winny własnoręcznym podpisem potwierdzić znajomość organizacji , warunków i trybu postępowania.

Operację zamykania kadłubów należy przeprowadzić jako ciągłą bez przerw.

Trudno dostępne miejsca układu przepływowego przed końcowym montażem górnej części kadłuba (kanały wlotu pary do dyszy, przestrzeń pomiędzy kadłubem wewnętrznym i zewnętrznym, rurociągi pary do uszczelnień) oraz komory zaworowe przed montażem pokryw należy skontrolować endoskopowo.

Po montażu górnych części kadłubów należy przeprowadzić kontrolę endoskopową rurociągów pośrednich WP i NP oraz rurociągów upustowych i wylotowych pary z turbiny.

Powłoki antykorozyjne i lakiernicze:

Wszystkie powierzchnie stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe, które będą podlegały zaizolowaniu będą zabezpieczone antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie, a nie zaizolowane będą zabezpieczone przez jednokrotne malowanie farbą podkładową i dwukrotnie malowane farbą nawierzchniową. Nie wolno zamalowywać wzierników kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych oznaczeń. Po wykonaniu malowania należy odtworzyć oznaczenia ruchowe. Kolorystyka ma być zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiającym.

Przygotowanie powierzchni : Zaleca  się  postępowanie  wg  ISO  8503-1.

Rodzaje i ilość powłok antykorozyjnych będą dobrane odpowiednio do.

agresywności  środowiska,  w  którym  wyrób  będzie  eksploatowany

kształtu  konstrukcji

sposobu  przygotowania  powierzchni  do  malowania  -  stopień  czystości

techniki  malowania  i  suszenia

czynników mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziaływujących na maszynę w czasie jej eksploatacji

wymagań ekologicznych

Wykonawca będzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, dobór rodzaju farby, przebieg malowania i jakość ostatecznej powłoki. Zamawiający zaleca stosowanie farb jednego producenta. Po dokonaniu doboru rodzaju lakieru, wybór należy zatwierdzić u Zamawiającego oraz dostarczyć informacje o produkcie i technologii wykonania powłoki.

Barwy rozpoznawalne ustalone dla identyfikacji czynników przesyłanych rurociągiem (wg PN-70/N-01270 „Wytyczne znakowania rurociągów”) i oznaczenia innych elementów.

| Rodzaj przesyłanego czynnika | Nazwa barwy rozpoznawczej |
| --- | --- |
| Woda w stanie ciekłym | Zielona |
| Para | Srebrnoszara |
| Oleje i ciecze palne | Brązowa |
| Gazy (także w stanie skroplonym) | Żółta |
| Kwasy i zasady | Fioletowa |
| Powietrze | Błękitna |
| Barwy ostrzegawcze i uzupełniające | Znaczenia barw |
| Czerwona | Urządzenia lub środki ppoż. |
| Żółta | Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem |
| Niebieska | Informacja |
| Czarna | Napisy |
| Biała | Napisy |
| Kolorystyka |  |
| Policzki schodni | RAL5010 |
| Podesty | RAL5010 |
| Oporęczowanie | RAL1017 |
| Kozły łożyskowe | RAL5010 |
| Osłony sprzęgieł | RAL1018 |
| Osłony przewodów zasilających | RAL1018 |
| Obudowy wentylatorów | RAL7045 |

Izolacja termiczna:

Terminy wykonywania prac izolacyjnych i rusztowaniowych będą ustalone na spotkaniu przed remontowym.

Prace termoizolacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zakresem i dokumentacją techniczną. Powierzchnia przed zaizolowaniem będzie czysta, sucha, i zabezpieczona antykorozyjnie. Wykonawca prac izolacyjnych nie rozpocznie pracy przed uzyskaniem zgody przedstawiciela Wykonawcy remontu. Po zaizolowaniu Wykonawca nie będzie prowadził w okolicach wykonanej uprzednio izolacji żadnych prac spawalniczych chyba, że uzgodni to z przedstawicielem Zamawiającego.

Stosowanie materiałów zawierających azbest jest zabronione.

W czasie demontażu i montażu izolacji turbiny należy zabezpieczyć miejsce pracy przed pyleniem oraz wszystkie urządzenia w tym miejscu. Technologia demontażu i montażu izolacji i zabezpieczenia przed zapyleniem zostanie uzgodniona z przedstawicielem Wykonawcy remontu indywidualnie dla każdego z obiektów.

Podczas prac demontażowych i montażowych izolacji termicznej Wykonawca prac izolacyjnych będzie zobowiązany do zachowania porządku na stanowiskach roboczych. W każdym dniu po zakończeniu prac miejsca pracy powinny być uprzątnięte z resztek materiałów izolacyjnych. Zdemontowane materiały izolacyjne powinny być umieszczane w szczelnych workach i na bieżąco wywożone do utylizacji. Zdemontowane elementy oblachowania przeznaczone do ponownego montażu powinny być składowane i wygrodzone z tabliczką informacyjną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Złom powinien być na bieżąco usuwany.

Próby funkcjonalne:

Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa i wykonania prób funkcjonalnych remontowanych urządzeń.

Próby funkcjonalne elementów regulacji turbiny (serwomotory, regulator bezpieczeństwa, itp.) odbywają się 2 stopniowo, najpierw na stacji prób, potem, po zamontowaniu elementów, na stojącej i pracującej turbinie.

W trakcie wykonywania charakterystyk układu regulacji na stojącej i pracującej turbinie Wykonawca zabezpieczy odpowiedni sprzęt i materiały ( praska, manometry, armatura, przyłącza, dokumentację itd.). Po wykonaniu pomiarów na stojącej turbinie przed remontem, należy w ciągu 14 dni przedstawić sprawozdanie oceniające stan i zakres niezbędnego remontu układu regulacji.

Wyważanie wirników:

wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji określającej:

- wagę i miejsce zamontowania ciężarków przed i po wyważeniu,

- Pomiar bicia mechanicznego wirnika.

Wyważanie wirników należy wykonać na podstawie pomiaru drgań względnych wału i drgań bezwzględnych (sejsmicznych) mierzonych na oprawach łożysk zgodnie z normami:

- API 612, 2014, “Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry – Steam Turbines – Special-purpose Applications”, Seventh Edition, American Petroleum Institute, Washington, D.C;

- ISO 21940-11:2016 Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour;

- ISO 21940-12:2016 Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 12: Procedures and tolerances for rotors with flexible behaviour.

Celem wyważania ma być uzyskanie spokojnej pracy  turbiny (w zakresie strefy A według Normy ISO  20816-2 lub dla turbin o mocy poniżej 40 MW według normy ISO 20816-3) we wszystkich stanach eksploatacyjnych – w warunkach rozruchu, wybiegu oraz pracy pod obciążeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczącej  zastosowanej procedury wyważania, kryteriów odbiorowych, certyfikatu kalibracji wyważarki oraz  pełnej dokumentacji związanej z procesem wyważania, w szczególności dokumentacji określającej wagę i miejsce  zamontowania ciężarków wyważających (zarówno zdemontowanych jak i zamontowanych), charakterystyk amplitudowo- fazowych w funkcji prędkości obrotowej wirnika  dla drgań względnych wału i drgań bezwzględnych opraw łożyskowych zarejestrowanych podczas procesu wyważania oraz  protokołów końcowych wyważani.

Rusztowania

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metryki pomiarowe:

W Sprawozdaniu z realizacji Prac Wykonawca remontu kapitalnego turbiny SST-400 przedstawi wypełnione i zatwierdzone przez Przedstawiciela PGE Energia Ciepła następujące metryki pomiarowe:

| - Lp. | - METRYKI POMIAROWE |
| --- | --- |
| - 1 | - Centrowanie wirników |
| - 2 | - Luzy łożysk i dławików olejowych |
| - 3 | - Metryka pomiarowa skrzynek dyszowych |
| - 4 | - Metryka pomiarowa regulatora obrotów |
| - 5 | - Metryka pomiarowa głównej pompy olejowej |
| - 6 | - Metryka pomiarowa stopnia regulacyjnego |
| - 7 | - Dane dokręcania śrub. |
| - 8 | - Metryka pomiarowa Centrowania łożysk turbiny |
| - 9 | - Metryka pomiarowa poziomowania i wyważania kadłuba NP. |
| - 10 | - Metryka pomiarowa poziomowania i wyważania kadłuba WP. |
| - 11 | - Metryka pomiarowa poziomowania kadłubów turbiny |
| - 12 | - Metryka pomiarowa ustawienia obejm WP |
| - 13 | - Metryka pomiarowa ustawienia obejm NP. |
| - 14 | - Metryka pomiarowa załopatkowanego wirnika WP |
| - 15 | - Metryka pomiarowa dławnicy NP strona generatora |
| - 16 | - Metryka pomiarowa dławnicy WP przód |
| - 17 | - Metryka pomiarowa obracarki |
| - 18 | - Metryka pomiarowa uszczelnień międzystopniowych WP |
| - 19 | - Metryka pomiarowa uszczelnień międzystopniowych NP |
| - 20 | - Formularz odbioru luzów na wpustach turbiny |
| - 21 | - Metryka pomiarowa układu przepływowego WP |

Diagnostyka - wymagania dla badań elementów turbiny:

Wymagane dla programu badania i analizy obiektowe zostaną wykonane w trakcie trwania remontu kapitalnego, który zostanie zakończony synchronizacją do 72 godzinnego ruchu próbnego. Szczegółowe terminy realizacji badań na obiekcie określone zostaną w Szczegółowym Harmonogramie Prac.

Jeżeli jest wymagane prawem spełnienie wymogów rejestracyjnych, dopuszczenie do eksploatacji diagnozowanych urządzeń, Wykonawca w ramach pracy zapewnia stosowną dokumentację.

Przygotowanie do badań obejmujące piaskowanie należy do obowiązków Wykonawcy.

Organizacja badań:

wszystkie elementy przekazywane po badaniach muszą posiadać Opinię Techniczną przygotowaną przez Wykonawcę, w której zostanie określony zakres wymaganych napraw opinia ta winna zostać sporządzona niezwłocznie po wykonaniu badań . W przypadku wykrycia wskazań wskazania te należy w sposób trwały oznaczyć na badanych elementach. O wykrytych wskazaniach należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Zamawiającego poprzez wpis do dziennika realizacji i prac

po wykonywaniu badań wirników WP, NP. polegającej na kontroli wizualnej niezbędne jest spotkanie specjalistów Wykonawcy z Głównym Specjalistą ds. Maszynowych w celu przedstawienia wyników badań.

Wszelkie prace pomocnicze transporty, odcięcia króćców, przygotowanie do badań łącznie z przygotowaniem otworów centralnych wirnika leżą po stronie Wykonawcy realizującego umowę.

Wykonawca w zakresie swoich obowiązków wykona montaż i demontaż rusztowań oraz  montaż i demontaż izolacji.

Metody badań diagnostycznych:

Badania penetracyjne PT będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN 571-1:1999, PN-EN 1371-1, PN-EN 1371-2, PN-EN 12706,

Badania ultradźwiękowe UT będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach	PN-EN 583-1:2001/A1:2006

Badania magnetyczne MT	będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach	PN-EN ISO 17638:2010, PN-EN ISO 23278:2010, PN-EN ISO 3059-1:2003, PN-EN ISO 9934-1:2003, PN-EN ISO 9934-2:2003, PN-EN ISO 9934-3:2003,

Badania za pomocą replik 	będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach	PN-ISO 3057:2000, PN-H-04507-01:1984, PN-EN ISO 643:2005

Badania wizualne VT będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN 13018:2004

Badania wiroprądowe będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN ISO 15549:2011

Pomiary grubości będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN 14127:2011

Twardość będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN ISO 6507-1:2007

Wymagania dotyczące remontu armatury:

Materiały pomocnicze, dostarczane przez Wykonawcę, muszą spełniać poniższe wymagania o ile w Tabeli 12. i Tabeli 13. OPZ nie zostało wskazane inaczej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów odpowiednich jakościowo w zakresie trwałości i niezawodności, przy czym po stronie Wykonawcy jest wykazanie spełnienia stawianych wymagań dla materiałów wraz z dostarczeniem odpowiednich obliczeń, kart katalogowych.

- Tabela 19. Wymagania dotyczące materiałów pomocniczych dostarczanych przez Wykonawcę.

| Przeznaczenie | Wymagania materiałowe | Parametry robocze |
| --- | --- | --- |
| Uszczelnienia dławików armatury | Sznury uszczelniające wykonane z ekspandowanego grafitu o wzmocnionej odporności na wydmuchiwanie, korozję i utlenianie lub zestawy pierścieni i sznurów wykonanych z ekspandowanego grafitu o wzmocnionej odporności na wydmuchiwanie, korozję i utlenianie. Wymagana czystośc grafitu co najmniej 98%. | t= 545 C p= 168 atm (uszczelnienia muszą być tak dobrane, aby spełniać jednocześnie warunek temperatury i ciśnienia) |
| Uszczelnienia dzwonów armatury | Pierścienie wykonane z ekspandowanego grafitu o profilu ukształtowanym do pokryw dna samozamykającego dostosowane do pracy w armaturze wysokocisnieniowej o wzmocnionej odporności na wydmuchiwanie, korozje i utlenianie. Wymagana czystośc grafitu co najmniej 98%. | t= 545 C p= 168 atm (uszczelnienia muszą być tak dobrane, aby spełniać jednocześnie warunek temperatury i ciśnienia) |
| Preparaty do regeneracji ubytków elementów metalowych | Kompozyty polimerowe i mieszanki ceramiczne |  |
| Preparaty do regeneracji ubytków elementów gumowych | Elastomery dwuskładnikowe |  |

Remont armatury obejmuje m. in. następujące czynności:

Sporządzenie protokołów z przeglądu i weryfikacji części składowych wraz z dokumentacją fotograficzną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Pomiar geometrii elementów składowych i na ich podstawie uzupełnienie arkuszy pomiarowych dostarczonych przez Zamawiającego dla armatury o DN≥50.

Dostawa i wymiana lub regeneracja elementów uszkodzonych i zużytych, wykasowanie luzów, zalegalizowanie przytarć, kontrola bicia wrzecion.

Sporządzania sprawozdań z wszystkich przeprowadzonych badań. Na potrzeby wykonywania badań diagnostycznych Wykonawca winien posiadać odpowiednią aparaturę i urządzenia badawcze w odpowiedniej ilości, oraz dysponować personelem o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach.

Naprawa wykrytych uszkodzeń spoin uszczelniających i spoin prowadnic klinów metodami spawania (frezowanie do zaniku pęknięcia, napawanie ubytków z obróbką cieplną jeżeli to jest wymagane, obróbka mechaniczna na gotowo po napawaniu), badania diagnostyczne po  wykonaniu naprawy. Wykonawca musi posiadać technologie, które pozwalają na usunięcie wad spoin uszczelniających i przed naprawą przedłoży je do wglądu Zamawiającemu.

Docieranie powierzchni uszczelniających zawieradeł. W przypadku armatury DN50 i większej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca każdorazowo docierał siedzenia maszynowo specjalistycznymi szlifierko-docieraczkami (Zamawiający nie dopuszcza docierania siedzeń ręcznie lub na pastę, chyba, że wskazał inaczej). Zamawiający przez cały okres remontu ma prawo do odbioru jakościowego prac wykonywanych na armaturze.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznej korpusów armatury.

Demontaż izolacji, dostawa i montaż  izolacji  z maty izolacyjnej oraz osłony blaszanej o grubości 0,7mm zgodnie z normą PN-B-02421:2000.

Montaż i demontaż rusztowań tam gdzie są wymagane.

Wykonanie prób armatury ręcznej oraz armatury z napędami elektromechanicznymi obejmującymi:

przesterowanie armatury za pomocą kółka ręcznego;

przesterowanie z przyłącza remontowego;

przesterowanie z nastawni;

sprawdzenie działania wyłącznika awaryjnego.

Wymiana wskazanej armatury obejmuje następujące prace mechaniczne:

W przypadku wymiany armatury kołnierzowej lub międzykołnierzowej obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie i montaż nowych przeciw kołnierzy wraz uszczelkami, śrubami, podkładkami i nakrętkami. Montaż armatury kołnierzowej prowadzić należy zgodnie z kartą odbioru jakościowego połączenia kołnierzowego dostarczoną przez Zamawiającego.

W przypadku wymiany armatury spawanej oraz montażu przeciw kołnierzy Zamawiający wymaga stosowania kwalifikowanych technologii spawania. Wykonawca powinien posiadać zakwalifikowane instrukcje technologiczne spawania (WPS) oraz protokoły technologii spawania zawierające opis, wyniki badań i zakresy, które należy przekazać na stanowiska spawalnicze.

Uruchomienie i ruch próbny wymienianej armatury wraz z napędami (jeśli dotyczy).

Ustawienie wyłączników krańcowych, drogowych, sygnalizacyjnych, momentowych. Uruchomienie napędów.

Wymagania dotyczące remontu pomp

Zdanie pompy do remontu jak i odbiór pomp po remoncie przeprowadzone zostaną protokołem zdawczo-odbiorczym.

Weryfikację stanu technicznego pompy mającego na celu określenie zakresu wymiany części należy przeprowadzić w obecności Przedstawiciela Zamawiającego. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną. O terminie weryfikacji stanu technicznego przed remontem i określenia ostatecznego zakresu remontu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej.

Złomowanie części po remoncie Wykonawca jest zobowiązany wykonać na terenie Zamawiającego.

Regeneracja części zgodnie ze szczegółowym wykazem części przeznaczonych do regeneracji oraz zgodnie z zaleceniem Komisji Weryfikacyjnej i po protokolarnym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres prac w ramach regeneracji obejmuje: mycie, czyszczenie, kalibrowanie gwintów, spawanie ubytków, prace tokarskie (m.in. frezowanie, toczenie), docieranie, szlifowanie, sprawdzenie bicia na maszynie.

Wszystkie dostarczane części do remontu muszą posiadać atesty materiałowe oraz Certyfikaty Jakości potwierdzające:

Wykonanie z materiałów zgodnych z tymi, które są wyspecyfikowane na rysunkach wykonawczych o własnościach mechanicznych zgodnych z Polskimi Normami.

Wykonanie z wymiarami i ich tolerancjami zgodnymi z tymi, które są wyspecyfikowane na rysunkach wykonawczych.

Wykonanie obróbek cieplno-chemicznych zgodnych z tymi, które są wyspecyfikowane na rysunkach wykonawczych.

Wykonanie badań penetracyjnych lub magnetycznych potwierdzające, że wykonane części zamienne są bez nieciągłości.

Odbiór jakościowy części zregenerowanych i przeznaczonych do wymiany (nowych) należy przeprowadzić w obecności Przedstawiciela Zamawiającego, po uzgodnieniu z nim terminu. O terminie odbioru jakościowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej. Wykonawca zapewni transport przedstawiciela Zamawiającego do miejsca odbioru.

O terminie odbioru pompy na stanowisku prób Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej. Strony potwierdzą termin.

Wykonawca gwarantuje terminowość wykonania remontu również w przypadku konieczności zapewnienia części zamiennych i materiałów zakwalifikowanych do wymiany po demontażu i weryfikacji elementów pompy.

Wykonawca gwarantuje poziom drgań w klasie B zgodnie z normą PN-ISO 10816-1 w pełnym zakresie wydajności.

Wykonawca gwarantuje temperaturę białego metalu łożysk pompy zasilającej ≤ 65 oC

Wykonawca remontu po podpisaniu umowy, w ciągu 10 dni przedstawi szczegółowy zakres prób i sprawdzeń przewidywanych w czasie remontu i ruchów próbnych koniecznych do dotrzymania wysokiego poziomu jakości wykonawstwa, tzw. Plan Kontroli Jakości.

Fakt wykonania remontu pompy powinien być oznaczony trwałą tabliczką znamionową oraz tabliczka kierunku obrotów.

Wykonawca powinien zapewnić obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, przyjazd serwisu w przypadku ujawnienia się usterki lub uszkodzenia w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca gwarantuje nadzór nad montażem i uruchomieniem pompy po remoncie u Zamawiającego – wykonanie pomiarów dynamicznych.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej

- Nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą (o ile taka jest przedmiotem zamówienia),

założeniami OPZ,

z profesjonalną starannością,

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi,

zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska,

zgodnie z opracowanym projektem organizacji robót (POR)

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszt oczekiwania na organizację prac (przygotowanie strefy pracy, dopuszczenie do pracy) koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

W przypadku Prac konserwacyjnych branży budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowę, Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich Prac.

Wykonawca w swoim zakresie musi uwzględnić wszystkie pace związane z obustronnym transportem wirnika generatora do i z  zakładu Wykonawcy, łącznie z przygotowaniem do transportu (mocowanie, konserwacja, oplandekowanie), załadunkiem, rozładunkiem oraz rozkonserwowaniem. Sanie transportowe wirnika są w gestii Wykonawcy. Do załadunku i rozładunku wirnika generatora będzie udostępniona suwnica na hali maszynowni, natomiast operator suwnicy jest w zakresie Wykonawcy

Przegląd pełny wirnika generatora należy wykonać w Zakładzie Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy powyższe operacje transportowo - remontowe.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży AKPiA

Realizacja prac planowych odbywać się będzie na podstawie zakresu i terminów prac określonego ostatecznie w zleceniach i na podstawie zleceń składanych drogą elektroniczną na adres Wykonawcy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Dokonywanie napraw interwencyjnych (usuwanie usterek) na wezwanie Zamawiającego odbywać się będzie przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości technicznych w działaniu urządzeń podlegających zleconym przeglądom w prac planowych.

Wykonawca przystąpi do usuwania zgłoszonej usterki po zawiadomieniu przez przedstawiciela Zamawiającego (telefonicznie lub e-mail).

Czas reakcji należy rozumieć jako czas od momentu otrzymania zgłoszenia usterki do momentu stawienia się na bramie zakładu Zamawiającego i zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia Prac, związanych z usunięciem usterki.

Dostawy części zamiennych do wykonania prac związanych z usunięciem usterek i awarii.
Dostarczone materiały musza posiadać gwarancję Wykonawcy nie krótszą niż gwarancja udzielana przez producenta.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszt oczekiwania na organizację prac (przygotowanie strefy pracy, dopuszczenie do pracy) koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów, protokołów z wykonywanych czynności.
Wykonawca w ramach potwierdzenia zrealizowanych zleceń, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia zleconych prac, dostarczy Zamawiającemu do opiniowania niżej wymienione dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej:

listę użytych materiałów,

protokoły / raporty sprawdzeń,

kosztorysu powykonawczego (indywidualnie dla każdego zlecenia).

Potwierdzone przez Zamawiającego zlecenia i kosztorysy powykonawcze będą podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Prac.

Uruchomienie zakresu Prac wskazanych jako zakres opcjonalny zostanie potwierdzone otrzymanym od Zamawiającego Zleceniem Wykonania Usługi.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze)

- Nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej

- Nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej

- Nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin

- Nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji Wykonawca winien ocenić czy wykonywane prace wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. Jeśli w ocenie Wykonawcy istnieją przesłanki do konsultacji z rzeczoznawcą ds. ppoż. należy taki zapis zawrzeć w sporządzonej dokumentacji.

Materiały potrzebne do realizacji umowy

Wszystkie materiały użyte do realizacji prac w zakresie Umowy będą dostarczone przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający określi to inaczej. Materiały niezbędne do realizacji prac pozakatalogowych muszą być przed ich zakupem zaakceptowane przez Zamawiającego.

W stosunku do materiałów eksploatacyjnych / części zamiennych określonych niniejszego dokumentu, dopuszcza się dostawę zamienników, których instalacja w ramach realizacji Umowy nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami Zamawiającego, w sposób niezakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu.

Jeżeli z doświadczenia Wykonawcy remontu wynika konieczność zniszczenia pewnych części elementów turbozespołu lub ich urządzeń pomocniczych podczas demontażu lub prac remontowych, a części te nie zostały wyspecyfikowane, to do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie nowych części w terminie umożliwiającym realizację Prac bez zmiany Harmonogramu Prac i ujęcie kosztów w cenie poszczególnych pozycji Katalogu Czynności (Załącznik nr 3 do Umowy).

Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich obróbek mechanicznych i cieplnych, które są wymagane dokumentacją w celu dopasowania do istniejących elementów turbiny, a w szczególności dla części zamiennych wykonanych z naddatkami.

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na Teren Prac musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wszystkie elementy, które zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę (bez wiedzy Zamawiającego) w czasie demontażu lub montażu, będą na jego koszt dostarczone jako nowe. Czas związany z dostawą nowych części nie będzie podstawą do wydłużenia terminu remontu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych oraz za ich właściwe składowanie i zabudowanie. Normy jakościowe i ilościowe muszą być zgodne z DTR remontowanego urządzenia. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie prowadzonych prac lub w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni transport urządzeń, części oraz materiałów i elementów instalacji w zakresie wykonywanych prac (środki transportu w niezbędnej ilości wraz z obsługą zapewnia Wykonawca).

Wykonawca zapewni realizację prac termoizolacyjnych w zakresie wykonywanego przeglądu.

Wykonawca dostarczy komplet materiałów i urządzeń do realizacji prac izolersko-budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty jakości, atesty i aprobaty.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów, urządzeń i aparatury do wykonania przedmiotu zamówienia. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce.

Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia, aparatura, części i materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy będą spełniały następujące warunki:

Będą nowe i będą posiadały poświadczenia i atesty wymagane prawem budowlanym, przepisami Dozoru Technicznego oraz odpowiednimi normami – dokumenty te będą przekazane Zamawiającemu przed zamontowaniem danego elementu,

Będą zgodne z dokumentacją techniczną oraz będą odpowiadać pod względem technicznym warunkom miejsca ich zabudowy, takim jak temperatura, ciśnienie itp.

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Wykonawca przed zastosowaniem uzgodni z Zamawiającym. W trakcie realizacji wszelkie odstępstwa dotyczące materiałów od wcześniej uzgodnionych i przyjętych wymagają zgody Zamawiającego.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy zastosowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie materiałów wystawioną przez właściwe organy administracji państwowej.

Nie jest dopuszczalne stosowanie materiałów zawierających azbest.

Przy stosowaniu materiałów należących do niebezpiecznych pożarowo z uwagi na zawartość lotnych i palnych rozpuszczalników, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

nie przechowywać materiału w miejscu pracy,

nie palić, nie używać ognia, nie stosować narzędzi iskrzących w miejscu stosowania materiałów,

opróżnione po wyrobach opakowania powinny być szczelnie zamknięte i przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu,

w miejscu wykonywania prac antykorozyjnych należy zachować czystość i porządek, aby zapewnić dobrą wentylację,

nie przechowywać czystego lub zużytego czyściwa w miejscu niezabezpieczonym przed możliwością zapłonu.

Wszystkie stosowane materiały muszą być przechowywane w oznaczonych opakowaniach, w odpowiednich pomieszczeniach oraz w odpowiednich warunkach otoczenia. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych.

Zamawiający nie posiada narzędzi specjalistycznych wydanych przez producenta do prac remontowych na turbozespole.

Gospodarka odpadami oraz demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji

Zasady gospodarki odpadami określają standardowe zapisy Umowy oraz szczegółowe
instrukcje gospodarki odpadami udostępnione Wykonawcy.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując prace, między innymi koszty zagospodarowania powstających odpadów. Złom stalowy i kolorowy musi być pocięty przez Wykonawcę na fragmenty mieszczące się do kontenera i przekazany do Zamawiającego. Kontenery na złom dostarczy Zamawiający.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji na temat ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów (masa, kod odpadu) powstałych podczas wykonywania Prac lub przekazania kopii karty przekazania odpadu (KPO).

Wycena prac

Ostateczna wartość Wynagrodzenia umownego stanowić będzie sumę wartości wynagrodzeń za faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego Prace w okresie obowiązywania Umowy. Wycena zrealizowanych Prac będzie dokonywana w oparciu o Formularz cenowy stanowiący Załącznik do Umowy. Rozliczenie odbędzie się na podstawie zatwierdzonego Protokołu Odbioru Końcowego Prac.

Wykonawca w kosztach pozycji Załącznika nr 3 do Umowy powinien przewidzieć koszty wszystkich prac, materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania.

Prace poza zakresem Prac Planowych wskazanym w Tabelach od 10. do 13.; pkt. „III.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – BRANŻA ELEKTRYCZNA” oraz „IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC – BRANŻA AKPiA” (prace i dostawy pozakatalogowe) realizowane będą na podstawie odrębnych zleceń przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Prace pozakatalogowe zlecane będą według potrzeb Zamawiającego. Szacowaną ilość roboczo-godzin (RBG) i materiałów w ramach prac i dostaw pozakatalogowych Zamawiający wskazał w Załączniku nr 3 do Umowy - Katalog czynności (arkusze: „3.1 Pozakatalogowe_2026”, “3.2 Pozakatalogowe_2027”, “3.3 Pozakatalogowe_2028”, „3.4 Pozakatalogowe_2029”).

Zlecenie prac pozakatalogowych będzie poprzedzone czynnościami wskazanymi w pkt. 5.1.7. OPZ. Wykonawca w przypadku sporządzenia i wskazania w Protokole, o którym mowa w pkt. 5.1.7. OPZ, prac i dostaw pozakatalogowych zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kosztorysu wstępnego, sporządzonego na podstawie cen i stawek wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy - Katalog czynności (arkusze: „3.1 Pozakatalogowe_2026”, “3.2 Pozakatalogowe_2027”, “3.3 Pozakatalogowe_2028”, „3.4 Pozakatalogowe_2029”).

Wskaźniki cenotwórcze wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy - Katalog czynności w arkuszach „3.1 Pozakatalogowe_2026”, “3.2 Pozakatalogowe_2027”, “3.3 Pozakatalogowe_2028”, „3.4 Pozakatalogowe_2029” będą stałe przez cały okres realizacji Umowy.

Kosztorysy będą sporządzone na podstawie obmiaru robót, nakładów rzeczowych robocizny określonych na bazie, w kolejności, Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Katalogów Nakładów Pracy (KNP) stosowanych w energetyce, a w przypadku prac niewymienionych w Katalogach - na podstawie kalkulacji własnych Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym.

Wskazana w Załączniku nr 3 do Umowy - Katalogu czynności stawka RBG za prace pozakatalogowe powinna uwzględniać koszty towarzyszące, między innymi koszty:

organizacji firmy, zwłaszcza w zakresie usuwania usterek i awarii,

przygotowania miejsca pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego zrealizowania zleconych operacji usterkowych. Standardowo w przywołanym zapisie zawierają się operacje jak: wygrodzenie miejsca pracy i dopuszczenie brygady na przygotowanym miejscu prac (także uwzględnienia ewentualnego oczekiwania na dopuszczenie do prac na polecenie pisemne), odbiory rusztowań i dopuszczenia do korzystania z nich, weryfikacja aktualnego stanu technicznego użytych do robót elektronarzędzi, weryfikacja aktualnego stanu technicznego użytych transportów pionowych zawiesi, trawersów i w ciągników - oraz dokumentacji i certyfikatów,

niezbędnych ubezpieczeń,

niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień, pomiarów i dokumentacji powykonawczej,

organizacji strefy pracy,

prac przygotowawczo - zakończeniowych,

prac związanych z pracami porządkowymi, pomocniczymi i zabezpieczającymi,

wszystkich operacji technologicznych niezbędnych rodzajów prac,

pracy sprzętu i narzędzi Wykonawcy,

organizacji i dostarczenia na miejsce pracy wskazanych w zleceniu materiałów, jak i tych, o których Wykonawca wie, że będą potrzebne do wykonania zleconego zakresu prac, a które nie zostały wyspecyfikowane w zleceniu,

materiałów pomocniczych dostarczanych przez Wykonawcę (uwzględniając zapisy pkt. 5.14.2),

transportu niezbędnego do wykonania prac, także materiałów pobieranych z magazynu Zamawiającego,

wywozu, utylizacji lub zagospodarowania odpadów poremontowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

przygotowania do transportu złomowanych części i urządzeń oraz transport złomowych części na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

likwidacji strefy pracy i uporządkowania terenu i strefy pracy,

zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych,

zabezpieczenia oraz stosowania urządzeń do wykrywania i sygnalizacji niebezpiecznych gazów i stężenia tlenu w atmosferze, podczas prowadzenia prac tego wymagających. Wykorzystywany sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty i aktualne świadectwa kalibracji.

stosowania środków ochrony indywidualnej, zbiorowej i technicznej.

Materiały zakupione przez Wykonawcę do zrealizowania zleconego zakresu prac, za wyjątkiem materiałów pomocniczych wskazanych w Tabeli 20. z zastrzeżeniem pkt. 5.14.2, będą rozliczane na podstawie faktury zakupu powiększonej o koszty zakupu Kz. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić fakturę za zakup każdego materiału.

Po wykonaniu prac i dostaw pozakatalogowych Wykonawca winien sporządzić Kosztorys powykonawczy. Kosztorysy wstępne i powykonawcze będą podlegały każdorazowo zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorysy powykonawcze będą stanowiły załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego Prac.

Materiały pomocnicze – wykaz

Wykonawca dostarczy wszelkie materiały pomocnicze i ich wartość wliczy w cenę jednostkową operacji wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy – Katalogu czynności arkusze: “2.1 Katalog Czynności_2026”, “2.2 Katalog Czynności_2027”, “2.3 Katalog Czynności_2028”, „2.4 Katalog Czynności_2029” oraz „2.5 Rozbudowa AKPiA”.

Wykonawca dostarczy wszelkie materiały pomocnicze i ich wartość wliczy w cenę jednostkową operacji remontów konserwacyjnych, serwisowych i bieżących dla prac pozakatalogowych wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy – Katalogu czynności arkusze: „3.1 Pozakatalogowe_2026”, “3.2 Pozakatalogowe_2027”, “3.3 Pozakatalogowe_2028, 3.4 Pozakatalogowe_2029” (w stawce RBG i pracy sprzętu do rozliczenia prac pozakatalogowych). Wykaz materiałów pomocniczych - zgodnie z Tabelą 20. OPZ., pozycje 1.; 2.; 4.; 5.; 6.; 8.

- Tabela 20. Wykaz materiałów pomocniczych.

| Lp. | Nazwa części lub materiału | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiały złączne- śruby, nakrętki, podkładki | Handlowe wykonanie wg PN |
| 2. | Materiały ustalające, mocujące, kleje, silikony, spoiwa, pasty montażowe, środki chroniące przed zapiekaniem, środki odtłuszczające | Odpowiednie do warunków pracy poszczególnych urządzeń oraz wymagań DTR i UDT |
| 3. | Pierścienie Simmera, pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne i zewnętrzne | Handlowe wykonanie wg PN |
| 4. | Materiały zabezpieczenia antykorozyjnego: - farba podkładowa, - farba nawierzchniowa. | Odporne na temp. min 200°C |
| 5. | Materiały pomocnicze (tarcze do cięcia i szlifowania, papier ścierny, wiertła, frezy, szczotki, itp.) | --------------------------------- |
| 6. | Liny i zawiesia do podnoszenia remontowanych urządzeń, wciągniki ręczne łańcuchowe, trawersy | Z ważnymi atestami dopuszczającymi do eksploatacji |
| 7. | Uszczelki do połączeń kołnierzowych Uszczelki cylindryczne, miedziane, fibrowe | Uszczelki do połączeń kołnierzowych: Zgodnie z kartami odbiorów jakościowych połączeń kołnierzowych, w przypadku braku konkretnej karty odbiorów jakościowych typ i materiał uszczelki należy uzgodnić z Zamawiającym |
| 8. | - drut spawalniczy, gazy spawalnicze - materiały lutownicze - penetranty - czyściwa, rozpuszczalniki i odtłuszczacze - gazy techniczne (tlen, acetylen, argon) - pędzle malarskie - taśmy metalowe do korekty osiowania - materiały do uszczelniania połączeń gwintowanych armatury - kołki rozporowe - uchwyty rurowe, przewodowe, kablowe, - oznaczniki przewodowe i kablowe, - paski spinające do przewodów, - taśma izolacyjna i teflonowa, - końcówki przewodowe, - papier ścierny | --------------------------------------- |

Rozliczanie prac

Podstawą rozliczenia prac będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego Prac z wykonanego remontu. Przewiduje się następujące Protokoły Odbioru Końcowego Prac:

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2026 w branży maszynowej;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2026 w branży elektrycznej;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2026 w branży AKPiA;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2027 w branży maszynowej;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2027 w branży elektrycznej;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2027 w branży AKPiA;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2028 w branży maszynowej;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2028 w branży elektrycznej;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2028 w branży AKPiA;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2029 w branży elektrycznej;

Protokół Odbioru Końcowego Prac za Prace zrealizowane w 2029 w branży AKPiA.

Sprawozdanie z realizacji Prac, o którym mowa w pkt. 5.1.14., wraz z protokołami pomiarowymi, protokołami z wykonanych przeglądów i dokumentacją powykonawczą muszą być dołączone do Protokołu Odbioru Końcowego Prac.

Prace spawalnicze

Wszelkie prace spawalnicze wykonywane będą zgodnie z kartami technologicznymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego odpowiednio dla danego materiału.

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą zgodnie z instrukcją spawania będącą w posiadaniu Wykonawcy. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac spawalniczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do informacji kartę technologii spawania i obróbki cieplnej.

Kontrola połączeń spawanych wykonywana będzie przez Wykonawcę stosownie do Polskiej Normy 
z wykorzystaniem metod rentgenograficznych, magnetycznych, ultradźwiękowych, penetracyjnych, pomiaru twardości dla urządzeń podlegających i niepodlegających UDT.

Na elementach innych niż ciśnieniowe (niepodlegające UDT) wszelkie połączenia spawane wykonywane będą zgodnie z Polską Normą i dostarczoną zatwierdzoną dokumentacją (Technologia Spawania).

Wszystkie prace spawalnicze korpusów zaworowych na armaturze powyżej DN100 o KKS: LBH, LBQ, LBF, LBB, LBA, LAB będą prowadzone z użyciem elektrod z materiału rodzimego i zastosowaniem obróbki cieplnej.

Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli i poświadczenia, jakości spoin.

W miejscach gdzie były wykonywane naprawy spawalnicze będą wykonane badania sprawdzające potwierdzające prawidłowość naprawy. Niedopuszczalne jest występowanie nieciągłości na powierzchni naprawianego elementu w miejscu spoiny oraz w strefie wpływu ciepła.

Wszystkie naprawy spawalnicze, w których stwierdzone będzie przekroczenie powyżej 20% pomiędzy twardością zmierzoną w następujących punktach – napoina, strefa wpływu ciepła, materiał rodzimy będą uznane za wadliwie naprawione i będą wymagały ponownej naprawy, która będzie przeprowadzona na koszt Wykonawcy i nie będzie podstawą do wydłużenia terminu remontu.

Powłoki antykorozyjne i lakiernicze

Wszystkie powierzchnie stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe, które będą podlegały zaizolowaniu będą zabezpieczone antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie, a nie zaizolowane będą zabezpieczone przez jednokrotne malowanie farbą podkładową i dwukrotnie malowane farbą nawierzchniową. Nie wolno zamalowywać wzierników kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych oznaczeń. Po wykonaniu malowania należy odtworzyć oznaczenia ruchowe. Kolorystyka ma być zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiającym.

Przygotowanie powierzchni: Zaleca się postępowanie  wg  ISO  8503-1.

Rodzaje i ilość powłok antykorozyjnych będą dobrane odpowiednio do:

- agresywności  środowiska,  w  którym  wyrób  będzie  eksploatowany

- kształtu  konstrukcji

- sposobu  przygotowania  powierzchni  do  malowania  -  stopień  czystości

- techniki  malowania  i  suszenia

- czynników mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziaływujących na maszynę w czasie jej eksploatacji

- wymagań ekologicznych

Klasa uzyskanego zabezpieczenia musi gwarantować, co najmniej pięcioletni okres eksploatacji urządzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, dobór rodzaju farby, przebieg malowania 
i jakość ostatecznej powłoki.

Zamawiający zaleca stosowanie farb jednego producenta. Po dokonaniu doboru rodzaju lakieru, wybór należy zatwierdzić u Zamawiającego oraz dostarczyć informacje o produkcie i technologii wykonania powłoki.

Barwy rozpoznawalne ustalone dla identyfikacji czynników przesyłanych rurociągiem (wg PN-70/N-01270 „Wytyczne znakowania rurociągów”) i oznaczenia innych elementów.

- Tabela 21. Wytyczne znakowania rurociągów.

| Rodzaj przesyłanego czynnika |  | Nazwa barwy rozpoznawczej |
| --- | --- | --- |
| Woda w stanie ciekłym |  | Zielona |
| Para |  | Srebrnoszara |
| Oleje i ciecze palne |  | Brązowa |
| Gazy (także w stanie skroplonym) |  | Żółta |
| Kwasy i zasady |  | Fioletowa |
| Powietrze |  | Błękitna |
| Barwy ostrzegawcze i uzupełniające |  | Znaczenia barw |
| Czerwona |  | Urządzenia lub środki ppoż. |
| Żółta |  | Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem |
| Niebieska |  | Informacja |
| Czarna |  | Napisy |
| Biała |  | Napisy |
| Kolorystyka |  |  |
| Policzki schodni | RAL5010 |  |
| Podesty | RAL5010 |  |
| Oporęczowanie | RAL1017 |  |
| Kozły łożyskowe | RAL5010 |  |
| Osłony sprzęgieł | RAL1018 |  |
| Osłony przewodów zasilających | RAL1018 |  |
| Obudowy wentylatorów | RAL7045 |  |

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

Wykonawca przedstawi Szczegółowy Harmonogram Prac wraz z określeniem zasobów. Zaakceptowany przez Wykonawcę i Zamawiającego Harmonogram należy dostarczyć w ciągu minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. W Harmonogramie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje dotyczące danych do wystawienia poleceń pisemnych na pracę. W przypadku zmiany danych określonych w Harmonogramie Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu taką informację minimum 1 dzień roboczy przed planowanym rozpoczęciem prac, których zmiana dotyczy.

Zamawiający informuje, że w miejscu pracy przynależnym do remontowanych urządzeń mogą być wykonywane inne prace remontowe i modernizacyjne. Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

Zamawiający dopuszcza możliwość, iż w okresie obowiązywania Umowy Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego pełnego zakresu prac wyszczególnionych co nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do roszczeń o wykonanie prac, jak również roszczeń o zapłatę wynagrodzenia. Ostateczna wartość Wynagrodzenia umownego stanowić będzie sumę wartości wynagrodzeń za faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego Prace w okresie obowiązywania Umowy. Wycena zrealizowanych prac będzie dokonywana w oparciu o Załącznik nr 3 do Umowy – Katalog czynności.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wydanego przez Zamawiającego Dziennika remontu – załącznik nr 5 do OPZ.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na terenie Zamawiającego są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska i do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu osobowego, materiałowego, ochrony zakładu oraz muszą posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne ,,E” lub „D” w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac.

Pracownicy zespołu  wykonujący prace przy generatorze G10 są zobowiązaniu do posiadania świadectw kwalifikacyjnych grupy E1 w odpowiednim zakresie.

Przez personel kluczowy rozumie się:

Osoby nadzoru Wykonawcy prowadzące bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami Kierujących zespołem pracowników,

Koordynatora robót.

Do obowiązków Koordynatora robót należy:

Koordynowanie pracy wszystkich zespołów pracowników w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy na jednym obiekcie więcej niż jednego zespołu pracowników i zapewnienie terminowego zakończenia wszystkich prac.

Uczestniczenie w czasie dopuszczania do pracy zespołów i w zakończeniu ich pracy (dotyczy wszystkich Wykonawców, Podwykonawców  biorących udział w realizacji zadania)

Wymagania dla pracowników wykonujących prace z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego.

W związku z koniecznością wykonywania prac z użyciem urządzeń transportu bliskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników z wymaganymi uprawnieniami:

W zakresie obsługi wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (grupa II W).

W zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (grupa II S).

W zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych (grupa III WJO).

W zakresie obsługi suwnic i cięgników zaświadczenie potwierdzające odbycia szkolenia do pełnienia funkcji hakowego.

Wymagania dla pracowników wykonujących prace związane z budową rusztowania

Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 8 „Rusztowania i ruchome podesty robocze” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań z wykorzystaniem rusztowania Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników z wymaganymi uprawnieniami:

- Do montażu i demontażu rusztowania.

- Do odbioru rusztowań lub osoby z uprawnieniami budowalnymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.

Wymagania dla pracowników wykonujących badania NDT

W celu zapewnienia właściwej, jakości badań nieniszczących (NDT) Wykonawca zapewni pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Za takie uważa się:

- posiadanie przez osoby wykonujące badania, zgodnie z PN-EN ISO 9712 „Badania nieniszczące -- kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących” certyfikatu kompetencji dla badań nieniszczących dla metod MT, PT, RT, UT, VT.

- dla osób wykonujących badania certyfikat minimum stopnia 1, dla osób odbierających 
i zatwierdzających wyniki certyfikat stopnia 2.

Wymagania dla Wykonawcy wykonujących pomiary stanu dynamicznego maszyn.

W celu zapewnienia właściwej, jakości pomiarów i oceny stanu technicznego urządzeń Wykonawca dokonywał będzie oceny stanu i wnioskowania na podstawie normy PN-ISO 10816-1: 1998 „Drgania mechaniczne - Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących - Wytyczne ogólne”.

Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „KODEKS PRACY”.

- Tabela 22. Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców zatrudnionych na podstawie mowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „KODEKS PRACY”

| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- |
| 1. | Prace monterskie |
| 2. | Nadzór nad realizacją projektu i prac obiektowych |
|  | Dla informacji w tabeli wykonawca po rozpoczęciu realizacji winien mieć przygotowane dokumenty do kontroli Zamawiającego (umowy o pracę z podaniem nazwiska i imienia osoby, z którą zawarto daną umowę, poświadczenia z ZUS o składkach na danego pracownika wg wyboru kontrolującego) ponieważ ich brak wiąże się z karami umownymi. |

Prace modernizacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników uprawnionych (a), upoważnionych (b) i wykwalifikowanych (c), tj.:

Posiadających uprawnienia energetyczne właściwe dla wykonywanych prac, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r (Załącznik nr 2). w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392 ze zm.) jak niżej:

- na stanowisku eksploatacji (E) grupy 1, punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 w zakresie czynności: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno-pomiarowe,

- na stanowisku eksploatacji (E) grupy 2, punkty: 10 w zakresie czynności: prace kontrolno-pomiarowe,

Wyznaczonych przez Prowadzącego Eksploatację do wykonania konkretnych czynności, czyli posiadających polecenie/zezwolenie na prace wystawione przez właściwego dla danego obszaru Poleceniodawcę oraz spełniających wszelkie warunki wymagane do przebywania i wykonywania prac na terenie Zamawiającego,

Posiadających wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prawidłowej realizacji prac. Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie, że posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności i

Prace modernizacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników uprawnionych (a), upoważnionych (b) i wykwalifikowanych (c), tj.:

Posiadających uprawnienia energetyczne właściwe dla wykonywanych prac, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Załącznik nr 1) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci jak niżej:

- na stanowisku eksploatacji (E) grupy 1, punkty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 w zakresie czynności: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno-pomiarowe,

- na stanowisku eksploatacji (E) grupy 2, punkty: 21 w zakresie czynności: prace kontrolno-pomiarowe,

Wyznaczonych przez Prowadzącego Eksploatację do wykonania konkretnych czynności, czyli posiadających polecenie/zezwolenie na prace wystawione przez właściwego dla danego obszaru Poleceniodawcę oraz spełniających wszelkie warunki wymagane do przebywania i wykonywania prac na terenie Zamawiającego,

Posiadających wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prawidłowej realizacji prac. Wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie, że posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zaplecze warsztatowe do wykonywania opisanych w OPZ prac. Wymaga się przedstawienia referencji o wcześniejszym wykonywaniu prac o podobnym zakresie.

RUCH PRÓBNY

Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w Szczegółowym Harmonogramie Prac.

Dla zapewnienia sprawnego ruchu próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę, Wykonawca Prac zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie realizowanego zadania).

Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w ruchu próbnym, w odbiorach częściowych i końcowych. Wykonawca zapewni uczestnictwo minimum 2 pracowników Wykonawcy podczas prac rozruchowych po wykonanym przeglądzie okresowym, w celu usuwania ewentualnych usterek związanych z pracami będącymi przedmiotem zakresu wykonanych prac.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru ruchu próbnego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT takich Prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym.

PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE DLA REMONTU KAPITALNEGO

Po zaliczeniu Ruchu Próbnego w ciągu 60 dni od jego zakończenia firma pomiarowo- badawcza w określonym przez Zamawiającego terminie, może wykonać na koszt Zamawiającego Pomiary Odbiorowe. Firma pomiarowa zostanie uzgodniona z Wykonawcą oraz wybrana zgodnie z procedurą zakupu usług obowiązująca u Zamawiającego. W czasie od przekazania obiektu (urządzenia) do eksploatacji do zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia Pomiarów Odbiorowych Wykonawca będzie mógł wykonywać regulacje instalacji pod warunkiem, że prace te nie będą kolidować z planowanym ruchem obiektu (urządzenia) i będą zgłaszane Zamawiającemu z przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

W trakcie Pomiarów Odbiorowych Wykonawca wykaże, iż spełnił Wymagania Szczegółowe zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a tym samym zrealizował zakres prac zgodnie z celem zadania i zawartą umową. Pomiary Odbiorowe będą prowadzone w taki sposób, aby sprawdzić moc osiągalną gwarantowaną przez Wykonawcę w Ofercie, a także inne parametry zawarte w Wymaganiach Szczegółowych niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Co najmniej na 14 dni przed przeprowadzeniem Pomiarów Odbiorowych Zamawiający przedstawi Wykonawcy remontu Harmonogram i Technologię Pomiarów do uzgodnienia. Pomiary będą realizowane zgodnie z normą PN – EN 60953-2 Metoda B. Wykonawcą pomiarów i sprawozdań z pomiarów będzie firma pomiarowo-badawcza. Firma pomiarowo-badawcza przedstawi szczegółowy harmonogram badań odbiorczych.

Niepowodzenie Pomiarów Odbiorowych

Jeżeli Pomiary Odbiorowe, wykonane przez niezależną firmę wykażą, że obiekt (urządzenie) nie spełnia Wymagań Szczegółowych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt, takich prac, które spowodują spełnienie w/w wymagań szczegółowych.

Po wykonaniu tych prac ponowne Pomiary Odbiorowe zostaną powtórzone na koszt Wykonawcy. Termin przeprowadzenia pomiarów powinien być jak najwcześniejszy, lecz nie później niż 2 miesiące, licząc od daty stwierdzenia braku spełnienia wymagań szczegółowych, powinien być też wcześniej uzgodniony z Zamawiającym.

Jeżeli w trakcie powtórzonych Pomiarów Odbiorowych stwierdzone zostaną odstępstwa od Wymagań Szczegółowych, a Zamawiający nie zakwestionuje Prac w całości, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym uzgodni sposób i termin postępowania w celu usunięcia w/w odstępstw.

ODBIORY PRAC

Wykonanie zakresu Prac odbywać się będzie zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie Prac wskazanym w Tabeli 1. OPZ.  Terminy te mogą ulec zmianie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Zamawiający przystąpi do odbioru danego zakresu Prac (odbiór inspektorski) na podstawie otrzymanego drogą elektroniczną, na adres Generalnego Przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzenia/oświadczenia o jego zakończeniu. Przez zakończenie wykonywania danego zakresu prac rozumie się zakończenie: Prac planowych wskazanych i wykonywanych zgodnie z pkt. II. III. i IV OPZ oraz zleconych prac i dostaw pozakatalogowych. Odbiór Prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Inspektorskiego lub e-mailowo.

Odbiory Prac zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza drogą e-mailową na adres Generalnego Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w Umowie, z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie odbioru przez Przedstawiciela Zamawiającego, ale nie krótszym niż 2 dni robocze. Odbiór Prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Inspektorskiego lub e-mailowo.

Podpisanie Protokołu Odbioru Inspektorskiego, o którym mowa w pkt. 5.22.2 oraz 5.22.3,  nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT.

Z końcowych czynności odbiorowych, a także w celu potwierdzenia wykonania zakresu Prac odebranego Protokołem Odbioru Inspektorskiego, sporządza się Protokół Odbioru Końcowego Prac w obecności Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół Odbioru Końcowego Prac sporządzony będzie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Prac są upoważnieni: Generalny Przedstawiciel Zamawiającego oraz Generalny Przedstawiciel Wykonawcy, o których mowa w Umowie. W razie niestawienia się Wykonawcy na odbiór Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie.

Datą odbioru zakresu Prac lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac (Protokół Odbioru Inspektorskiego lub Protokół Odbioru Końcowego Prac).

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty jakościowe wskazane w Załączniku nr 4 do OPZ – Karta kontroli jakościowej. Dokumenty wskazane w Karcie nie są całością dokumentacji powykonawczej.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją wykonawczą.

Wykonawca przedstawi rezultaty realizacji przedmiotu Umowy w formie sprawozdania zwanego dalej Sprawozdaniem z realizacji Prac, o którym mowa w pkt. 5.1.14. OPZ Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do Sprawozdania z realizacji Prac. Zaakceptowane przez Zamawiającego Sprawozdanie z realizacji Prac zostanie dostarczone przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 5.23 OPZ, przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Prac. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprawozdania z realizacji Prac w terminie uwzględniającym postanowienia niniejszego ustępu, oraz z uwzględnieniem procedur odbiorowych i terminów wykonania Prac.

Protokół Odbioru Końcowego Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr do Umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT, z uwzględnieniem postanowień Umowy.

Zamawiający zweryfikuje dostarczone przez Wykonawcę dokumenty określone w pkt. 5.1.14 oraz pkt. 5.23 i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze Protokół Odbioru Końcowego Prac wraz z Przedstawicielem Wykonawcy. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń ze strony Zamawiającego dotyczących informacji zawartych w dokumentach określonych w pkt. 5.1.14 oraz pkt. 5.23 Strony dokonają ich weryfikacji.

W przypadku uwag lub zastrzeżeń do realizacji danego zakresu Prac, będącego przedmiotem odbioru,   Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie lub drogą e-mailową zastrzeżenia i uwagi, a Strony wspólnie uzgodnią termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią wskazanego terminu w ciągu 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag lub zastrzeżeń Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie, z uwzględnieniem technicznych możliwości, przy czym w każdym wypadku termin ten nie będzie krótszy niż 10 dni od daty jego wyznaczenia. Po dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie danego zakresu Prac podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym punkcie.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza składa się z projektów/dokumentacji powykonawczej oraz z końcowych dokumentów z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji.

Dokumentację należy opracować wg zasad jn.

w 4 egzemplarzach w formie papierowej,

w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nośnik elektroniczny pamięć USB.

przesłana na e-maile przedstawicieli Zamawiającego w formie skompresowanego pliku, dokumenty w formacie pdf.

całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej.

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń.

Dokumentacja powykonawcza - techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi na terenie Polski.

Przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów, w tym m.in.:

Sprawozdanie z realizacji prac;

deklaracje zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska;

DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.;

karty gwarancyjne;

atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury;

certyfikaty;

karty gwarancyjne,

opisy techniczne,

rysunki techniczne;

inne związane.

W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 30 dni od dnia jej przekazania Zamawiającemu.

Wszelkie uwagi do przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej będą uzgadniane z Zamawiającym drogą e-mailową.

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Generalnego Przedstawiciela Umowy Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku stwierdzenia błędów, braków, nieścisłości w przekazanej przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, nawet jeżeli nastąpi to po podpisaniu obustronnie Protokołu Odbioru Końcowego Prac, ale nie później niż do ostatniego dnia obejmowania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia dokumentacji o elementy wskazane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie z realizacji Prac, o którym mowa w pkt. 5.1.14, stanowi komplet dokumentacji powykonawczej, z uwzględnieniem w pkt. 5.1.14 oraz wymagań wskazanych powyżej.

ZARZĄDZANIE ZADANIEM

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lokalnie, celem omówienia szczegółowych warunków w zakresie realizacji prac. Częstotliwość spotkań będzie ustalona przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.

Na naradach technicznych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia etapu realizacji prac w odniesieniu do przedstawionego wcześniej Szczegółowego Harmonogramu Prac. W trakcie narad należy zgłaszać wszelkie występujące opóźnienia ze strony Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca posiada informacje o możliwych utrudnieniach lub/i opóźnieniach w realizacji prac, a do narady technicznej pozostał czas dłuższy niż 24 godziny, to Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o takich utrudnieniach lub/i opóźnieniach drogą e-mailową Generalnego Przedstawiciela Umowy Zamawiającego oraz Przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w Umowie.

W celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników robót) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie w każdy poniedziałek do godz. 12.00 cotygodniowego raportu, który będzie obejmował opis prac wykonanych w ostatnim tygodniu, opis prac do wykonania w najbliższym tygodniu, opis zagrożeń, zestawienie dostaw zrealizowanych w ostatnim tygodniu oraz wykaz opóźnień w dostawach, zestawienie osób zaangażowanych w remont (na każdy dzień z podziałem na firmy) Raport dotyczy prac wykonywanych na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz we wszystkich warsztatach remontowych.

Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi pracami.

Wykonawca ustali imiennie Kierownika Robót. Przy organizacji prac na obiekcie należy uwzględnić ograniczenie wynikające z możliwych prowadzonych równolegle prac.

Do obowiązków Kierownika Robót należy:

koordynowanie pracy wszystkich zespołów pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy więcej niż jednego zespołu pracowników;

uczestnictwo w czasie dopuszczenia do pracy zespołów i w zakończeniu ich pracy (dotyczy wszystkich firm biorących udział w realizacji zadania).

Wykonawca jest odpowiedzialny za Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Prace prowadzone są na podstawie poleceń pisemnych zgodnie ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Wszystkie odbiory Inspektorskie będą wykonywane na pierwszej zmianie, tj. w godzinach od 7:00 do 14:00.  Odbiorowi Inspektorskiemu podlegają wszystkie miejsca wskazane w metrykach pomiarowych oraz te które w czasie wykonywania remontu będą obustronnie uznane za ważne. Przekazanie metryk z pomiarów częściowych w terminie do 2 dni od ich wykonania.

ZARZADZANIE ZADANIEM – DODATKOWE WYMAGANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający organizuje codzienne narady remontowe. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w tych naradach celem werbalnego przekazania zamawiającemu informacji o zawansowaniu prac, bieżących problemach, i uzgodnień organizacyjnych (polecenia pisemne, przełączenia itp.).

Przygotowanie urządzeń i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem należy do Zamawiającego.

Wykonawca będzie przedstawiał systematycznie raz na tydzień pisemne sprawozdanie z postępu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przedstawionego sprawozdania z kontroli postępu prac.

Wykonawca będzie uczestniczył w codziennych  spotkaniach w celu omówienia postępu prac i rozstrzygnięciu ewentualnych spraw spornych.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

- Nie dotyczy

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

założeniami OPZ,

z profesjonalną starannością,

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi,

zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska,

zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Prac (POR),

dobrymi praktykami inżynierskimi i wysokimi standardami jakościowymi.

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń i instalacji (DTR) oraz obowiązującym prawem.

Dostarczenie materiałów, urządzeń i aparatury, niezbędnych  do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z dostawami materiałów pozakatalogowych w terminach zapewniających realizację Prac zgodnie z Harmonogramem Prac.

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje posiadania i przekazania Wykonawcy pełnej dokumentacji technicznej urządzeń (DTR, rysunki w tym rysunki wykonawcze, itp.), niezbędnej do realizacji zadania. Nieudostępnienie dokumentacji, o którą wnioskował Wykonawca, nie będzie generowało ze strony Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń i nie będzie przyczyną braku i opóźnień w realizacji Prac. Zamawiający informuje, że nie posiada paszportu turbiny parowej SST-400 producenta Siemens o numerze, seryjnym 5942.

Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego.

Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce wykonywania prac, na własny koszt i ryzyko, części i materiałów, które dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce.

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do złomowania.

Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu.

Zapewnienie transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, udostępnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy.

Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, szczegółowego terminu przywozu na lub przewozu przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu Zamawiającego.

Zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby czynności i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:

listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji,

listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery,

opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporządkowane.

Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. Listę pracowników będących wykonywać Prace na terenie Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim wraz z podaniem ewentualnych pojazdów (podanie marki i numeru rejestracyjnego) należy przedstawić minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Prac. Przepustki tymczasowe na czas realizacji Prac zostaną wydane wyznaczonym pracownikom Wykonawcy, po odbyciu szkolenia przeprowadzanego przez Przedstawicieli Zamawiającego – Służby BHP.

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Opracowanie i dostarczenie na pisemne życzenie Zamawiającego, minimum 10 dni przed rozpoczęciem prac Projektu Organizacji Robót dla prac wykonywanych i stanowisk pracy występujących podczas realizacji zadania przez pracowników Wykonawcy; według instrukcji INST 110105 „INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT (POR) I INFORMACJI O METODZIE WYKONANIA PRAC (MS)”,dostępnej pod adresem https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „Inne instrukcje i ogłoszenia o Postępowaniach (w tym ogłoszenia okresowe). Regulacje zakupowe”, w zakładce „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”.

Opracowanie w POR i dostarczenie, przed rozpoczęciem Prac, wykazu środków zapobiegawczych dla zagrożeń dla pracowników obsługi i innych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim z tytułu wykonywanych prac (o ile takie zagrożenia wystąpią). W przypadku pisemnego wymogu przez Zamawiającego, dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac na obiekcie.

Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do:

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi Zamawiającego;

przerwania Prac;

przerwania polecenia na prace.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy wykonywaniu Prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż., stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na terenie Prac lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych na własny koszt.

Przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swoich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1327 ze zm.).

Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu prac.

Dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji prac w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów stanowiących dokumentację powykonawczą.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP (tel.: 48 95 733 4106 ) oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec zmianie.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja Terenu Prac

Teren Prac oznacza Strefy pracy uzgodnione pomiędzy Stronami, na którym będą prowadzone Prace przez Wykonawcę, z uwzględnieniem  pól odkładczych i  dróg transportowych, przy czym Strefa pracy rozumiana jest jako odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Prace będą wykonywane na Polecenia pisemne wykonania pracy, które będą wystawiane przez poleceniodawcę (Zamawiającego) na wykonanie prac eksploatacyjnych - z wymaganymi załącznikami,  zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz pkt. 5.3.13 Umowy.

Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie.

Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac/Robót. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac

Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:

- części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego,

- części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa Terenu Prac.

Porządek na Terenie Prac

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez:

składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac,

składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.),

zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu,

w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.

Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji

Wykonawca każdorazowo po demontażu urządzeń, elementów lub części przeznaczonych do odzyskania jest zobowiązany poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego.

Spełnienie norm hałasu

Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska Pracy.

Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na Terenie Prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

SZKOLENIA

- Nie dotyczy

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW

- W przypadku konieczności zaktualizowania lub opracowania przez Wykonawcę Instrukcji rozruchu, eksploatacji i remontów, wymagania wskazano poniżej.

Instrukcja rozruchu:

powinna być dostarczona do akceptacji Zamawiającego w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczęciem rozruchu,

musi zawierać strukturę organizacyjną Zespołu Rozruchowego, wraz z ustalonymi kompetencjami, uprawnieniami i odpowiedzialnościami,

musi zawierać zasady komunikacji, numery telefonów członków Zespołu Rozruchowego,

musi zawierać opis przygotowania i przeprowadzenia rozruchu (szczegółowy program, plan Rozruchu i Ruchu Próbnego, program  i instrukcję przeprowadzenia badań po montażowych szczelności i ciśnieniowe, funkcjonalności poszczególnych elementów i układów regulacyjnych, wykaz Prac przygotowawczych dla prób rozruchowych opis Ruchu Próbnego),

musi zawierać wykaz materiałów, czynników pomocniczych, potrzebnych do Rozruchu i Ruchu Próbnego,

musi zawierać opis przeprowadzenia prób funkcjonalnych i prób przedruchowych na poszczególnych częściach instalacji i systemów,

musi zawierać zestawienie niezbędnych formularzy do dokonywania zapisów z przebiegu rozruchu.

Instrukcja eksploatacji - część ruchowa:

powinna być dostarczona do akceptacji Zamawiającego w terminie 10 dni przed planowanym przejęciem zadania do eksploatacji,

musi zawierać charakterystykę techniczną urządzenia/obiektu, dane liczbowe opisujące parametry urządzeń wraz z dostępnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploatacji,

musi zawierać opis techniczny urządzeń z dodatkowymi parametrami opisującymi Pracę urządzeń w warunkach nominalnych,

musi zawierać wykaz zabezpieczeń technologicznych urządzeń/obiektów/instalacji,

musi zawierać opis eksploatacji w normalnych (nominalnych) warunkach Pracy:

opis parametrów w trakcie uruchamiania wraz z wykazem i opisem niezbędnych działań kontrolnych i sprawdzających,

opis czynności w trakcie eksploatacji: dla obsługi bieżącej, opis czynności wraz z wytycznymi działań konserwacyjno- kontrolnych z podaniem częstotliwości, okoliczności, sposobu ich przeprowadzania,

musi zawierać opis warunków podczas odstawienia,

musi zawierać opis postępowania w razie awarii, pożaru i innych zakłóceń w Pracy urządzenia/instalacji wraz z wykazem najbardziej typowych zakłóceń dla urządzenia i instalacji,

musi zawierać wykaz aspektów oddziaływania na środowisko,

musi zawierać wykaz zagrożeń dla ludzi związanych z Pracą przy opisywanym urządzeniu jak i dla osób mogących znaleźć się w strefie oddziaływania urządzenia.

Instrukcja eksploatacji - część remontowa:

powinna być dostarczona do akceptacji Zamawiającego w terminie 10 dni przed planowanym przejęciem zadania do eksploatacji:

musi zawierać charakterystykę techniczną urządzenia (obiektu),

musi zawierać niezbędne warunki techniczne eksploatacji urządzenia (obiektu),

musi zawierać czynności związane z:

rozpoczęciem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego i montażu),

prowadzeniem remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego i montażu),

przekazaniem do ruchu próbnego,

- przekazaniem do eksploatacji.

musi zawierać wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzenia (obiektu),

musi zawierać zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowej,

musi zawierać zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów,

musi zawierać wymagania dotyczące ochrony przed:

porażeniem,

pożarem,

wybuchem,

- inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników remontu, obsługi i otoczenia,

musi zawierać wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się remontami i montażami oraz inne wymagania określone odrębnymi przepisami,

musi zawierać opis występujących zagrożeń w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa Pracy w trakcie wykonywania Prac remontowych i montażowych.

ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

Wykonawca powinien raportować stan zaawansowania prac w każdy poniedziałek.

Wykonawca powinien raportować stan zaawansowanie prac na każde wezwanie Zamawiającego.

Raport dotyczący zaawansowanie prac powinien być dostarczony nie później niż na następny dzień roboczy od wezwania Zamawiającego.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Generalnego Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu Obioru Końcowego Prac.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Przykładowa Karta Odbioru Jakościowego Połączenia Kołnierzowego

Załącznik nr 2 – Karta odbioru jakościowego dla przeglądów zaworów regulacyjnych i wymian ich uszczelnień – wzór

Załącznik nr 3 – Karta odbiorów etapowych – wzór

Załącznik nr 4 – Karta kontroli jakościowej - wzór

Załącznik nr 5 – Dziennik robót/montażu/remontu

Załącznik nr 6 – P&ID ŁOŻYSKA TURBOZESPÓŁ

Załącznik nr 7 – P&ID UKŁAD ODWODNIEŃ

Załącznik nr 8 – P&ID UKŁAD ZASILANIA OLEJEM SMARNYM

Załącznik nr 9 – P&ID ODBIORY OLEJU SMARNEGO

Załącznik nr 10 – P&ID UKŁAD ZASILANIA OLEJEM STERUJACYM (REGULACYJNYM)

Załącznik nr 11 – P&ID UKŁAD PARY DŁAWICOWEJ

Załącznik nr 12 – P&ID TURBINA PAROWA

Załącznik nr 13 – P&ID ODBIORY OLEJU STERUJĄCEGO (REGULACYJNEGO) CZ. 1

Załącznik nr 14 – P&ID ODBIORY OLEJU STERUJĄCEGO (REGULACYJNEGO) CZ. 2

Załącznik nr 15 – Poglądowy przekrój turbiny

Załącznik nr 16 – Branża EE – Przegląd pełny generatora

SPIS TABEL

Tabela 1. Harmonogram przeglądów i remontów w trakcie obowiązywania Umowy.	4

Tabela 2. Wykaz części, elementów i materiałów potrzebnych do realizacji zadania dostarczanych przez Zamawiającego – nie dotyczy, Zamawiający nie udostępni Wykonawcy żadnych materiałów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.	5

Tabela 3. Parametry techniczne turbozespołu TP10.	7

Tabela 4. Wykaz głównych elementów bloku sterowania oleju siłowego wysokociśnieniowego.	13

Tabela 5. Dane i paramenty techniczne chłodnic oleju smarnego 10MAV30AC010 i 10MAV30AC020.	14

Tabela 6. Dane techniczne Generatora G10.	15

Tabela 7. Istniejący układ podłączenia pomiarów do kaset systemu 3500.	17

Tabela 8. Rozmieszczenie pomiarów na turbozespole.	17

Tabela 9. Granice zakresu realizacji Prac – branża maszynowa.	18

Tabela 10. Szczegółowy zakres Prac na turbozespole TP10 dla przeglądu w 2026 roku.	21

Tabela 11. Szczegółowy zakres Prac na turbozespole TP10 dla przeglądu w 2027 roku.	23

Tabela 12. Szczegółowy zakres podstawowy Prac na turbozespole TP10 dla remontu kapitalnego w 2028 roku.	29

Tabela 13. Szczegółowy zakres opcjonalny Prac na turbozespole TP10 dla remontu kapitalnego.	71

Tabela 14. Lista wszystkich części przekładni obracarki 10MAK40AE110 z zazębieniem skośnym i stożkowym SEW EURODRIVE 38 267 595.	74

Tabela 15. Lista wszystkich części przekładni obracarki 10MAK40AE110 z zazębieniem skośnym i stożkowym SEW EURODRIVE 38 267 595 c.d.	74

Tabela 16. Wykaz wartości parametrów –sygnał alarmowy.	82

Tabela 17. Wykaz wartości parametrów –wyłączenie awaryjne turbozespołu.	85

Tabela 18. Docelowa konfiguracja systemu 3500 (zakres podstawowy).	94

Tabela 19. Wymagania dotyczące materiałów pomocniczych dostarczanych przez Wykonawcę.	106

Tabela 20. Wykaz materiałów pomocniczych.	113

Tabela 21. Wytyczne znakowania rurociągów.	115

Tabela 22. Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „KODEKS PRACY”	117