Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Zał. nr 1B do SWZ

Część nr 2

Remont średni turbozespołu – turbiny parowej SST-300C 
wraz z generatorem TC145 zainstalowanych w PGE EC S.A. 
Oddział w Rzeszowie w 2029 roku

1.1.	CEL ZADANIA	3

1.2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC	3

1.3.	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	3

1.4.	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

1.5.	GRANICE ZAMÓWIENIA	6

2.1.	WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	7

2.2.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC	7

2.3.	ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH	20

2.4.	WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC	21

2.5.	RUCH PRÓBNY	22

2.6.	PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE	23

2.7.	ODBIORY PRAC	23

2.8.	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA i KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC	23

2.9.	ZARZĄDZANIE ZADANIEM	24

3.1.	DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH	24

4.1.	WYMAGANIA OGÓLNE	24

4.2.	WYMAGANIA REALIZACYJNE	24

4.3.	PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC	25

4.4.	ORGANIZACJA PRAC	26

4.5.	SZKOLENIA	27

4.6.	INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI i REMONTÓW	27

4.7.	ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	27

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CEL ZADANIA

Wykonanie remontu średniego turbozespołu, który składa się z turbiny parowej firmy Siemens Brno, typ SST-300C (VE45) i generatora firmy TDPS, typ TC145. Doprowadzenie do stanu pełnej sprawności technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową turbozespołu zainstalowanego na Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (dalej ITPOE) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie usługi serwisowej turbozespołu, w zakres której wchodzi:

Wykonanie remontu turbozespołu typu B w 2029 roku,

Wykonanie przeglądu serwisowego systemu sterowania.

Szczegółowy zakres prac podstawowych i opcjonalnych został opisany w załączniku Formularz cenowy, który w Umowie stanowił będzie Katalog Czynności. Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji podejmie decyzję po wykonanym przeglądzie lub/i na podstawie ciągłych obserwacji eksploatacyjnych. W cenie jednostkowej operacji remontowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zlecenia (robocizna, dojazd, transport, mobilizacja, koszty zagospodarowania odpadów, przygotowanie dokumentacji wymaganej zapisami Umowy, czas oczekiwania 
na dopuszczenie itp.). w cenie jednostkowej operacji remontowej należy uwzględnić pracę sprzętów tj. zwyżki, dźwigu.

Części zamienne.

Po uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach realizacji Prac, Wykonawca będzie mógł wykorzystać części będące 
w posiadaniu Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca uzupełni stan magazynowy Zamawiającego o wykorzystane przez Wykonawcę części. Rozliczanie części dostarczanych na magazyn Zamawiającego odbędzie się na zasadach opisanych w Umowie.

Za zgodą Zamawiającego części będące w posiadaniu Zamawiającego będą mogły zostać wykorzystanie przez Wykonawcę do prac związanych z usuwaniem wad gwarancyjnych lub prac, w których koszt części wchodzi w cenę jednostkową operacji remontowej lub stawki RBG. W tym przypadku Wykonawca dokona uzupełnienia stanu magazynowego Zamawiającego o wykorzystane części bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Termin dostawy części zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed wydaniem części przez Zamawiającego. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony terminu dostawy przed wydaniem części Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie wyznaczy ww. termin przy czym termin ten uwzględniał będzie techniczne możliwości wykonania dostawy.

W przypadku braku możliwości zapewnienia danej części przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy tę część. Rozliczenie dostawy odbędzie się na zasadach opisanych w Umowie.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędne narzędzia specjalistyczne.

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis ogólny stanu istniejącego:

Dane techniczne turbozespołu:

- Producent 			Siemens Brno

- Typ turbiny 			SST-300C (VE45)

- Moc znamionowa			8,14 MW

- Moc maks			8,99 MW

- Obroty turbiny znamionowe 	6823 obr/min

- Maksymalny przepływ pary	36,2 t/h

- Numer seryjny			6020

- Data produkcji			2017

Obliczeniowe obroty krytyczne ( obr/min):

- Turbina 	pierwsza prędkość krytyczna	=3275 obr/min

- druga prędkość krytyczna		=7845 obr/min

- Generator 	pierwsza prędkość krytyczna	=2621 obr/min

- druga prędkość krytyczna		=4178 obr/min

Parametry pary na dolocie do turbiny (przed zaworem odcinającym):

- ciśnienie znamionowe 		43 bar(g)

- temperatura znamionowa 	425º C

Przekładnia

- Producent			LUFKIN

- Typ przekładni		N2519C

Generator

- Producent:				TDPS;

- Typ generatora:			TC145;

- Moc wyjściowa:			10,58 MVA;

- Obroty nominalne generatora:		1500 obr/min

Zabezpieczenia Generatora – 2 szt.:

- Producent: SIEMENS

- Typ zabezpieczenia: 7UM6211-5EB91-0BA0/FF

Układ synchronizacji Generatora - Synchronizator i Synchrocheck:

- Producent: SIEMENS

- Synchronizator - typ: 7VE6110-5EB01-0CA0/DD

- Synchrocheck – typ: 7VE6110-5EB91-0AA0/DD

Regulator wzbudzenia:

- Producent: ABB

- Seria: UNITROL 6000

- Typ: UNS 4908 a V5004

Charakterystyka upustów:

Upust regulowany nr 1

- ciśnienie znamionowe 			11,6 bar(g)

- temperatura znamionowa		 	276º C

- przepływ pary (znamionowy) 		0,57 t/h

Regulowana ekstrakcja:

- ciśnienie znamionowe 			3 bar(g)

- zakres regulacji ciśnienia			2,5-3,5 bar(g)

- temperatura znamionowa		 	160º C

- przepływ pary (znamionowy) 		31,5 t/h

Upust regulowany nr 2

- ciśnienie znamionowe 			0,093 bar(g)

- temperatura znamionowa		 	100º C

- przepływ pary (znamionowy) 		3,6 t/h

Para wylotowa

- ciśnienie znamionowe 			-0,91 bar(g)

- dopuszczalne warunki		 	patrz instrukcja obsługi

- temperatura pary max. 			120º C

Dane układu regulacji

- Rodzaj regulacji: hydrauliczna/elektrohydrauliczna

- Regulacja ciśnienia pary upustowej do wymiennika ciepłowniczego z wykorzystaniem „tarczy regulacyjnej” na przelotni

Dane układu olejowego:

- Pojemność układu olejowego	zgodnie z dokumentacją

- Olej turbinowy zastosowany w układzie: 	Total Preslia 46

Pompy olejowe:

- Pompa główna SEIM PZ083BL-COM106/14

- Pompa pomocnicza Allweiler CFHM-S440 R40U8.6-W205

- Pompa rezerwowa Allweiler CFHM-P140 R43U8.6-W205

Dane chłodnicy oleju:

- Typ pływowa FP206-59-4-NH-1

- Producent	Funke

- Powierzchnia chłodząca jednej chłodnicy 	17,2 m2

- Ilość sztuk 	2x100%

Dane zbiornika olejowego GZO:

- Typ 				zintegrowany z ramą, stal węglowa

- Producent 			Siemens

- Pojemność zbiornika 		7 m3

Dane filtra oleju smarnego:

- Typ 				podwójny BFD.180.580 Gr08 DN 80

- Producent 			BOOLFILTER

- Wydajność 			600 l/min

- Dopuszczalne ciśnienie robocze 	12 bar

- Dopuszczalna temp. robocza max.	80º C

- Ilość filtrów			2x1 szt.

Separator mgły olejowej:

- Producent 			FRANKE

- Typ				FF2-099

Bocznik filtrujący:

- Producent			CC JENSEN / SKALDA

- Typ				PTU3 27/81 MZ-E2PVWY

Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy.

Opis dla branży elektrycznej, AKPIA i systemu sterowania turbiny

Wymagania odnośnie aparatury wchodzącej w skład systemu oceny stanu dynamicznego turbozespołu parowego, dotyczy w szczególności: rodzajów, parametrów, miejsca zabudowy i sposobu podłączenia aparatury pomiarowej zarówno pod względem elektrycznym, jak i mechanicznym oraz sprzętu i połączeń informatycznych służących do archiwizacji danych oraz ich obrazowania i analizy w celu oceny stanu dynamicznego badanej maszyny.

Cały system oceny stanu dynamicznego możemy podzielić na trzy części:

- obiektową,

- systemową,

- ICT/ OT.

Część obiektowa składa się z czujników, przetworników i okablowania specjalistycznego, wchodzących w zakres samego systemu diagnostyki oraz pomiarów parametrów procesowych. Zadaniem czujników pomiarowych jest dostarczenie takich informacji o badanej maszynie, aby na podstawie mierzonych i analizowanych sygnałów możliwa była jej ocena stanu dynamicznego, a także realizacja prawidłowego procesu eksploatacji urządzenia wytwórczego.

Część systemowa składa się z aparatury w postaci kaset (kaseta to kompletny zestaw różnego rodzaju modułów przeznaczonych do zabudowy w standardzie rackowym i mający najczęściej wysokość 3U) z modułami, umiejscowionych w dedykowanych dla nich szafach, znajdujących się na obiekcie w pobliżu badanej maszyny lub w pomieszczeniu (OT). Kasety systemu wyposażone są w moduły uniwersalne lub dedykowane do współpracy z określonymi czujnikami oraz moduły wyjść binarnych oraz wejść i/lub wyjść analogowych. Sygnały z wyjść binarnych mogą być wykorzystywane w systemie zabezpieczeń.

- System sterowania turbiny: Zbudowany w oparciu o sterowniki PLC firmy Siemens S7-400 w układzie H,

- Stacja operatorska WinCC: Stacja robocza marki DELL z dwoma monitorami 24”. System operacyjny komputera to Windows 7 Professional. Projekt wizualizacyjny stworzono na podstawie programu WinCC 7.0 sp3 firmy Siemens,

- Stacja inżynierska: Stacja robocza marki DELL z systemem operacyjnym Windows 7 Professional. Projekt stworzono na podstawie programu Step 7 oraz WinCC 7.0 sp3 firmy Siemens.

| Tabela 1. Zestawienie pomiarów stanu dynamicznego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Układ pomiarowy | Turbiny parowe | Rekomendowane urządzenia pomiarowe |
| Drgania względne wału na wszystkich łożyskach w kierunku X i Y | + | Czujnik zbliżeniowy (przemieszczenia) wiroprądowy z dedykowanym kablem oraz przetwornikiem. |
| Drgania bezwzględne wszystkich łożysk w kierunku pionowym i poziomym, dodatkowo dla łożyska oporowego w kierunku osiowym | + | Czujnik piezoelektryczny (zarówno do pomiaru przyspieszenia, jak i prędkości drgań) lub indukcyjny elektrodynamiczny (tylko do pomiaru prędkości drgań). |
| Znacznik fazy | + | Czujnik zbliżeniowy (przemieszczenia) wiroprądowy z dedykowanym kablem oraz przetwornikiem. |
| Przesuw osiowy wału | + | Czujnik zbliżeniowy (przemieszczenia) wiroprądowy z dedykowanym kablem oraz przetwornikiem. Zaleca się zabudowę 3 czujników działających w standardzie 2 z 3. |
| Mimośrodowość | + | Czujnik zbliżeniowy (przemieszczenia) wiroprądowy z dedykowanym kablem oraz przetwornikiem. |
| Ekscentryczność wału | + | Czujnik zbliżeniowy (przemieszczenia) wiroprądowy (może być w układzie różnicowym) z dedykowanym kablem oraz przetwornikiem. |
| Wydłużenie względne wału | + | Transformatorowy czujnik przemieszczeń liniowych o układzie różnicowym (we wspólnej obudowie razem z układem przetwarzającym) – LVDT. Zaleca się stosowanie dwóch układów pomiarowych, po jednym dla strony lewej i prawej. |
| Wydłużenie bezwzględne korpusów | - | Piezoelektryczny czujnik ciśnienia (najczęściej w dostawie z turbiną). |
| Pomiar ciśnienia dynamicznego w komorze spalania (kontrola spalania pulsacyjnego – stukowego) | - | Czujnik zbliżeniowy (przemieszczenia) wiroprądowy z dedykowanym kablem oraz przetwornikiem. |

Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy

Opis dla branży pozablokowej: nie dotyczy

Opis dla branży budowlanej: nie dotyczy

Opis dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy

Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: nie dotyczy

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział  w Rzeszowie

ul. Ciepłownicza 8

35 - 959 Rzeszów

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice zakresu realizacji prac dla branży AKPiA obejmuje wszystkie urządzenia AKPiA występujące 
na instalacjach ujętych w poniższej tabeli.

| Oznaczenie KKS instalacji | Nazwa Instalacji | Granice |
| --- | --- | --- |
| MA | - TURBINA PAROWA | Od urządzeń obiektowych wraz z torami pomiarowymi (przetwornikami kondycjonującymi sygnał pomiarowy) do szaf obiektowych 03CJJ10.A1, 03CJJ10.A2, 03CJJ10.A3 oraz do szaf systemowych DCS. |
| MAA | - UKŁAD PRZEPŁYWOWY - ZAWORY ODCINAJĄCE i REGULACYJNE (napędy) |  |
| MAD | - UŁOŻYSKOWANIE TURBINY |  |
| MAK | - OBRACARKA TURBOZESPOŁU |  |
| MAV | - INSTALACJE OLEJOWE TURBINY |  |
| MAW | - INSTALACJE PARY USZCZELNIAJĄCEJ |  |
| MAL | - INSTALACJE ODWODNIEŃ |  |
| MAX | - RUROCIAGI OLEJU STEROWNICZEGO |  |
| MKD | - UŁOŻYSKOWANIE GENERATORA |  |
| MKA | - GENERATOR |  |
| MAC | - INSTALACJA PARY DO SKRAPLACZA |  |

Granice zakresu realizacji Prac dla systemu sterowania turbiny obejmuje:

Szafy procesowe: 03CJJ10.A1, 03CJJ10.A2, 03CJJ10.A3.

Stacja operatorska, stacja inżynierska wraz z urządzeniami komunikacyjnymi łączącymi stacje z szafami 03CJJ10.

Granice zakresu realizacji Prac Mechanicznych

Granice realizacji zadania zostały określone na schematach P&ID (załącznik nr 2 do OPZ) i ograniczają się do zakresu dostawy dostawcy turbozespołu.

| Oznaczenie KKS instalacji | Nazwa Instalacji | Granice |
| --- | --- | --- |
| MA | - TURBINA PAROWA | CAŁOŚĆ |
| MAA | - UKŁAD PRZEPŁYWOWY - ZAWORY ODCINAJĄCE i REGULACYJNE | CAŁOŚĆ |
| MAD | - UŁOŻYSKOWANIE TURBINY | CAŁOŚĆ |
| MAK | - OBRACARKA TURBOZESPOŁU | CAŁOŚĆ |
| MAV | - INSTALACJE OLEJOWE TURBINY | CAŁOŚĆ |
| MAW | - INSTALACJE PARY USZCZELNIAJĄCEJ | CAŁOŚĆ |
| MAL | - INSTALACJE ODWODNIEŃ | CAŁOŚĆ |
| MAX | - RUROCIAGI OLEJU STEROWNICZEGO | CAŁOŚĆ |
| MKD | - UŁOŻYSKOWANIE GENERATORA | CAŁOŚĆ |
| MKA | - GENERATOR | CAŁOŚĆ |

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej Umowy.

Tabela 5 Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o Pracę |
| --- | --- |
| 1. | Prace monterskie |
| 2. | Prace spawalnicze |
| 3. | Nadzór nad realizacją projektu i prac obiektowych |
| 4. | Prace diagnostyczne |
| 5. | Prace rusztowaniowe oraz izolerskie |

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej:

Jeżeli z doświadczenia Wykonawcy przeglądu wynika konieczność zniszczenia pewnych części turbiny podczas jej demontażu lub prac remontowych, a części te nie zostały wyspecyfikowane, to do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie nowych części w terminie umożliwiającym realizację prac remontowych bez zmiany harmonogramu ramowego i ujęcie kosztów w wycenie jednostkowej operacji remontowej.

Wszystkie elementy, które zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę (bez wiedzy Zamawiającego) w czasie demontażu lub montażu, będą na jego koszt dostarczone jako nowe. Czas związany z dostawą nowych części nie będzie podstawą do wydłużenia terminu przeglądu.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy zastosowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie materiałów wystawioną przez właściwe organy administracji państwowe.

Prace przygotowawcze i zakończeniowe związane z otwieraniem poleceń na prace należy uwzględnić w zakresie prac.

Po demontażu elementu a przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołu z przeglądu urządzenia po rozmontowaniu zawierającego wypełnione wszystkie metryki pomiarowe w celu potwierdzenia zakresu prac (planowanych i nieprzewidzianych).

Oferent w swojej ofercie uwzględni wykonanie wszystkich obróbek mechanicznych wynikłych w czasie remontu mających na celu dopasowanie bądź legalizację poszczególnych elementów.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zapewnia obsługę suwnicy dla realizowanych przez siebie prac.

Pomiary geodezyjne:

                - W czasie trwania remontu w celu oceny jakości prowadzonych prac Wykonawca będzie wykonywał pomiary geodezyjne. Pomiary geodezyjne powinny umożliwiać analizę ustawienia wszystkich części turbozespołu i wprowadzenie niezbędnych korekt w ustawieniach linii wałów.

                - Wykonawca wykona następujące pomiary: ustawienie linii wałów.

                - Wykonawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z każdego pomiaru geodezyjnego w terminie do 2 dni (roboczych) licząc od daty zakończenia pomiaru. Przekazane pomiary muszą być opracowane w formie rysunku oraz czytelnych wartości liczbowych.

                - Dokładność wykonania pomiarów powinna być nie mniejsza niż +0,02, zarówno dla pomiarów osiowości jak i niwelacji elementów turbiny.

                - Wykonawca pomiarów musi przedstawić koncepcję realizowanej linii wałów w oparciu o doświadczenie oraz dokumentację techniczną.

Prace spawalnicze:

                - Wszelkie prace spawalnicze na urządzeniach podlegających UDT wykonywane będą zgodnie z kartami technologicznymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego odpowiednio dla danego materiału.

                - Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą zgodnie z instrukcją spawania będącą w posiadaniu Wykonawcy. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac spawalniczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do informacji kartę technologii spawania i obróbki cieplnej.

                - Kontrola połączeń spawanych wykonywana będzie przez Wykonawcę stosownie do Polskiej Normy z wykorzystaniem metod rentgenograficznych, magnetycznych, ultradźwiękowych, penetracyjnych, twardościowych dla urządzeń podlegających i niepodlegających UDT.

                - Na elementach innych niż ciśnieniowe (niepodlegające UDT) wszelkie połączenia spawane wykonywane będą zgodnie z Polską Normą i dostarczoną zatwierdzoną dokumentacją (Technologia Spawania).

                - Wszystkie prace spawalnicze kadłubów, skrzynek dyszowych WP i SP oraz komór zaworowych będą prowadzone z użyciem elektrod z materiału rodzimego i zastosowaniem obróbki cieplnej.

                - Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli i poświadczenia jakości spoin.

                - W miejscach gdzie były wykonywane naprawy spawalnicze Wykonawca ma obowiązek wykonać badania sprawdzające potwierdzające prawidłowość naprawy. Niedopuszczalne jest występowanie nieciągłości na powierzchni naprawianego elementu w miejscu spoiny oraz w strefie wpływu ciepła.

                - Wszystkie naprawy spawalnicze w których stwierdzone będzie przekroczenie powyżej 20% pomiędzy twardością zmierzoną w następujących punktach – napoina, strefa wpływu ciepła, materiał rodzimy będą uznane za wadliwie naprawione i będą wymagały ponownej naprawy, która będzie przeprowadzona na koszt Wykonawcy i nie będzie podstawą do wydłużenia terminu remontu.

                - W czasie remontu Wykonawca zrealizuje diagnostykę głównych elementów turbiny mającą na celu określenie stanu technicznego.

                - Ujawnione w czasie badań wady będą wyspecyfikowane w tabeli, z przywołaniem nr protokołu oraz przedstawione w formie graficznej.

                - Wszystkie naprawiane nieciągłości korpusów, tarcz kierowniczych i wirników zostaną oznaczone przez Wykonawcę i udokumentowane w sprawozdaniu poremontowym.

                - Komory zaworowe będą mogły być naprawiane 3 metodami:

- Rozfrezowanie pęknięcia do zaniku i rozszlifowanie w celu złagodzenia działania karbu.

- Rozfrezowanie pęknięcia do zaniku i naprawa spawalnicza przy użyciu elektrod o składzie chemicznym  zbliżonym do składu chemicznego materiału rodzimego wraz z obróbką cieplną.

- Pozostawienie pęknięcia bez naprawy.

                - Badania udarności kv wykonane będą w celu dobrania odpowiedniej metody naprawy lub określenia stanu poeksploatacyjnego materiału. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 10045-1.

                - Do badań należy pobrać dwie próbki z komór zaworowych.

                - W przypadku stwierdzenia znaczącego obniżenia własności wytrzymałościowych [udarności] Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiedniej obróbki cieplnej i wykonanie napraw zgodnie z technologią zapewniającą uzyskanie udarności powyżej 3,5 dagJ/cm2.

                - W przypadku stwierdzenia pęknięć na elementach turbiny naprawa obejmować będzie wszystkie czynności:

- badania penetracyjne w trakcie wykonywania frezowania wykrytych nieciągłości,

- wybieraniem miejsc, w których stwierdzono nieciągłości przez frezowanie,

- naprawę przez spawanie miejsc po wybranych nieciągłościach,

- obróbkę cieplną przed i w czasie spawania,

- badania defektoskopowe po napawaniu i naprawie ( pomiar twardości i badania magnetyczne).

                - Przed przystąpieniem do napraw spawalniczych komór zaworowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- pomiary długości i głębokości wykrytych pęknięć,

- repliki w miejscu pęknięć w celu podjęcia decyzji o sposobie naprawy,

- pomiary twardości.

Wszystkie powierzchnie uszczelniające zaworów regulacyjnych, odcinających należy zalegalizować przez docieranie maszynowe.

Połączenia kołnierzowe:

                - W czasie demontażu i montażu śrub Wykonawca będzie używał do grzania grzałki elektryczne lub gazowe bez kontaktu ognia z powierzchnią śruby.

                - Wszystkie połączenia śrubowe kołnierzowe Wykonawca będzie realizował zgodnie z kartą odbioru jakościowego połączenia śrubowego kołnierzowego odpowiednią dla danego typu połączenia.  Przykład karty odbioru jakościowego montażu połączenia kołnierzowego znajdują się w Załączniku nr 3 do OPZ. Edytowalne wzory kart połączeń kołnierzowych zostaną udostępnione przez Zamawiającego Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa. Wszystkie pomiary, obliczenia zgodnie z normą PN-EN 1591-1 i opracowanie gotowych kart połączeń kołnierzowych są po stronie Wykonawcy. Wymagana klasa szczelności L0,01 zgodnie z normą PN-EN 13555. Odstępstwa od powyższego wymogu dopuszczalne jest wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Montaż połączeń kołnierzowych realizowany będzie przez osoby z uprawnieniami do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie zgodnie z normą EN1591-4.

Remont elementów układu regulacji

- Zakres remontu obejmuje przegląd i przeprowadzenie prób funkcjonalnych następujących elementów:

- wszystkich serwomotorów,

- urządzeń wchodzących w zakres regulacji i zabezpieczeń turbiny,

- regulatora ciśnienia pary wylotowej.

Remont pomp olejowych:

- Weryfikację stanu technicznego pompy, mającą na celu określenie zakresu wymiany części, należy przeprowadzić w obecności Przedstawiciela Zamawiającego.

- Główne elementy pompy korpus, wrzeciona, wał będą przebadane magnetycznie lub penetracyjnie.

- Z przeprowadzonych badań należy sporządzić sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną. O terminie weryfikacji stanu technicznego przed remontem i określenia ostatecznego zakresu remontu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej.

Płukanie układu olejowego:

- Hydrodynamiczne płukanie układu oleju smarnego i regulacyjnego za pomocą pomp systemowych przez min. 72 godziny. W zakresie prac należy uwzględnić wszystkie prace demontażowe i montażowe oraz założenie odpowiednich zaślepek i obejść na rurociągach olejowych. Doczyszczanie układu olejowego powinno odbywać się z pominięciem stojaków łożyskowych i układu regulacji. w trakcie czyszczenia Wykonawca zabezpieczy odpowiednią ilość wkładów filtracyjnych.

- W celu opróżnienia GZO z oleju należy zabezpieczyć odpowiednią ilość mauzerów. Mauzery powinny zostać zaplombowane. Transport mauzerów przez Wykonawcę w miejsce ich składowania zostanie ustalone z Zamawiającym a teren ogrodzony i zabezpieczony.

- Czyszczenie i kontrola wnętrza zbiornika olejowego.

- Płukanie układu olejowego będzie uważane za pozytywne, jeśli klasa oleju wg PN będzie wynosić min.-/14/11 wg ISO 4406.

Powłoki antykorozyjne i lakiernicze:

                - Wszystkie powierzchnie stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe, które będą podlegały zaizolowaniu będą zabezpieczone antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie, a niezaizolowane będą zabezpieczone przez jednokrotne malowanie farbą podkładową i dwukrotnie malowane farbą nawierzchniową. Nie wolno zamalowywać wzierników kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych oznaczeń. Po wykonaniu malowania należy odtworzyć oznaczenia ruchowe. Kolorystyka ma być zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiającym.

                - Przygotowanie powierzchni: Zaleca się postępowanie wg ISO 8503-1.

                - Rodzaje i ilość powłok antykorozyjnych będą dobrane odpowiednio do:

- agresywności środowiska, w którym wyrób będzie eksploatowany,

- kształtu konstrukcji,

- sposobu przygotowania powierzchni do malowania - stopień czystości,

- techniki malowania i suszenia,

- czynników mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziaływujących na maszynę w czasie jej eksploatacji,

- wymagań ekologicznych.

                - Wykonawca będzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, dobór rodzaju farby, przebieg malowania i jakość ostatecznej powłoki. Zamawiający zaleca stosowanie farb jednego producenta. Po dokonaniu doboru rodzaju lakieru, wybór należy zatwierdzić u Zamawiającego oraz dostarczyć informacje o produkcie i technologii wykonania powłoki.

                - Barwy rozpoznawalne ustalone dla identyfikacji czynników przesyłanych rurociągiem (wg PN-70/N-01270 „Wytyczne znakowania rurociągów”) i oznaczenia innych elementów.

| Rodzaj przesyłanego czynnika | Nazwa barwy rozpoznawczej |
| --- | --- |
| Woda w stanie ciekłym | Zielona |
| Para | Srebrnoszara |
| Oleje i ciecze palne | Brązowa |
| Gazy (także w stanie skroplonym) | Żółta |
| Kwasy i zasady | Fioletowa |
| Powietrze | Błękitna |
| Barwy ostrzegawcze i uzupełniające | Znaczenia barw |
| Czerwona | Urządzenia lub środki ppoż. |
| Żółta | Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem |
| Niebieska | Informacja |
| Czarna | Napisy |
| Biała | Napisy |
| Kolorystyka |  |
| Policzki schodni | RAL5010 |
| Podesty | RAL5010 |
| Oporęczowanie | RAL1017 |
| Kozły łożyskowe | RAL5010 |
| Osłony sprzęgieł | RAL1018 |
| Osłony przewodów zasilających | RAL1018 |
| Obudowy wentylatorów | RAL7045 |

Izolacja termiczna:

                - Izolacja termiczna będzie wykonywana przez firmę specjalistyczną.

                - Terminy wykonywania prac izolacyjnych i rusztowaniowych będą ustalone na spotkaniu przed remontowym.

                - Prace termoizolacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zakresem i dokumentacją techniczną. Powierzchnia przed zaizolowaniem będzie czysta, sucha, i zabezpieczona antykorozyjnie. Wykonawca prac izolacyjnych nie rozpocznie pracy przed uzyskaniem zgody przedstawiciela Wykonawcy remontu. Po zaizolowaniu Wykonawca nie będzie prowadził w okolicach wykonanej uprzednio izolacji żadnych prac spawalniczych, chyba że uzgodni to z przedstawicielem Zamawiającego.

                - Stosowanie materiałów zawierających azbest jest zabronione.

                - W czasie demontażu i montażu izolacji turbiny należy zabezpieczyć miejsce pracy przed pyleniem oraz wszystkie urządzenia w tym miejscu. Technologia demontażu, montażu izolacji i zabezpieczenia przed zapyleniem zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i przedstawicielem Wykonawcy remontu indywidualnie dla każdego z obiektów.

                - Podczas prac demontażowych i montażowych izolacji termicznej Wykonawca prac izolacyjnych będzie zobowiązany do zachowania porządku na stanowiskach roboczych. w każdym dniu po zakończeniu prac miejsca pracy powinny być uprzątnięte z resztek materiałów izolacyjnych. Zdemontowane materiały izolacyjne powinny być umieszczane w szczelnych workach i na bieżąco wywożone do utylizacji. Zdemontowane elementy oblachowania przeznaczone do ponownego montażu powinny być składowane i wygrodzone z tabliczką informacyjną w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Złom powinien być na bieżąco usuwany na wskazane miejsce.

Próby funkcjonalne

                - Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa i wykonania prób funkcjonalnych remontowanych urządzeń.

                - Próby funkcjonalne elementów regulacji turbiny (serwomotory, regulator bezpieczeństwa, itp.) odbywają się 2 stopniowo, najpierw na stacji prób, potem, po zamontowaniu elementów, na stojącej i pracującej turbinie

Rusztowania

Wykonawca zapewnia dostawę, montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metryki pomiarowe

- W sprawozdaniu Wykonawca remontu turbozespołu przedstawi wypełnione i zatwierdzone przez Przedstawiciela PGE Energia Ciepła następujące metryki pomiarowe:

Centrowanie linii wałów

Luzy łożysk i dławików olejowych

Metryka pomiarowa regulatora obrotów

Metryka pomiarowa głównej pompy olejowej

Dane dokręcania śrub

Metryka pomiarowa centrowania łożysk turbiny

Metryka pomiarowa obracarki

I inne

Diagnostyka - wymagania dla badań elementów turbiny:

                - Wymagane dla programu badania i analizy obiektowe zostaną wykonane w trakcie trwania remontu lub przeglądu zakończonego synchronizacją do 72 godzinnego Ruchu Próbnego. Szczegółowe terminy realizacji badań na obiekcie określone są w harmonogramie ramowym.

                - Dla celów obliczeniowych prognozowanej ilości godzin pracy należy przyjąć dotychczasowe warunki eksploatacyjne bloku (czas pracy, ilość i charakter uruchomień). Nie przewiduje się w rozpatrywanym czasie eksploatacji zmiany podstawowych parametrów obiegu termodynamicznego.

                - Jeżeli jest wymagane prawem spełnienie wymogów rejestracyjnych, dopuszczenie do eksploatacji diagnozowanych urządzeń, Wykonawca w ramach pracy zapewnia stosowną dokumentację.

                - Wykonawca musi odnieść się do najważniejszego celu pracy – perspektywy eksploatacji do 350 000 h. Wykonawca nie powinien ograniczać się do podejścia „badanie / dopuszczenie do eksploatacji do najbliższego remontu”.

                - Wykonawca w czasie przygotowania oferty winien wyspecyfikować dane dotyczące historii eksploatacji i remontów, które planuje pozyskać od Zamawiającego w celu opracowania zakresu badań uzupełniających wynikających z doświadczenia Wykonawcy. Możliwość uzyskania powyższych danych musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego.

                - Wykonawca powinien zweryfikować zakres planowanych badań do realnych, dyspozycyjnych czasu remontu i diagnostyki.

                - Należy zawrzeć dane co do metodyki analiz mających na celu określenie własności wytrzymałościowych dla elementów, z których nie będą pobierane próbki do badań niszczących.

                - W przypadku braku możliwości pozyskania rzeczywistych danych materiałowych można stosować narzędzia oceny ryzyka wykonywanych badań i analiz, na podstawie dostępnych danych wyjściowych zawartych w normach, katalogach itp.

                - Wymaganym jest jednoznaczne przyporządkowanie, który z podwykonawców wykonuje zdefiniowane badania. Do oferty należy dołączyć wykaz podwykonawców z określeniem zakresu realizowanych prac.

                - Oferent musi podać informacje, które badania z przeprowadzonych w czasie remontu urządzeń będą przez niego wykorzystywane, a które będzie wykonywał samodzielnie.

                - Każde badanie powinno być krótko scharakteryzowane dla określenia celu i zakresu badania.

                - Przygotowanie do badań obejmujące piaskowanie należy do obowiązków Wykonawcy.

                - Organizacja badań:

- Wszystkie elementy przekazywane po badaniach muszą posiadać Opinię Techniczną przygotowaną przez Wykonawcę, w której zostanie określony zakres wymaganych napraw opinia ta winna zostać sporządzona niezwłocznie po wykonaniu badań. W przypadku wykrycia wskazań wskazania te należy w sposób trwały oznaczyć na badanych elementach. O wykrytych wskazaniach należy niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Zamawiającego poprzez wpis do dziennika realizacji i prac.

Wszelkie prace pomocnicze transporty, odcięcia króćców, przygotowanie do badań łącznie z przygotowaniem otworów centralnych wirnika leżą po stronie Wykonawcy realizującego umowę.

Wykonawca w zakresie swoich obowiązków wykona montaż i demontaż rusztowań oraz montaż i demontaż izolacji.

Zakres badań elementów turbozespołu objętego oceną stopnia zużycia i prognozą czasu pracy łącznie z przygotowaniem powierzchni do badań.

Metody badań diagnostycznych i obliczeń stopnia zużycia (dla zakresu opcjonalnego):

                - Badania penetracyjne PT będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN 571-1:1999, PN-EN 1371-1, PN-EN 1371-2, PN-EN 12706,

                - Badania ultradźwiękowe UT będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach	PN-EN 583-1:2001/A1:2006,

                - Badania magnetyczne MT	będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach	PN-EN ISO 17638:2010, PN-EN ISO 23278:2010, PN-EN ISO 3059-1:2003, PN-EN ISO 9934-1:2003, PN-EN ISO 9934-2:2003, PN-EN ISO 9934-3:2003,

                - Badania za pomocą replik 	będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach	PN-ISO 3057:2000, PN-H-04507-01:1984, PN-EN ISO 643:2005,

                - Badania wizualne VT będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN 13018:2004,

                - Badania wiroprądowe będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN ISO 15549:2011,

                - Pomiary grubości będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN 14127:2011,

                - Twardość będą wykonywane z uwzględnieniem wymagań opisanych w poniższych normach PN-EN ISO 6507-1:2007.

Wymagania dotyczące remontu armatury:

Materiały pomocnicze, dostarczane przez Wykonawcę, muszą spełniać poniższe wymagania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów odpowiednich jakościowo w zakresie trwałości i niezawodności, przy czym po stronie Wykonawcy jest wykazanie spełnienia stawianych wymagań dla materiałów wraz z dostarczeniem odpowiednich obliczeń, kart katalogowych.

- Tabela 2. Wymagania dotyczące materiałów pomocniczych dostarczanych przez Wykonawcę.

| Przeznaczenie | Wymagania materiałowe | Parametry robocze |
| --- | --- | --- |
| Uszczelnienia dławików armatury | Sznury uszczelniające wykonane z ekspandowanego grafitu o wzmocnionej odporności na wydmuchiwanie, korozję i utlenianie lub zestawy pierścieni i sznurów wykonanych z ekspandowanego grafitu o wzmocnionej odporności na wydmuchiwanie, korozję i utlenianie. Wymagana czystość grafitu co najmniej 98%. | Zgodnie z DTR uszczelnienia muszą być tak dobrane, aby spełniać jednocześnie warunek temperatury i ciśnienia |
| Uszczelnienia dzwonów armatury | Pierścienie wykonane z ekspandowanego grafitu o profilu ukształtowanym do pokryw dna samozamykającego dostosowane do pracy w armaturze wysokociśnieniowej o wzmocnionej odporności na wydmuchiwanie, korozje i utlenianie. Wymagana czystość grafitu co najmniej 98%. | Zgodnie z DTR uszczelnienia muszą być tak dobrane, aby spełniać jednocześnie warunek temperatury i ciśnienia |
| Preparaty do regeneracji ubytków elementów metalowych | Kompozyty polimerowe i mieszanki ceramiczne |  |
| Preparaty do regeneracji ubytków elementów gumowych | Elastomery dwuskładnikowe |  |

Remont armatury obejmuje m. in. następujące czynności:

                - Dostawę i wymianę wszystkich uszczelnień armatury oraz połączeń kołnierzowych.

                - Demontaż na elementy składowe i montaż armatury w przypadku armatury kołnierzowej, remont obejmuje wybudowanie armatury z rurociągu i wymianę uszczelek i śrub.

Sporządzenie protokołów z przeglądu i weryfikacji części składowych wraz z dokumentacją fotograficzną zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Dostawa i wymiana lub regeneracja elementów uszkodzonych i zużytych, wykasowanie luzów, zalegalizowanie przytarć, kontrola bicia wrzecion.

Przygotowanie i przeprowadzenie badań defektoskopowych na obecność pęknięć dla wskazanej armatury (wrzeciona, grzyby, korpusy, siedziska, spoiny uszczelniające). Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań. Na potrzeby wykonywania badań diagnostycznych Wykonawca winien posiadać odpowiednią aparaturę i urządzenia badawcze w odpowiedniej ilości oraz dysponować personelem o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach.

Naprawa wykrytych uszkodzeń spoin uszczelniających i spoin prowadnic klinów metodami spawania (frezowanie do zaniku pęknięcia, napawanie ubytków z obróbką cieplną, jeżeli to jest wymagane, obróbka mechaniczna na gotowo po napawaniu), badania diagnostyczne po wykonaniu naprawy. Wykonawca musi posiadać technologie, które pozwalają na usunięcie wad spoin uszczelniających i przed naprawą przedłoży je do wglądu Zamawiającemu.

Docieranie powierzchni uszczelniających zawieradeł. w przypadku armatury DN50 i większej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo docierał siedzenia maszynowo specjalistycznymi szlifierko-docieraczkami (Zamawiający nie dopuszcza docierania siedzeń ręcznie lub na pastę). Zamawiający przez cały okres remontu ma prawo do odbioru jakościowego prac wykonywanych na armaturze.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznej korpusów armatury.

Demontaż izolacji, dostawa i montaż izolacji z maty izolacyjnej oraz osłony blaszanej o grubości 0,7mm zgodnie z normą PN-B-02421:2000.

Montaż i demontaż rusztowań tam, gdzie są wymagane.

Wykonanie prób armatury ręcznej oraz armatury z napędami elektromechanicznymi obejmującymi:

                - przesterowanie armatury za pomocą kółka ręcznego,

                - przesterowanie z przyłącza remontowego,

                - przesterowanie z nastawni,

                - sprawdzenie działania wyłącznika awaryjnego.

Wymiana wskazanej armatury obejmuje następujące prace mechaniczne:

                - W przypadku wymiany armatury kołnierzowej lub międzykołnierzowej obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie i montaż nowych przeciw kołnierzy wraz uszczelkami, śrubami, podkładkami i nakrętkami. Montaż armatury kołnierzowej prowadzić należy zgodnie z kartą odbioru jakościowego połączenia kołnierzowego dostarczoną przez Zamawiającego.

                - W przypadku wymiany armatury spawanej oraz montażu przeciw kołnierzy Zamawiający wymaga stosowania kwalifikowanych technologii spawania. Wykonawca powinien posiadać zakwalifikowane instrukcje technologiczne spawania (WPS) oraz protokoły technologii spawania zawierające opis, wyniki badań i zakresy, które należy przekazać na stanowiska spawalnicze.

Uruchomienie i Ruch Próbny wymienianej armatury wraz z napędami.

Remont mechaniczny napędów obejmuje:

                - Weryfikacja pracy napędu przed demontażem. Demontaż i montaż napędu wraz z demontażem i montażem połączeń elektrycznych i sterowniczych oraz przetransportowanie w obydwie strony na wyznaczone na maszynowni pole odkładcze. Przegląd napędu, wyczyszczenie, uzupełnienie smaru, drobne naprawy w zakresie uszkodzonych elementów, w tym podłączeń elektrycznych i sterowniczych. Ilość demontowanych napędów wynika z zakresu remontu armatury.

                - Ustawienie wyłączników krańcowych, drogowych, sygnalizacyjnych, momentowych. Uruchomienie napędów.

Wymiana odcinkowa rurociągów obejmuje następujące prace:

                - Dostawa i wymiana wskazanych odcinków rurociągów.

                - Prace antykorozyjne. Dla wymienianych odcinków należy zastosować kolory farb zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

                - Próbę szczelności remontowanych odcinków.

Dla wskazanych rurociągów (Temp pracy >50O C) demontaż izolacji, dostawa i montaż izolacji z maty izolacyjnej oraz osłony blaszanej o grubości 0,7 mm zgodnie z normą PN-B-02421:2000.

Montaż i demontaż rusztowań tam, gdzie są wymagane.

Montaż wszystkich połączeń kołnierzowych należy przeprowadzić zgodnie z „Kartą odbioru jakościowego montażu połączenia kołnierzowego” odpowiednią dla danego typu połączenia kołnierzowego.

We wszystkich pracach należy wziąć pod uwagę konieczność blokowania rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia remontu.

Zakres prac obejmuje dobór, wykonanie, montaż i demontaż zaślepek technologicznych niezbędnych do przeprowadzenia remontu. Wymaga się, aby zaślepki były wyposażone w tzw. „uszy" oraz były wyróżnione kolorem. Nie dopuszcza się stosowania zaślepek nie spełniających w/w warunków.

Wykonawca jest zobowiązany do regulacji i dociągnięcia wszystkich dławików oraz pokryw samouszczelniających remontowanej armatury w czasie pierwszego odstawienia bloku po remoncie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych używanych do remontu.

Zamawiający będzie decydował o kwalifikacji elementów do wymiany lub regeneracji.

Wszystkie czynności remontowe powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę, przy użyciu odpowiednich narzędzi i poszanowaniu przepisów i zasad BHP oraz z należytą starannością. Zamawiający będzie miał prawo do wglądu i kontroli wyników pomiarów montażowych i prób technologicznych w całym procesie zadania.

Wykonawca zapewnia odtworzenie tabliczek opisowych dla każdej wyremontowanej instalacji.

Wymagania dotyczące remontu pomp:

Weryfikację stanu technicznego pompy mającego na celu określenie zakresu wymiany części należy przeprowadzić w obecności Przedstawiciela Zamawiającego. z przeprowadzonych badań należy sporządzić sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną. O terminie weryfikacji stanu technicznego przed remontem i określenia ostatecznego zakresu remontu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej.

Złomowane części po remoncie Wykonawca jest zobowiązany wykonać na terenie Zamawiającego.

Regeneracja części zgodnie ze szczegółowym wykazem części przeznaczonych do regeneracji po protokolarnym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres prac w ramach regeneracji obejmuje: mycie, czyszczenie, kalibrowanie gwintów, spawanie ubytków, prace tokarskie (m.in. frezowanie, toczenie), docieranie, szlifowanie, sprawdzenie bicia na maszynie.

Wszystkie dostarczane części do remontu muszą posiadać atesty materiałowe oraz Certyfikaty Jakości potwierdzające:

      - Wykonanie z materiałów zgodnych z tymi, które są wyspecyfikowane na rysunkach wykonawczych o własnościach mechanicznych zgodnych z Polskimi Normami.

      - Wykonanie z wymiarami i ich tolerancjami zgodnymi z tymi, które są wyspecyfikowane na rysunkach wykonawczych.

      - Wykonanie obróbek cieplno-chemicznych zgodnych z tymi, które są wyspecyfikowane na rysunkach wykonawczych.

      - Wykonanie badań penetracyjnych lub magnetycznych potwierdzające, że wykonane części zamienne są bez nieciągłości.

Odbiór jakościowy części zregenerowanych i przeznaczonych do wymiany (nowych) należy przeprowadzić w obecności Przedstawiciela Zamawiającego, po uzgodnieniu z nim terminu. O terminie odbioru jakościowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej. Wykonawca zapewni transport przedstawiciela Zamawiającego do miejsca odbioru.

Wykonawca gwarantuje terminowość wykonania remontu również w przypadku konieczności zapewnienia części zamiennych i materiałów zakwalifikowanych do wymiany po demontażu i weryfikacji elementów pompy.

Wykonawca gwarantuje poziom drgań w klasie B zgodnie z normą PN-ISO 10816-1 w pełnym zakresie wydajności.

Wykonawca remontu po podpisaniu umowy w ciągu 10 dni przedstawi szczegółowy zakres prób i sprawdzeń przewidywanych w czasie remontu i Ruchów Próbnych koniecznych do dotrzymania wysokiego poziomu jakości wykonawstwa.

Fakt wykonania remontu pompy powinien być oznaczony trwałą tabliczką znamionową oraz tabliczka kierunku obrotów.

Wykonawca zapewni obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, przyjazd serwisu w przypadku ujawnienia się usterki lub uszkodzenia w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca gwarantuje nadzór nad montażem i uruchomieniem pompy po remoncie u Zamawiającego – wykonanie pomiarów dynamicznych.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA:

Zakres prac dla branży elektrycznej został określony w załączniku nr 1 do OPZ: Katalog czynności.

Czyszczenie oraz oględziny wirnika i kontrola dostępnych powierzchni polegają na wykonaniu następujących czynności:

- detekcja śladów zabrudzenia (olej, kurz),

- detekcja korozji,

- detekcja śladów tarcia na powierzchni elementów zaciskowych,

- detekcja pęknięć w miejscach, gdzie wał zmienia średnice,

- detekcja pęknięć lub wżerów w okolicach wycięć rozprężających,

- detekcja zniszczeń na czopach i obwodach uszczelniających,

- detekcja zniszczeń łopatek wentylatora i piasty wentylatora,

- kontrola połączeń śrubowych i elastycznych.

Prace mechaniczne dla wirnika generatora polegają na:

                - pomiarach czopów wałów pod łożyska, w przypadku konieczności szlifowanie czopów wałów po konsultacji z Zamawiającym (zakładana tolerancja bicia promieniowego szlifowanej powierzchni – 0,01 mm; zakładana chropowatość Ra – 0,32; zakładana tolerancja okrągłości szlifowanej powierzchni – 0,01 mm),

                - pomiarach czopów wałów pod uszczelnienia olejowe łożysk, pokryw łożysk, dyfuzora, w przypadku konieczności szlifowanie czopów wałów po konsultacji z Zamawiającym (zakładana tolerancja bicia promieniowego szlifowanej powierzchni – 0,01 mm; zakładana chropowatość Ra – 0,63; zakładana tolerancja okrągłości szlifowanej powierzchni – 0,01 mm; zakładana tolerancja współosiowości z czopami – 0,005 mm),

                - pomiarach powierzchni pod sprzęgło (zakładana tolerancja bicia promieniowego ścieżki do centrowania z turbiną parową – 0,01 mm; zakładana tolerancja bicia wzdłużnego powierzchni czołowej sprzęgła – 0,01 mm),

Pomiary, badania i próby

Pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami dokumentów i norm oraz udokumentować w protokole pomiarowym. Protokół pomiarowy powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- datę pomiarów i oznaczenie badanego generatora (numer stacyjny, KKS),

- dane generatora (producent / typ / moc znamionowa / napięcie / prąd / numer fabryczny jednostki / rok produkcji),

- zakres pomiarów, badań i prób, jaki został wykonany, wraz z podaniem warunków ich wykonywania (np. temperatura, stan generatora,) - wyszczególnić należy jakie pomiary, badania i próby zostały przeprowadzone oraz podać ich wyniki wraz z wartościami dopuszczalnymi,

- orzeczenie odnośnie zakwalifikowania generatora, jako dopuszczonego do eksploatacji lub wykluczonego z eksploatacji z podaniem przyczyny,

- zalecenia wynikające z przeprowadzonych pomiarów, badań i prób oraz z ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości, wraz z podaniem terminu kolejnych pomiarów / badań / prób.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży AKPiA:

W części AKPiA celem zadania jest poprawa jakości układów pomiarowych i zabezpieczeń, turbozespołu wymienionych poniżej, poprzez realizację czynności określonych w Katalogu Czynności (załącznik do OPZ).

- Pomiary specjalne:

| KKS | Nazwa pomiaru | Typ urządzenia pomiarowego | Dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 03MAD10CS010 | Łożyskowanie pomiar prędkości | Producent Braun Czujnika Halla | A5S07C50R1-5m |
| 03MAD10CS011 | Łożyskowanie pomiar prędkości | Producent Braun Czujnika Halla | A5S07C50R1-5m |
| 03MAD10CS012 | Łożyskowanie pomiar prędkości | Producent Braun Czujnika Halla | A5S07C50R1-5m |
| 03MAD20CY012 | Drgania względne wału turbiny | Bently Nevada 330180-51-00 | Czujnik wiroporądowy dł. linii syganłowej: 5m |
| 03MAK10CY010 | Drgania przekładnia-Łożyskowanie | Bently Nevada 330400-02-00 | Miernik przyspieszenia |
| 03MAK10CY020 | Drgania przekładnia-Łożyskowanie | Bently Nevada 330400-02-00 | Miernik przyspieszenia |
| 03MAD30CY010 | Drgania przekładnia-Łożyskowanie | Bently Nevada 330180-51-00 | Czujnik wiroporądowy dł. linii syganłowej: 5m |
| 03MAD10CY011 | Drgania względne wału turbiny w. osi X-przód turbiny | Bently Nevada 330180-51-00 | Czujnik wiroporądowy dł. linii syganłowej: 5m |
| 03MAD10CY012 | Drgania Łożyskowanie | BENTLY NEVADA 330180-51-00 | Czujnik wiroporądowy dł. linii syganłowej: 5m |
| 03MAD10CG010 | Położenie wału – Łożyskowanie | BENTLY NEVADA 330180-51-00 | Czujnik wiroporądowy dł. linii syganłowej: 5m |
| 03MAD10CG010 | Położenie wału – Łożyskowanie | BENTLY NEVADA 330180-51-00 | Czujnik wiroporądowy dł. linii syganłowej: 5m |

- Układy pomiarowe ciśnienia, poziomu i przepływu:

| KKS | Nazwa pomiaru | Typ urządzenia pomiarowego | Dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 03MAV40CP 010/ 011 /012 | CIŚNIENIE OLEJ SMARNY | Przetwornik Siemens | 0-4bar 4-20mA HART |
| 03MAC10 CP 040 /041 | CIŚNIENIE III UPUST PARY | Przetwornik Siemens | 0-1,6bar 4-20mA HART |
| 03MAA10 CP 020 | CIŚ PARY REG WP | Przetwornika Siemens | -1 – 39bar 4-20mA HART |
| 03MAX80 CP 050 /051/052 | CIŚNIENIE OLEJ AWARYJNY | Przetwornik Siemens | 0-16 bar 4-20mA HART |
| 03MAX80 CP O40 | CIŚNIENIE OLEJU AWARYJNEGO | Przetwornik Siemens | 0-16 bar 4-20mA HART |
| 03MAX70 CP 01O | CIŚ OLEJU STERUJĄCEGO | Przetwornik Siemens | 0-16 bar 4-20mA HART |
| 03MAC10 CP 050/051/052 | CISNIENIE PARY NA WYLOCIE z TP | Przetwornik Siemens | 0-1.6 bar 4-20mA HART |
| 03MAW40 CP O10 | PARA USZCZELNIAJĄCA TP | Przetwornik Siemens | 0-0,25 bar 4-20mA HART |
| O3LBA 10 CP 020 | PARA ŚWIERZA | Przetwornik Simens | 0-60 bar 4-20mA Hart |
| 03LBA 20 CP 003 | PARA ŚWIERZA | Przetwornik Rosemoud | 0-80bar 4-20mA HART |

- Układy pomiarowe temperatury:

| KKS | Nazwa pomiaru | Typ urządzenia pomiarowego | Dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 03MAA15CT011 | Komora zaworowa | Termopara z przetrwornikiem typu K | SIEMENS A 7MC7500-1UC26-9CK1- Z/E00+N2D+T30+Y01(0- 600°C)+Y15+Y45(260mm) |
| 03MAA15CT010 | Komora zaworowa | Termopara z przetrwornikiem typu K | SIEMENS A 7MC7500-1UC26-9CK1- Z/E00+N2D+T30+Y01(0- 600°C)+Y15+Y45(260mm) |
| 03LBA10CTT020 | Rurociąg | Termopara z przetrwornikiem typu K | SIEMENS A 7MC7500-1UC26-9CK1- Z/E00+N2D+T30+Y01(0- 600°C)+Y15+Y45(260mm) |
| 03MAA15CT012 | Komora zaworowa | Termopara z przetrwornikiem typu K | SIEMENS A 7MC7500-1UC26-9CK1- Z/E00+N2D+T30+Y01(0- 600°C)+Y15+Y45(260mm) |
| 03MAV40CT010 | Instalacja oleju smarnego turbiny | Czujnik oporowy Pt100 – trójprzewodowy | SIEMENS A 7MC7511-1JB04-1BC1- Z/C12+E00+Y15 |
| 03MAV40CT011 | Instalacja oleju smarnego turbiny | Czujnik oporowy Pt100 – trójprzewodowy | SIEMENS A 7MC7511-1JB04-1BC1- Z/C12+E00+Y15 |
| 03MAV40CT012 | Instalacja oleju smarnego turbiny | Czujnik oporowy Pt100 – trójprzewodowy | SIEMENS A 7MC7511-1JB04-1BC1- Z/C12+E00+Y15 |
| 03MAC10 CT050 | Wylot pary z turbiny | Czujnik oporowy Pt100 – trójprzewodowy | SIEMENS A 7MC7500-1UC26-9BC1- Z/E00+N2D+Y15+Y45(260mm) |
| 03MAC10 CT051 | Wylot pary z turbiny | Czujnik oporowy Pt100 – trójprzewodowy | SIEMENS A 7MC7500-1UC26-9BC1- Z/E00+N2D+Y15+Y45(260mm) |
| 03MAC10 CT052 |  | Czujnik oporowy Pt100 – trójprzewodowy | SIEMENS A 7MC7500-1UC26-9BC1- Z/E00+N2D+Y15+Y45(260mm) |
| 03MAW40CT010 | Para uszczelniająca turbiny | Czujnik oporowy Pt100 – trójprzewodowy | SIEMENS A 7MC7500-1JB26-3BC1-Z/E00+Y15 |
| 03MAD20CT010 | Łożyskowanie | Czujnik oporowy 2 x Pt100 – trójprzewodowy | DITTMER LV057275/01 |

- Siłowniki elektryczne:

| KKS | Nazwa urządzenia i przeznaczenie | Typ siłownika | Dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 03LBA10AA052 | Zawór z napędem elektrycznym Rurociąg pary świeżej – instalacja drenaży | AUMA AC 01.2 | SA 10.2-F10 T close:40-120Nm T open: 40-120Nm |
| 03LBG10AA003 | Zasuwa z napędem elektrycznym Rurociąg pary z 1-wszego upustu turbiny | AUMA AC 01.2 | SA 10.2-F10 T close:40-120Nm T open: 40-120Nm |
| 03LBD30AA001 | Zasuwa z napędem elektrycznym Rurociąg pary z 2-giego upustu turbiny | AUMA AC 01.2 | SA 16.2-F16 T close:400-1000Nm T open: 400-1000Nm |
| 03LBA10AA019 | Zawór z napędem elektrycznym Rurociąg pary świeżej – instalacja drenaży | AUMA AC 01.2 | SA 10.2-F10 T close:40-120Nm T open:40-120Nm |
| 03LBA10AA015 | Zawór z napędem elektrycznym Rurociąg pary świeżej | AUMA AC 01.2 | SA 14.2-F14 T close:100-250Nm T open:100-250Nm |
| 03LBD10AA026 | Zawór z napędem elektrycznym System skroplin niskiego ciśnienia | AUMA AC 01.2 | SA 16.2-F16 T close:400-1000Nm T open:400-1000Nm |
| 03LBS10AA010 | Zawór z napędem elektrycznym Rurociąg 2-giego upustu pary | AUMA AC 01.2 | SA 14.6-F14 T close:200-500Nm T open: 200-500Nm |

- Siłowniki pneumatyczne:

| KKS | Nazwa urządzenia i przeznaczenie | Typ siłownika | Dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 03MAW20AA110 | Zawór odcinający na inst. turbiny parowej -para na uszczelnienie turbiny | 052222092101 | 170 – 265 kPa 25 mm Pozycjoner 320 kPa 4 – 20 mA |
| 03LCE20AA110 | Zawór systemu kondensatu głównego | 052221022101 | 50 – 80 kPa 16 mm Pozycjoner 140 kPa 4 – 20 mA |
| 03LBS10AA210 | Zawór – Upust nieregulowany B2- Dławik |  |  |
|  | Zawór – regulator temperatury | DP32 9205000001 | Ciśnienie min.max 1,4 bar |
| 03MAA10AA150 M501 | Inst. Turbiny Parowej – Część wysokoprężna Zawór sterujący pary świeżej |  |  |
| 03MAA10CG050 | Inst. Turbiny Parowej – Część wysokoprężna Pomiar nastawy zaworu j/w |  |  |
| 03MAA10AA450 | Inst. Turbiny Parowej – Część wysokoprężna – Hydrauliczny zawór sterujący |  |  |

W ramach ww. zadania Wykonawca wykona następujące prace:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej,

- Przegląd techniczny istniejących układów pomiarowych i zabezpieczeń turbozespołu zgodnie załącznikiem nr 1 do OPZ: tabela czynności oraz załącznikiem nr 4 do OPZ: Zabezpieczenia TP ITPOE.

Ocena stanu technicznego urządzeń pomiarowych pod kątem:

- Zakresu pomiarowego i dokładności,

- Stabilności pomiarów w zmiennych warunkach pracy,

- Zużycia mechanicznego, uszkodzeń i zanieczyszczeń.

Weryfikacji systemów zabezpieczeń i automatyki, w tym:

- Zabezpieczeń przeciążeniowych generatora,

- Układów szybkiego odstawienia turbiny,

- Systemów kontroli awaryjnego wyłączenia

Analiza prawidłowego funkcjonowania urządzeń obiektowych z systemami nadrzędnymi.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla systemu sterowania:

Stacje komputerowe:

- Czyszczenie wnętrza komputera,

- Weryfikacja napięć zasilacza komputerowego,

- Sprawdzenie środowiska pracy urządzeń (temperatura, wilgotność itp.),

- Sprawdzenie poprawności działania monitorów (zbieżność, ostrość, balans kolorów)

- Sprawdzenie poprawności działania urządzeń peryferyjnych; klawiatura, myszka, drukarka itp.,

- Sprawdzenie działania UPS.

System operacyjny:

- Skanowanie dysków oprogramowaniem antywirusowym,

- Defragmentacja dysków HDD,

- Sprawdzenie poprawności systemu plików, sprawdzenie zajętości dysków, usunięcie zbędnych plików,

- Przegląd dziennika zdarzeń systemu operacyjnego oraz aplikacji, analiza przyczyn zdarzenia,

- Analiza logów systemowych,

- Parametryzacja i modyfikacja w celu zwiększenia wydajności systemu,

- Test wydajności komponentów komputera oprogramowaniem diagnostycznym,

- Analiza logów systemowych,

- Aktualizacja sterowników, patchy i bazy wirusów,

- Wykonanie kopii zapasowej systemu operacyjnego.

Aplikacja SCADA/HMI, oprogramowanie narzędziowe:

- Analiza błędów wewnętrznych aplikacji SCADA/HMI,

- Diagnozowanie problemów funkcjonalnych systemu z poziomu aplikacji SCADA tzn. przetestowanie manualnego i automatycznego sterowania UAR, sekwencji, itp.,

- W razie dużych uchybów regulacji i opóźnień strojenie UAR,

- Weryfikacja szybkości aktualizacji zmiennych procesowych, odpowiedzi układu na wymuszenie,

- Sprawdzenie nawigacji (płynności przejścia) pomiędzy ekranami wizualizacji HMI/SCADA,

- Backup aplikacji HMI/SCADA,

- Instalacja dostępnych aktualizacji/poprawek oprogramowania.

Switch, konwerter protokołów przemysłowych, serwer portów szeregowych:

          - Sprawdzenie redundancji komunikacji (jeżeli jest stosowana),

          - Diagnozowanie problemów z okablowaniem sieci i uszkodzeniami interfejsu komunikacyjnego,

          - Diagnostyka protokołu komunikacyjnego w przypadku problemów z komunikacją,

          - Weryfikacja poprawności parametryzacji sieci komunikacyjnej,

          - Eliminacja zakłóceń sieci (jeżeli problem występuje),

          - Przywrócenie komunikacji (jeżeli problem występuje),

          - Sprawdzenie reflektometrem magistrali danych (w przypadku problemów z komunikacją),

          - Weryfikacja dzienników błędów elementów sieciowych (switche, routery),

          - Aktualizacja fimware'u / patchy itp.

Szafy sterownicze z PLC:

- Czyszczenie z zewnątrz i wewnątrz szaf sterowniczych,

- Dokręcenie zidentyfikowanych, luźnych połączeń śrubowych,

- Wymiana filtrów,

- Kontrola układu chłodzenia,

- Sprawdzenie środowiska pracy urządzeń (temperatura, wilgotność itp.),

- Wymiana baterii zabudowanych w sterownikach (jeżeli jest wymagana),

- Sprawdzenie działania redundancji zasilania (jeżeli występuje),

- Sprawdzenie działania redundancji jednostki centralnej PLC (jeżeli występuje),

- Sprawdzenie działania redundancji modułów I/O PLC (jeżeli występuje),

- Sprawdzenie poziomów napięć zasilania,

- Sprawdzenie stanu LED modułów i ich wizualna ocena,

- Weryfikacja oznaczeń w szafie sterowniczej,

- Weryfikacja konieczności aktualizacji dokumentacji technicznej.

Program sterujący PLC:

- Analiza wewnętrznych błędów systemowych i błędów logicznych programu PLC,

- Diagnostyka sprzętowa modułów I/O i CPU,

- Weryfikacja obciążenia PLC,

- Weryfikacja wykorzystania pamięci wewnętrznej PLC,

- Weryfikacja czasu cyklu wykonywania programu PLC,

- Weryfikacja synchronizacji z zewnętrznym serwerem czasu rzeczywistego (jeżeli występuje),

- Weryfikacja obciążenia interfejsów komunikacyjnych,

- Backup programu PLC,

Weryfikacja konieczności aktualizacji fimware'u/patchy jednostki CPU.

Kontrola termowizyjna wnętrza szaf, wymiana uszkodzonych, grzejących się elementów.

Wszystkie kopie zapasowe wraz z raportami zostaną przekazane Zamawiającemu na nośniku USB.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdorazowo przed wykonaniem remontu Zlecający remont winien ocenić czy wykonywane prace wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. Jeśli w ocenie Zlecającego remont istnieją przesłanki do konsultacji z rzeczoznawcą ds. ppoż. należy taki zapis zawrzeć w sporządniej dokumentacji.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

Przy organizacji Prac na obiekcie należy uwzględnić ograniczenie wynikające z prowadzonych równolegle prac.

Szczególną uwagę Wykonawca powinien zwrócić na przepisy dotyczące:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- zanieczyszczenia ziemi, wód i powietrza.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- przestrzeganie ww. przepisów i stosowanie się do ich zaleceń w czasie wykonywania prac w ramach Umowy,

- zapewnienie takiej organizacji prac, aby spełnione zostały warunki bezpiecznej pracy zawartych w przepisach wyższego rzędu oraz branżowych,

- przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swych pracowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. z 2024 r. poz. 1327 ze zm.) .

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowym dla Wykonawcy określone są w następujących dokumentach (dokumenty dostępne na platformie zakupowej SWPP2 w zakładce Baza Wiedzy):

- POZ 110007 Podstawowe wymagania BHP dla wykonawców

- https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=00090000000200000002&MP_module=intranetRepository

- INST 110233 Instrukcja Zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w PGE Energia Ciepła  S.A. Oddział w Rzeszowie

- https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900000001000900000000&MP_module=intranetRepository

- POZ 110065 Standard postępowania podczas prac na wysokości – rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny w PGE Energia Ciepła  S.A.

- https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=00090000000200010002&MP_module=intranetRepository

- INST 110366 Instrukcja kontroli trzeźwości w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie

- https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900000001000900010003&MP_module=intranetRepository

- INST 110189 Instrukcja ruchu osobowego i kołowego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie

- https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900000001000900010001&MP_module=intranetRepository

- INST 110238 Instrukcja - Zasady dotyczące ruchu materiałowego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie

- https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000900000001000900010000&MP_module=intranetRepository

- INST 110212 Instrukcja wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie – dokument zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu Umowy.

Przygotowany przez Wykonawcę Projekt Organizacji Robót (POR) musi być przedłożony do sprawdzenia Zamawiającemu w wersji edytowalnej nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji prac.

Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż normalne funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi Pracami.

Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby prace prowadzić równolegle tam, gdzie jest to tylko możliwe, korygować kolejność realizacji prac, aby zakończyć je w umownym terminie.

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z podaniem kluczowych stanowisk na przykład takich jak: Kierownik Prac, Mistrzowie, Brygadziści oraz danymi kontaktowymi do tych osób.

Wykonanie prac podlega szczególnej procedurze dopuszczeniowej i koordynacyjnej obowiązującej u Zmawiającego zgodnej z zasadami - Instrukcja Zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie. Wszelkie prace realizowane przez wykonawcę na obiektach Zamawiającego będą wykonywane wyłącznie na podstawie Pisemnego polecenia wykonania pracy (PNP). w razie potrzeby Wykonawca zapewni Nadzorującego oraz Koordynującego zgodnie z zapisami Instrukcji Zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie INST 110233.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC

Wykonawca zapewni ciągły całościową koordynację oraz nadzór nad pracami obiektowymi przez Kierownika/ Kierowników Prac. Kierownik Prac będzie posiadał doświadczenie (min. 5-letnie) w nadzorze nad pracami remontowymi, modernizacjami lub budowami w zakresie instalacji energetycznych lub przemysłowych. Kierownik Prac musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu D, w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ.

Wykonawca dysponuje 1 inżynierem posiadającymi co najmniej 5 letni potwierdzony staż pracy przy remontach, modernizacjach lub montażach urządzeń energetycznych zdefiniowanych w Grupie 2 w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ i 10 świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz posiadających kwalifikacji D zgodnie z powyższymi wymaganiami.

Wykonawca dysponuje 1 inżynierem posiadającymi co najmniej 5 letni potwierdzony staż pracy przy remontach, modernizacjach lub montażach urządzeń energetycznych zdefiniowanych w Grupie 1, w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz posiadających kwalifikacji D zgodnie z powyższymi wymaganiami.

Wykonawca dysponuje minimum 3 monterami posiadającymi co najmniej 5 letni potwierdzony staż pracy przy remontach, modernizacjach lub montażach urządzeń energetycznych zdefiniowanych w Grupie 2, w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ i 5 świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz posiadającymi ważne zaświadczenia kwalifikacyjne E zgodnie z powyższymi wymaganiami.

Wykonawca dysponuje 3 monterami posiadającymi co najmniej 5 letni potwierdzony staż pracy przy remontach, modernizacjach lub montażach urządzeń energetycznych zdefiniowanych w Grupie 1 w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz posiadających kwalifikacji E zgodnie z powyższymi wymaganiami.

Wykonawca dysponuje co najmniej jednym inżynierem z uprawnieniami poziom 3 do wykonywania badań defektoskopowych (magnetycznych i penetracyjnych)

Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy „KODEKS PRACY”.

| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- |
| 1. | Prace monterskie |
| 2. | Nadzór nad realizacją projektu i prac obiektowych |
|  | Dla informacji w tabeli wykonawca po rozpoczęciu realizacji winien mieć przygotowane dokumenty do kontroli Zamawiającego (umowy o pracę z podaniem nazwiska i imienia osoby, z którą zawarto daną umowę, poświadczenia z ZUS o składkach na danego pracownika wg wyboru kontrolującego) ponieważ ich brak wiąże się z karami umownymi. |

RUCH PRÓBNY

Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym.

Ruch Próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli wyremontowane urządzenia umożliwiają prowadzenie ruchu w normalnej, bezawaryjnej, ciągłej eksploatacji i osiągają parametry eksploatacyjne zgodne z DTR urządzeń i zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszym OPZ oraz jeżeli Turbozespół będzie pracował zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Ruch Próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli urządzenia podlegające remontowi nieprzerwanie będą pracować przez 72 godziny w warunkach wskazanych w zdaniu pierwszym.

Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę, Wykonawca Prac zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie realizowanego zadania).

Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w Ruchu Próbnym, w odbiorach częściowych i końcowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru Ruchu Próbnego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT takich prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym.

PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE

Nie dotyczy

ODBIORY PRAC

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją techniczną.

O osiągnięciu gotowości do przystąpienia do odbioru danego etapu prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić mailowo Zamawiającego z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Potwierdzeniem wykonania zakresu prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.

Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego).

Odbiory częściowe będą odbywać się w dniu powszednie w godzi 7:00- 15:00

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza składa się z końcowych dokumentów z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (1 kopia) i elektronicznej na serwerze PEDRO. Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń.

Wykonawca sporządzi obszerny raport z realizacji remontu. Raport będzie zawierał:

                - Dokumentację fotograficzną w dobrej jakości,

                - Opis wykonanych prac, kontroli i pomiarów,

                - Wyniki dokonanych kontroli i pomiarów w postaci ogólnej (szczegółowe protokoły załączane jako osobne pozycje),

                - Ocenę stanu technicznego dla każdego urządzenia/ instalacji, która wchodziła w zakres prac,

                - Wykaz wykorzystanych materiałów i części zamiennych,

                - Wytyczne odnośnie dalszej eksploatacji oraz sugerowanych przyszłych prac remontowych wraz z szczegółowym zestawieniem części zamiennych niezbędnych do ich realizacji.

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 10 dni roboczych od dnia jej przekazania Zamawiającemu.

Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

ZARZĄDZANIE ZADANIEM

Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w umowie i zakończyć je w podanym terminie.

Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi pracami.

Wykonawca ustali imiennie Kierownika Robót. Przy organizacji prac na obiekcie należy uwzględnić ograniczenie wynikające z możliwych prowadzonych równolegle prac.

Do obowiązków Kierownika Robót należy:

    - koordynowanie pracy wszystkich zespołów pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy więcej niż jednego zespołu pracowników;

    - uczestnictwo w czasie dopuszczenia do pracy zespołów i w zakończeniu ich pracy (dotyczy wszystkich firm biorących udział w realizacji zadania).

Wykonawca jest odpowiedzialny za Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Prace prowadzone są na podstawie poleceń pisemnych lub protokołu przejęcia placu budowy zgodnie ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi na terenie Zakładów.

Przygotowanie urządzeń i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem należy do Zamawiającego.

Wykonawca będzie przedstawiał systematycznie raz na tydzień pisemne sprawozdanie z postępu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przedstawionego sprawozdania z kontroli postępu prac.

Wszystkie odbiory Inspektorskie będą wykonywane na pierwszej zmianie, tj. w godzinach od 7:00 do 14:00. Odbiorowi Inspektorskiemu podlegają wszystkie miejsca wskazane w metrykach pomiarowych oraz te które w czasie wykonywania remontu będą obustronnie uznane za ważne. Przekazanie metryk z pomiarów częściowych w terminie do 2 dni od ich wykonania.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy.

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA OGÓLNE

WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

                - założeniami OPZ,

                - z profesjonalną starannością,

                - zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. w przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

Wykaz materiałów pomocniczych dostarczonych przez Wykonawcę, których wartość wchodzi w ceny jednostkowe operacji remontowych oraz w stawkę RBG:

| Nazwa części lub materiału | Uwagi |
| --- | --- |
| Śruby, nakrętki, podkładki | Do rozmiaru M24 |
| Kołki, wkręty, pierścienie „Simmera”, pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne i zewnętrzne, smarowniczki, nity, zawleczki, |  |
| Materiały spawalniczne, elektrody, drut spawalniczy, gazy techniczne, materiały lutownicze, |  |
| Tarcze do cięcia i szlifowania, papier ścierny, wiertła, frezy, szczotki, pędzle, materiały ścierne, pasty |  |
| Czyściwa, rozpuszczalniki, odtłuszczacze, środki chroniące przed zapiekaniem, penetranty, kleje, silikony |  |
| Materiały do uszczelniania połączeń gwintowanych |  |
| Materiały pomocnicze do przeprowadzania badań diagnostycznych penetracyjnych, magnetycznych |  |
| Materiały zabezpieczenia antykorozyjnego: farba podkładowa, farba nawierzchniowa. |  |
| Uszczelki (w tym uszczelki spiralne), O-ringi, sznury uszczelniające, uszczelnienia dławnic do zaworów |  |
| Odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej |  |
| Materiały oraz części zamienne opisane jako wchodzące w cenę operacji remontowej zgodnie z Katalogiem Czynności | Dotyczy wyłącznie operacji remontowych zawartych w Katalogu Czynności |

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce.

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do złomowania.

Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu.

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporządkowane.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. w zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje posiadania i przekazania Wykonawcy pełnej dokumentacji technicznej urządzeń (DTR, rysunki w tym rysunki wykonawcze, itp.), niezbędnej do realizacji zadania. Nieudostępnienie dokumentacji, o którą wnioskował Wykonawca, nie będzie generowało ze strony Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń i nie będzie przyczyną braku i opóźnień w realizacji Prac.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac:

                - Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac.

                - Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie.

                - Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

                - Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac:

                - Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego.

                - Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.

                - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:

                - części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego,

                - części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.

                - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

                - Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac.

Porządek na Terenie Prac:

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez:

    - składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac,

    - składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.),

    - zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu,

    - w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.

Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji

                - Przewiduje się, że następujące demontowane urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone będą do odzyskania:

| Lp. | Nazwa urządzenia, części lub elementu urządzenia | Jednostka miary (np. szt., kpl., szt.) | Ilość | Pierwotne miejsce zamontowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nie dotyczy | - | - | - |

                - Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego.

Spełnienie norm hałasu

                - Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska Pracy.

                - Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

- Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

SZKOLENIA

Nie dotyczy

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI i REMONTÓW

Nie dotyczy

ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

Nie dotyczy

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI DO OPZ

1. Katalog czynności dla remontu typu B,

2. Schematy technologiczne z granicami zakresu prac,

3. Karta odbioru jakościowego montażu połączenia kołnierzowego,

4. Zabezpieczenia turbiny parowej na ITPOE.