## 1.Zbiorcza tabela cenowa
FORMULARZ CENOWY Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne oraz usuwanie usterek i awarii urządzeń i instalacji branży AKPiA w PGE EC S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Informacja dla Wykonawcy 1. Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem w arkuszach o numerach 2 i 3. 2. Pole oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie. 3. Dla pozycji "Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup części i materiałów na dostawy pozakatalogowe" wartości zostały narzucone przez Zamawiającego. 4. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 5. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 6. Na kompletny Formularz cenowy składają się arkusze: 1, 2, 3.
Tabela nr 1 - Zbiorcza Tabela Cenowa
Nazwa pozycji: | Wartość pozycji [PLN netto/rok] | Czas trwania umowy [lat] | Wartość pozycji w okresie trwania umowy
1 | 2 = 4/ 3 | 3 | 4
Szacowany koszt czynności planowych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 2) | 0 | 4 | 0
Szacowany koszt napraw interwencyjnych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 2) | 0 | 4 | 0
Szacowany koszt czynności dodatkowych rozliczony za pomocą roboczogodzin (zgodnie z OPZ i tabelą nr 3) | 0 | 4 | 0
Szacowany koszt zakupu części zamiennych i innych rozliczeń z uwzględnieniem procentowego kosztu zakupu (zgodnie z OPZ i tabelą nr 3) | 225000 | 4 | 900000
Wartość oferty netto: |  |  | 900000
Wartość oferty brutto (netto + 23% VAT): |  |  | 1107000
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## 2.Zest. aparatury i zakres prac
FORMULARZ CENOWY Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne oraz usuwanie usterek i awarii urządzeń i instalacji branży AKPiA w PGE EC S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Tabela nr 2 - Zestawienie aparatury i szacowany zakres prac
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7
Rodzaj pomiaru | Lp. | Zakres prac | Cena jednostkowa netto za wykonanie usługi [PLN netto] | Szacowana liczba czynności podczas prac planowych w czasie trwania umowy | Szacowana kwota za prace planowe | Szacowana liczba czynności w ramach napraw interwencyjnych w czasie trwania umowy | Szacowana kwota za naprawy interwencyjne
Pomiar i sygnalizacja temperatury – cały tor pomiarowy | 1 | Oczyszczenie obudowy, urządzenia | 0 | 100 | 0 | 30 | 0
| 2 | Demontaż czujnika / termometru | 0 | 500 | 0 | 30 | 0
| 3 | Demontaż przetwornika temp. | 0 |  | 0 | 12 | 0
| 4 | Czyszczenie króćca (usuwanie nagaru i zanieczyszczeń) | 0 | 500 | 0 | 30 | 0
| 5 | Przegwintowanie i nasmarowanie gwintu króćca pomiarowego | 0 | 500 | 0 | 10 | 0
| 6 | Sprawdzenie doziemień linii pomiarowej i zasilania od czujnika do systemu sterowania uwzględniając przetworniki, separatory, mierniki, itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 7 | Sprawdzenie wskazania czujnika w miejscu zabudowy (dla aktualnej temp. obiektu) | 0 | 280 | 0 | 30 | 0
| 8 | Sprawdzenie charakterystyki czujnika (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 500 | 0 | 30 | 0
| 9 | Sprawdzenie charakterystyki przetwornika itp. (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 700 | 0 | 30 | 0
| 10 | Sprawdzenie charakterystyki miernika, wejścia pomiarowego modułu systemu sterowania, itp. (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 710 | 0 | 30 | 0
| 11 | Sprawdzenie sygnalizatora (pkt. zadziałania), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 20 | 0 | 10 | 0
| 12 | Montaż czujnika | 0 | 500 | 0 | 30 | 0
| 13 | Montaż przetwornika temp. | 0 |  | 0 | 12 | 0
| 14 | Sprawdzenie / dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń obwodu | 0 | 700 | 0 | 15 | 0
| 15 | Sprawdzenie poprawności wskazań/sygnalizacji miejscowo i w systemie sterowania/zdalnym mierniku | 0 | 700 | 0 | 30 | 0
| 16 | Sprawdzenie zgodności opisu urządzenia, obwodu pomiarowego z dok. techn. i opisem w syst. sterow. (w razie konieczności uzupełnienie brakujących opisów lub wymiana nieczytelnych i niewłaściwych) | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 17 | Wymiana uszczelnień | 0 | 500 | 0 | 15 | 0
| 18 | Strojenie (adiustacja) przetwornika podczas wzorcowania | 0 | 70 | 0 | 30 | 0
| 19 | Strojenie (adiustacja) miernika, itp. podczas wzorcowania | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| 20 | Strojenie (adiustacja) pkt. zadziałania sygnalizatora podczas sprawdzenia | 0 | 2 | 0 | 15 | 0
Pomiar i sygnalizacja ciśnienia – cały tor pomiarowy | 21 | Oczyszczenie obudowy, urządzenia | 0 | 80 | 0 | 30 | 0
| 22 | Demontaż przetwornika, manometru z nadajnikiem, manometru z sygnalizacją, manostatu, itp. | 0 | 400 | 0 | 60 | 0
| 23 | Demontaż manometru | 0 |  | 0 | 30 | 0
| 24 | Przedmuchanie, sprawdzenie drożności i szczelności instalacji impulsowej | 0 | 400 | 0 | 20 | 0
| 25 | Przegwintowanie i nasmarowanie gwintu króćca pomiarowego | 0 | 400 | 0 | 20 | 0
| 26 | Sprawdzenie doziemień linii pomiarowej i zasilania od czujnika do systemu sterowania uwzględniając przetworniki, separatory, mierniki, itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 27 | Sprawdzenie charakterystyki przetwornika (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 345 | 0 | 30 | 0
| 28 | Sprawdzenie charakterystyki manometru (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 |  | 0 | 30 | 0
| 29 | Sprawdzenie charakterystyki manometru z nadajnikiem potencjometrycznym (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 30 | Sprawdzenie charakterystyki miernika, wejścia pomiarowego modułu systemu sterowania, itp. (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 360 | 0 | 30 | 0
| 31 | Sprawdzenie sygnalizatora ciśnienia itp. (pkt. zadziałania), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 60 | 0 | 10 | 0
| 32 | Montaż przetwornika, manometru z nadajnikiem, manometru z sygnalizacją, manostatu, itp. | 0 | 400 | 0 | 60 | 0
| 33 | Montaż manometru | 0 |  | 0 | 30 | 0
| 34 | Sprawdzenie / dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń obwodu | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 35 | Sprawdzenie poprawności wskazań/sygnalizacji miejscowo i w systemie sterowania/zdalnym mierniku | 0 | 400 | 0 | 60 | 0
| 36 | Sprawdzenie zgodności opisu urządzenia, obwodu pomiarowego z dok. techn. i opisem w syst. sterow. (w razie konieczności uzupełnienie brakujących opisów lub wymiana nieczytelnych i niewłaściwych) | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 37 | Wymiana uszczelnień instalacji impulsowej | 0 | 345 | 0 | 20 | 0
| 38 | Strojenie (adiustacja) przetwornika podczas wzorcowania | 0 | 34 | 0 | 30 | 0
| 39 | Strojenie (adiustacja) manometru podczas wzorcowania | 0 |  | 0 | 30 | 0
| 40 | Strojenie (adiustacja) miernika, itp. podczas wzorcowania | 0 | 4 | 0 | 30 | 0
| 41 | Strojenie (adiustacja) pkt. zadziałania sygnalizatora podczas sprawdzenia | 0 | 2 | 0 | 10 | 0
Pomiar przepływu – cały tor pomiarowy | 42 | Oczyszczenie obudowy, urządzenia | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
| 43 | Demontaż przetwornika różnicy ciśnienia (dP) | 0 | 90 | 0 | 30 | 0
| 44 | Demontaż czujnika przepływomierza zabudowanego na rurociągu do DN300 (włącznie) | 0 | 17 | 0 | 3 | 0
| 45 | Demontaż czujnika przepływomierza zabudowanego na rurociągu do DN500 (włącznie) | 0 | 17 | 0 | 3 | 0
| 46 | Demontaż przepływomierza gazu zabudowanego na rurociągu do DN250 (włącznie) | 0 | 11 | 0 | 1 | 0
| 47 | Demontaż przetwornika przepływomierza (przy wersji rozdzielnej) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
| 48 | Czyszczenie króćca (usuwanie nagaru i zanieczyszczeń) | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 49 | Przedmuchanie, sprawdzenie drożności i szczelności instalacji impulsowej | 0 | 90 | 0 | 10 | 0
| 50 | Przegwintowanie i nasmarowanie gwintu przyłącza pomiarowego | 0 | 90 | 0 | 10 | 0
| 51 | Sprawdzenie doziemień linii pomiarowej i zasilania od czujnika do systemu sterowania uwzględniając przetworniki, separatory itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 52 | Sprawdzenie charakterystyki przetwornika dP, (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 90 | 0 | 30 | 0
| 53 | Sprawdzenie charakterystyki miernika, licznika tablicowego, wejścia pomiarowego modułu systemu sterowania, itp. (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 115 | 0 | 20 | 0
| 54 | Sprawdzenie działania automatycznej kompensacji przepływu od ciś. i temp. podczas sprawdza układu pomiarowego | 0 | 65 | 0 | 5 | 0
| 55 | Montaż przetwornika różnicy ciśnienia (dP) | 0 | 90 | 0 | 30 | 0
| 56 | Montaż czujnika przepływomierza zabudowanego na rurociągu do DN300 (włącznie) wraz z wymianą uszczelek | 0 | 17 | 0 | 3 | 0
| 57 | Montaż czujnika przepływomierza zabudowanego na rurociągu do DN500 (włącznie) wraz z wymianą uszczelek | 0 | 17 | 0 | 3 | 0
| 58 | Montaż przepływomierza gazu zabudowanego na rurociągu do DN250 (włącznie) | 0 | 11 | 0 | 1 | 0
| 59 | Montaż przetwornika przepływomierza (przy wersji rozdzielnej) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
| 60 | Sprawdzenie / dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń obwodu | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 61 | Sprawdzenie poprawności wskazań miejscowo i w systemie sterowania/zdalnym mierniku | 0 | 110 | 0 | 30 | 0
| 62 | Sprawdzenie zgodności opisu urządzenia, obwodu pomiarowego z dok. techn. i opisem w syst. sterow. (w razie konieczności uzupełnienie brakujących opisów lub wymiana nieczytelnych i niewłaściwych) | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 63 | Wymiana uszczelnień instalacji impulsowej | 0 | 100 | 0 | 15 | 0
| 64 | Strojenie (adiustacja) przetwornika dP podczas wzorcowania | 0 | 10 | 0 | 20 | 0
| 65 | Strojenie (adiustacja) miernika, itp. podczas wzorcowania | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 66 | Czyszczenie wnętrza czujnika przepływomierza i przygotowanie do wysyłki do DN300 (włącznie) | 0 | 17 | 0 | 3 | 0
| 67 | Czyszczenie wnętrza czujnika przepływomierza i przygotowanie do wysyłki do DN500 (włącznie) | 0 | 17 | 0 | 3 | 0
Pomiar i sygnalizacja poziomu – cały tor pomiarowy | 68 | Oczyszczenie obudowy, urządzenia | 0 | 25 | 0 | 30 | 0
| 69 | Demontaż przetwornika różnicy ciśnienia (dP) | 0 | 100 | 0 | 20 | 0
| 70 | Demontaż przetwornika optycznego odległości lub położenia kątowego | 0 | 8 | 0 | 2 | 0
| 71 | Demontaż przetwornika poziomu (prętowy) do 3m | 0 | 16 | 0 | 5 | 0
| 72 | Demontaż przetwornika poziomu (ultradźwiękowy, radarowy) | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 73 | Demontaż przetwornika poziomu (hydrostatyczny) | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 74 | Demontaż sygnalizatora poziomu (pływakowy) | 0 | 32 | 0 | 5 | 0
| 75 | Demontaż sygnalizatora poziomu (wibracyjny, pojemnościowy) | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 76 | Czyszczenie króćca/kolumny (usuwanie nagaru i zanieczyszczeń) | 0 | 16 | 0 | 20 | 0
| 77 | Przedmuchanie, sprawdzenie drożności i szczelności instalacji impulsowej | 0 | 96 | 0 | 10 | 0
| 78 | Przegwintowanie i nasmarowanie gwintu przyłącza pomiarowego | 0 | 96 | 0 | 10 | 0
| 79 | Sprawdzenie doziemień linii pomiarowej i zasilania od czujnika do systemu sterowania uwzględniając przetworniki, separatory, mierniki, itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 80 | Sprawdzenie charakterystyki przetwornika dP, ultradźwiękowego, radarowego, hydrostatycznego (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 100 | 0 | 40 | 0
| 81 | Sprawdzenie charakterystyki przetwornika prętowego (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 16 | 0 | 5 | 0
| 82 | Sprawdzenie charakterystyki miernika, wejścia pomiarowego modułu systemu sterowania, przetwornika odległości, itp. (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 120 | 0 | 30 | 0
| 83 | Sprawdzenie sygnalizatora poziomu, czyszczenie, konserwacja | 0 |  | 0 | 12 | 0
| 84 | Montaż przetwornika różnicy ciśnienia (dP) | 0 | 100 | 0 | 20 | 0
| 85 | Montaż przetwornika optycznego odległości lub położenia kątowego | 0 | 8 | 0 | 2 | 0
| 86 | Montaż przetwornika poziomu (prętowy) do 3m | 0 | 16 | 0 | 5 | 0
| 87 | Montaż przetwornika poziomu (ultradźwiękowy, radarowy) | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 88 | Montaż przetwornika poziomu (hydrostatyczny) | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 89 | Montaż sygnalizatora poziomu (pływakowy) | 0 | 32 | 0 | 5 | 0
| 90 | Montaż sygnalizatora poziomu (wibracyjny, pojemnościowy) | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 91 | Sprawdzenie / dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń obwodu | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 92 | Sprawdzenie poprawności wskazań/sygnalizacji miejscowo i w systemie sterowania/zdalnym mierniku | 0 | 160 | 0 | 30 | 0
| 93 | Sprawdzenie zgodności opisu urządzenia, obwodu pomiarowego z dok. techn. i opisem w syst. sterow. (w razie konieczności uzupełnienie brakujących opisów lub wymiana nieczytelnych i niewłaściwych) | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 94 | Wymiana uszczelnień | 0 | 96 | 0 | 15 | 0
| 95 | Czyszczenie czujnika/pływaka sygnalizatora, konserwacja | 0 | 16 | 0 | 10 | 0
| 96 | Strojenie (adiustacja) przetwornika dP, ultradźwiękowego, radarowego, hydrostatycznego podczas wzorcowania | 0 | 8 | 0 | 40 | 0
| 97 | Strojenie (adiustacja) przetwornika prętowego podczas wzorcowania | 0 | 4 | 0 | 5 | 0
| 98 | Strojenie (adiustacja) miernika, itp. podczas wzorcowania | 0 | 8 | 0 | 30 | 0
Urządzenia dodatkowe obwodów pomiarowych, sygnalizacyjnych, regulacyjnych, sterowniczych | 99 | Demontaż separatora listwowego, zasilacza, itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 100 | Demontaż miernika, licznika tablicowego, itp. | 0 | 16 | 0 | 20 | 0
| 101 | Demontaż miernika, licznika tablicowego, itp. z sygnalizacją | 0 | 16 | 0 | 10 | 0
| 102 | Demontaż regulatora elektrycznego | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 103 | Demontaż ciepłomierza, przelicznika gazu, itp. | 0 | 26 | 0 | 5 | 0
| 104 | Demontaż przekaźnika z podstawą | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 105 | Demontaż stycznika 3-f | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 106 | Demontaż wyłącznika silnikowego | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 107 | Demontaż wyłącznika krańcowego | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 108 | Demontaż przewodu kabelkowego do 4 żył, kompensacyjnego (1m) | 0 |  | 0 | 100 | 0
| 109 | Demontaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1kg/m (1m) | 0 |  | 0 | 100 | 0
| 110 | Demontaż zaworu blokowego | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 111 | Demontaż zaworu manometrycznego | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 112 | Czyszczenie obudowy sygnalizatora płomienia | 0 | 24 | 0 | 1 | 0
| 113 | Czyszczenie optyki i króćca sygnalizatora płomienia | 0 | 24 | 0 | 1 | 0
| 114 | Demontaż sygnalizatora płomienia | 0 | 24 | 0 | 1 | 0
| 115 | Sprawdzenie reakcji sygnalizatora płomienia na promieniowanie | 0 | 24 | 0 | 1 | 0
| 116 | Montaż sygnalizatora płomienia | 0 | 24 | 0 | 1 | 0
| 117 | Montaż separatora listwowego, zasilacza, itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 118 | Montaż miernika, licznika tablicowego, itp. | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 119 | Montaż miernika, licznika tablicowego, itp. z sygnalizacją | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 120 | Montaż regulatora elektrycznego | 0 |  | 0 | 5 | 0
| 121 | Montaż ciepłomierza, przelicznika gazu, itp. | 0 | 26 | 0 | 5 | 0
| 122 | Montaż przekaźnika z podstawą | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 123 | Montaż stycznika 3-f | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 124 | Montaż wyłącznika silnikowego | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 125 | Montaż wyłącznika krańcowego | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 126 | Montaż przewodu kabelkowego do 4 żył, kompensacyjnego (1m) | 0 |  | 0 | 100 | 0
| 127 | Montaż kabla sygnalizacyjnego o masie do 1kg/m (1m) | 0 |  | 0 | 100 | 0
| 128 | Montaż zaworu blokowego | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 129 | Montaż zaworu manometrycznego | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 130 | Obróbka końców przewodów kabelkowych do 4 żył i kompensacyjnych | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 131 | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych o masie do 1/kg | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 132 | Sprawdzenie charakterystyki separatora, itp. (wzorcowanie), wystawienie protokołu sprawdzenia | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
| 133 | Sprawdzenie poprawności sygnalizacji miejscowo i w systemie sterowania / sygnalizatorze tablicowym | 0 | 270 | 0 | 20 | 0
| 134 | Sprawdzenie sygnalizatora krańcowego, konserwacja, sprawdzenie rezystancji rezystora bocznikującego 47kΩ jeżeli występuje | 0 | 90 | 0 | 5 | 0
| 135 | Sprawdzenie sondy ochrony katodowej w zakresie porównania nap. na zaciskach sondy do nap. na zaciskach przetwornika, konserwacja połączeń, konserwacja osłony | 0 | 4 | 0 |  | 0
| 136 | Konserwacja wyłącznika krańcowego | 0 |  | 0 | 20 | 0
| 137 | Strojenie (adiustacja) separatora, itp. podczas wzorcowania | 0 | 4 | 0 | 20 | 0
Siłowniki elektryczne | 138 | Oczyszczenie obudowy, urządzenia | 0 | 50 | 0 | 30 | 0
| 139 | Sprawdzenie poprawności zamocowania siłownika - w razie konieczności dokręcenie połączeń | 0 | 250 | 0 | 30 | 0
| 140 | Odłączenie okablowania i demontaż siłownika | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 141 | Sprawdzenie przetwornika położenia - w razie konieczności strojenie | 0 | 125 | 0 | 30 | 0
| 142 | Sprawdzenie działania wyłączników krańcowych drogi i momentu – w razie konieczności regulacja | 0 | 250 | 0 | 30 | 0
| 143 | Sprawdzenie kierunku ruchu oraz sterowania lokalnego i zdalnego | 0 | 250 | 0 | 30 | 0
| 144 | Sprawdzenie poprawności wskazań/sygnalizacji miejscowo i w systemie sterowania/stacyjce sterowania | 0 | 250 | 0 | 30 | 0
| 145 | Sprawdzenie / dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń obwodu | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 146 | Sprawdzenie doziemień linii sterowania/regulacji i zasilania od siłownika do systemu sterowania uwzględniając silnik, siłownik, stacyjkę, regulator, styczniki, itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 147 | Wizualne sprawdzenie szczelności siłownika oraz stanu okablowania i dławików elektrycznych | 0 | 250 | 0 | 30 | 0
| 148 | Sprawdzenie zgodności opisu urządzenia, obwodu sterowania z dok. techn. i opisem w syst. sterow. (w razie konieczności uzupełnienie brakujących opisów lub wymiana nieczytelnych i niewłaściwych) | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 149 | Podłączenie okablowania i montaż siłownika | 0 |  | 0 | 15 | 0
Siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne | 150 | Oczyszczenie obudowy, urządzenia | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
| 151 | Sprawdzenie poprawności zamocowania siłownika - w razie konieczności dokręcenie połączeń | 0 | 72 | 0 | 15 | 0
| 152 | Odłączenie okablowania, orurowania i demontaż siłownika do 50kg | 0 |  | 0 | 3 | 0
| 153 | Odłączenie okablowania, orurowania i demontaż siłownika do 100kg | 0 |  | 0 | 3 | 0
| 154 | Demontaż reduktora ciśnienia powietrza AKPiA | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 155 | Sprawdzenie pozycjonera siłownika pneumatycznego - w razie konieczności strojenie | 0 | 36 | 0 | 15 | 0
| 156 | Sprawdzenie działania wyłączników krańcowych – w razie konieczności regulacja | 0 | 72 | 0 | 15 | 0
| 157 | Sprawdzenie kierunku ruchu oraz sterowania lokalnego i zdalnego | 0 | 72 | 0 | 15 | 0
| 158 | Sprawdzenie poprawności wskazań/sygnalizacji miejscowo i w systemie sterowania/stacyjce sterowania | 0 | 72 | 0 | 15 | 0
| 159 | Sprawdzenie / dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń obwodu | 0 |  | 0 | 15 | 0
| 160 | Sprawdzenie doziemień linii pomiarowej i zasilania od pozycjonera do systemu sterowania uwzględniając przetworniki, separatory, mierniki, itp. | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 161 | Sprawdzenie szczelności połączeń pneumatycznych/hydraulicznych | 0 | 72 | 0 | 15 | 0
| 162 | Wizualne sprawdzenie stanu okablowania, orurowania, dławików elektrycznych do elektrozaworów sterujących, krańcówek itd. | 0 | 72 | 0 | 15 | 0
| 163 | Sprawdzenie zgodności opisu urządzenia, obwodu sterowania z dok. techn. i opisem w syst. sterow. (w razie konieczności uzupełnienie brakujących opisów lub wymiana nieczytelnych i niewłaściwych) | 0 |  | 0 | 10 | 0
| 164 | Podłączenie okablowania, orurowania i montaż siłownika do 50kg | 0 |  | 0 | 3 | 0
| 165 | Podłączenie okablowania, orurowania i montaż siłownika do 100kg | 0 |  | 0 | 3 | 0
| 166 | Montaż reduktora ciśnienia powietrza AKPiA | 0 |  | 0 | 10 | 0
Pomiary fizykochemiczne | 167 | Analizator krzemionki Liquiline System CA80SI produkcji Endress+Hauser: wykonanie kompleksowego przeglądu po rocznym okresie eksploatacji połączonego z wymianą elementów przewidzianych przez producenta, konserwacja, kalibracja (odczynniki chemiczne niezbędne do eksploatacji urządzenia zapewnia Zlecający) | 0 | 4 | 0 |  | 0
| 168 | Analizator sodu Digox 601 sodium wyposażony w sekwenser 3 kanałowy produkcji Dr. Thiedig: wykonanie kompleksowego przeglądu po rocznym okresie eksploatacji połączonego z wymianą elementów przewidzianych przez producenta, konserwacja, kalibracja (odczynniki chemiczne niezbędne do eksploatacji urządzenia zapewnia Zlecający) | 0 | 8 | 0 |  | 0
| 169 | Analizator tlenu w wodzie produkcji Endress+Hauser: wykonanie kompleksowego przeglądu po rocznym okresie eksploatacji połączonego z wymianą elementów przewidzianych przez producenta, konserwacja, kalibracja | 0 | 8 | 0 |  | 0
| 170 | Analizator tlenu w wodzie Digox 6.1 KS produkcji Dr. Thiedig: wykonanie kompleksowego przeglądu po rocznym okresie eksploatacji połączonego z wymianą elementów przewidzianych przez producenta, konserwacja, kalibracja | 0 | 4 | 0 |  | 0
| 171 | Pomiar krzemionki (uruchomienie/odstawienie): - czyszczenie filtra, - sprawdzenie pracy pompek, zaworów, rotametrów, - weryfikacja błędów, kontrola wskazań, - nadzór nad kalibracją, - uzupełnienie / wymiana odczynników (odczynniki dostarcza Zlecający). | 0 |  | 0 | 6 | 0
| 172 | Pomiar pH (uruchomienie/interwencja): - czyszczenie (trawienie) i kalibracja sondy pH, - weryfikacja pozostałości elektrolitu, - kontrola szczelności, - regulacja przepływu próbki, - weryfikacja błędów, - ewentualna wymiana sondy pH (sondę dostarcza Zlecający). | 0 |  | 0 | 64 | 0
| 173 | Pomiar sodu (uruchomienie/odstawienie): - kontrola działania sekwensera próbek (1 z 3), - nadzorowanie automatycznej kalibracji sodu, kontrola nachylenia charakterystyki, - kalibracja pomiaru temp. i pH, - kontrola zanieczyszczeń, - weryfikacja błędów, kontrola wskazań, - uzupełnienie / wymiana odczynników (odczynniki dostarcza Zlecający). | 0 |  | 0 | 12 | 0
| 174 | Pomiar twardości węglanowej (uruchomienie/odstawienie): - kontrola stopnia zabrudzenia / czyszczenie komory pomiarowej, - sprawdzenie pracy pompek, zaworów, rotametrów, - weryfikacja błędów, kontrola wskazań, - nadzór nad kalibracją, - uzupełnienie / wymiana odczynników (odczynniki dostarcza Zlecający). | 0 |  | 0 | 12 | 0
| 175 | Układ poboru i przygotowania próbki (okresowa obsługa eksploatacyjna): - sprawdzenie szczelności: instalacji impulsowej, zaworów odcinających i regulacyjnych, chłodnicy, armatury zabezpieczającej, rotametrów, reduktora ciśnienia, filtra, - czyszczenie filtra, - regulacja ciśnienia próbki za chłodnicą, - kontrola sprawności chłodzenia (kontrola wskazań manometru, termometru przy określonym przepływie), - przepłukanie instalacji impulsowej, - drobne prace serwisowe (odblokowanie bezpiecznika termicznego, usuwanie drobnych nieszczelności / dokręcanie połączeń). | 0 |  | 0 | 1600 | 0
| 176 | Pomiar pH (okresowa obsługa eksploatacyjna): - kontrola szczelności, - regulacja przepływu próbki, - weryfikacja błędów, - weryfikacja wskazań (czy nie przekracza określonych limitów). | 0 |  | 0 | 1000 | 0
| 177 | Pomiar przewodności właściwej (okresowa obsługa eksploatacyjna): - kontrola stanu sondy (osad, przylegające pęcherzyki gazowe), ewentualne czyszczenie sondy, - kontrola szczelności osadzenia i prawidłowości zanurzenia sondy, - regulacja przepływu próbki, - weryfikacja błędów, - weryfikacja wskazań (zera na powietrzu i czy nie przekracza określonych limitów). | 0 |  | 0 | 600 | 0
| 178 | Pomiar przewodności kationowej (okresowa obsługa eksploatacyjna): - kontrola stanu elektrod (osad, przylegające pęcherzyki gazowe), ewentualne czyszczenie sondy, - kontrola szczelności osadzenia i prawidłowości zanurzenia sondy, - regulacja przepływu próbki, - kontrola zużycia kationitu, - weryfikacja błędów, - weryfikacja wskazań (zera na powietrzu i czy nie przekracza określonych limitów). | 0 |  | 0 | 700 | 0
| 179 | Pomiar REDOX (okresowa obsługa eksploatacyjna): - okresowe czyszczenie i kalibracja elektrody, - weryfikacja pozostałości elektrolitu, - kontrola szczelności, - regulacja przepływu próbki, - weryfikacja błędów. | 0 |  | 0 | 8 | 0
| 180 | Pomiar sodu (okresowa obsługa eksploatacyjna): - kontrola szczelności, - kontrola pozostałości odczynników poniżej 10%, - usunięcie pęcherzyków powietrza z przewodów elastycznych, - regulacja przepływu próbki w każdym torze pomiarowym (1 z 3), - weryfikacja błędów, - weryfikacja wskazań (czy nie przekracza określonych limitów). | 0 |  | 0 | 200 | 0
| 181 | Pomiar tlenu rozpuszczonego (okresowa obsługa eksploatacyjna): - kontrola szczelności, - kontrola pozostałości odczynników poniżej 10%, - kontrola wzrokowa czystości elektrod, - regulacja przepływu próbki, - weryfikacja błędów i historii alarmów. | 0 |  | 0 | 100 | 0
| 182 | Opróżnianie jednoczesne dwóch zbiorników skroplin w kontenerze emisji spalin (wylanie do neutralizatora ścieków). | 0 |  | 0 | 24 | 0
| 183 | Regeneracja wkładu kolumny kationitowej pomiaru przewodności (demontaż wkładu kationitu, jego regeneracja chemiczna, ponowny montaż do kolumny). | 0 |  | 0 | 40 | 0
Blokady technologiczne turbiny TP6 | 184 | Sprawdzenie blokad technologicznych poprzez aktywne włączenie możliwych do uruchomienia urządzeń i obwodów; symulację parametrów technologicznych jak najbliżej czujników w przypadku braku możliwości ich uzyskania poprzez uruchomienie urządzeń; sprawdzenie poprawności działania odpowiednich urządzeń wykonawczych (10 układów sygnalizacji, 1 układ sterowania). | 0 | 4 | 0 |  | 0
Stacja uzdatniania wody chłodzącej BGP2 produkcji Prominent | 185 | Kompleksowy, roczny przegląd stacji uzdatniania wody chłodzącej EC3 (generator CLO2, pompy dawkujące odczynniki do generatora, sondy pomiarowe, działanie automatyki, magazyn z układem załadunku i rozładunku) z wymianą materiałów eksploatacyjnych, m.in.: - przegląd / konserwacja pompy i układu rozcieńczania kwasu, kalibracja rozcieńczania kwasu; - przegląd urządzeń zainstalowanych w kontenerze; - czyszczenie instalacji hydraulicznej i rotametrów; - wymiana elementów eksploatacyjnych w tzw. zestawie naprawczym w obrębie generatora CLO2 i układu rozcieńczania kwasu; - wykonanie wymiany, kalibracji sond pH x3szt. - wykonanie kalibracji sondy przewodności; - wykonanie wymiany, kalibracji sondy REDOX; - wykonanie wymiany membrany, elektrolitu, kalibracji sondy ClO2; - wykonanie wymiany materiałów zużywających się, kalibracji pomp dozujących generatora CLO2; - sprawdzenie automatyki (działanie pływaków) w zbiorniku roztworu HCl; - sprawdzenie działania czujnika CLO2 w pomieszczeniu, kalibracja; - sprawdzenie działania czujników wycieku w zbiornikach magazynowych; - sprawdzenie szczelności układów generatora ClO2; - konsekracja/wymiana węży pomp perystaltycznych tankowania | 0 | 4 | 0 |  | 0
Kotły podgrzewu gazu JUBAM GAZ G-35 o mocy 70kW | 186 | Pełen przegląd roczny kotła wraz z układem kontroli i sterowania (preferowany autoryzowany serwis) | 0 | 8 | 0 |  | 0
|  |  |  | Suma czynności planowe | 0 | Suma czynności awaryjne | 0
UWAGA W ww. cenach jednostkowych Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu, koszty noclegu, koszty czasu poświęconego na organizację strefy pracy, przygotowanie POR, metody wykonania prac (tzw. Method Statement - MS), koszty sporządzania protokołów z czynności pomiarowych, koszty materiałów pomocniczych, prace narzędzi i sprzętu potrzebnego do realizacji danej pozycji oraz koszty utrzymania gotowości serwisowej. Nie należy dodawać nowych pozycji w przedmiotowym Formularzu cenowym.
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## 3.Pozostałe stawki
FORMULARZ CENOWY Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne oraz usuwanie usterek i awarii urządzeń i instalacji branży AKPiA w PGE EC S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Tabela nr 3 - Wykaz stawek nieujętych w zestawieniu prac
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | czynność | Jednostka | Szacunkowa ilość w czasie trwania umowy | Cena jednostkowa [PLN] | Koszt całkowity w czasie trwania umowy
1 | Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na prace pozakatalogowe (rbg 1 pracownika) | rbg | 9000 | 0 | 0
2 | Koszt zakupu [%] * przewidywany koszt materiałów pozakatalogowych | % | 900000 |  | 900000
UWAGA W ww. cenach jednostkowych Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu, koszty noclegu, koszty czasu poświęconego na organizację strefy pracy, przygotowanie POR, metody wykonania prac (tzw. Method Statement - MS), koszty sporządzania protokołów z czynności pomiarowych, koszty materiałów pomocniczych, prace narzędzi i sprzętu potrzebnego do realizacji danej pozycji oraz koszty utrzymania gotowości serwisowej. Nie należy dodawać nowych pozycji w przedmiotowym Formularzu cenowym.
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy