## Podsumowanie
Załącznik nr 11 do SWZ - Formularz cenowy / Zał. nr 3 do Umowy
"Remont kapitalny zespołu pompowego wody sieciowej typu 35W50 m-2GV sterownego sprzęgłem Voith zainstalowanej w Elektrociepłowni Szczecin PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie" nr post. POST/PEC/PEC/UZR/00188/2026
| ROBOCIZNA | CZĘŚCI | SUMA
Wartość Netto | 0 | 0 | 0
Stawka VAT [%] | 23% | 23% | 23%
Podatek VAT [PLN] | 0 | 0 | 0
Wartość Brutto | 0 | 0 | 0
…............................................................................ dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym *przez osobę/osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## Robocizna Mech+Ele+AKPiA
Załącznik nr 11 do SWZ - Formularz cenowy / Zał. nr 3 do Umowy
"Remont kapitalny zespołu pompowego wody sieciowej typu 35W50 m-2GV sterownego sprzęgłem Voith zainstalowanej w Elektrociepłowni Szczecin PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie" nr post. POST/PEC/PEC/UZR/00188/2026
UWAGA: przy wypełnianiu formularza wpisywać kwoty w komórkach oznaczonych żółtym kolorem wypełnienia
EC Szczecin prace remontowe dla pompy wody sieciowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 7
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena za 1 kpl (PLN netto) | Cena łączna za pozycję (PLN netto) | Urządzenie | Rodzaj materiału dodatkowy opis
I .Zakres prac dla silnika pompy
1 | Kontrola i porównanie danych technicznych tabliczki znamionowej silnika z dokumentacja techniczną | kpl | 1 |  | 0 | Silnik | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
2 | Czyszczenie uzwojeń stojana | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
3 | Pomiar rezystancji izolacji uzwojenia stojana z wyznaczeniem wskaźników absorbcji R60/R15 | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
4 | Pomiar rezystancji uzwojenia stojana | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
5 | Próba grzania blach pakietu stojana | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
6 | Termowizja stojana silnika | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
7 | Wymiana łożysk DE oraz NDE | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
8 | Sprawdzenie prostoliniowości beczki | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
9 | Pomiary mechaniczne i weryfikacja kompletu tarcz łożyskowych, odrzutników smaru, dekielków łożyskowych, końcówek wału wirnika wraz z orzeczeniem stanu poszczególnych elementów, | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
10 | Wyważanie wirnika | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
11 | Pomiary stanu dynamicznego, układu zesprzęglenia | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
12 | Badanie stanu mocowań fundamentowych oraz łap silnika | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
13 | Pomiar wielkości drgań na silnika nie sprzęgniętym | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
14 | Pomiar wielkości drgań na silnika sprzęgniętym | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
15 | Pomiary temp. uzwojeń na każdą fazę silnika agregatu | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
16 | Pomiary drgań łożysk silnika agregatu | kpl | 1 |  | 0 |  | Silniki pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
|  | Suma |  |  | 0
II .Zakres prac dla sprzęgła VOITH dla pompy
a) Demontaż sprzęgła | [5 empty] | Sprzęgło hydrokinetyczne | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
1 | Demontaż przyrządów pomiarowych | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
2 | Demontaż izolacji rurociągów obiegu oleju roboczego sprzęgła | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
3 | Demontaż rurociągów obiegu oleju roboczego sprzęgła. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
4 | Demontaż części górnej obudowy sprzęgła, demontaż części wirujących i części dolnej obudowy sprzęgła oraz demontaż wirników. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
b) Przegląd sprzęgła | [6 empty] | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
1 | Oględziny części wirujących sprzęgła. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
2 | Oględziny obudowy: | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
c) Kontrola stanu elementów wirujących sprzęgła | [6 empty] | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
1 | Mycie i czyszczenie elementów sprzęgła oraz czyszczenie obudowy. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
2 | Montaż sprzęgła | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
3 | Osadzenie części wirujących sprzęgła na wałach silnika i pompy. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
4 | Osiowanie pompa - silnik i ostateczne mocowanie silnika | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
5 | Kontrola Przesunięcia osi oraz odległości płaszczyzn czołowych elementów wirujących sprzęgło z wartościami wynikającymi z DTR sprzęgła + protokół z osiowania. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
6 | Końcowy montaż części wirującej. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
7 | Montaż części dolnej. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
8 | Montaż części górnej i montaż końcowy obudowy | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
9 | Montaż rurociągów obiegu zewnętrznego oleju roboczego sprzęgła. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
10 | Udział w uruchomieniu. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
11 | Przegląd pomp olejowych układu olejowego sprzęgła | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
12 | Przegląd elektrozaworów na sprzęgle regulacje ilość oleju w sprzęgle, a w tej aplikacji utrzymuje ciśnienie na tłoczeniu do sieci ciepłowniczej za pomocą prędkości. | kpl | 1 |  | 0 |  | Sprzęgła pompy ciepłowniczej / zakres podstawowy
|  | Suma |  |  | 0
III .Zakres prac dla pompy
1 | Remont fundamentu – uzupełnienie ubytków, malowanie fundamentu | kpl | 1 |  | 0 | Pompa | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
2 | Demontaż pompy ze stanowiska pracy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
3 | Transport pompy do Wykonawcy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
4 | Demontaż pompy na elementy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
5 | Mycie, czyszczenie, śrutowanie elementów pompy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
6 | Przeprowadzenie weryfikacji elementów pompy, ocena stanu technicznego, sporządzenie raportu z przeprowadzonej weryfikacji | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
7 | Badania penetracyjne korpusów pompy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
8 | Niezbędna regeneracja części, obróbka mechaniczna elementów pompy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
9 | Wymiana zespołu hydraulicznego na nowy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
10 | Montaż pompy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
11 | Próba ciśnieniowa | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
12 | Malowanie, konserwacja | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
13 | Transport do Zamawiającego | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
14 | Montaż pompy na stanowisku pracy | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
15 | Udział w uruchomieniu | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
16 | Wykonanie prób parametrowych na stanowisku prób wraz ze sporządzeniem charakterystyk H=f(Q), P=f(Q), h=f(Q) i pomiarów drgań wg normy PN-EN ISO9906-2012, klasa1 | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
17 | Centrowanie układu silnik-pompa | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
18 | Remont zespołu wirującego wraz z wyważaniem dynamicznym w klasie G2,5 | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
19 | Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego remontu | kpl | 1 |  | 0 |  | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
|  | Suma |  |  | 0
|  | Suma za wszystkie prace |  |  | 0
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## Zestawienie części
Załącznik nr 11 do SWZ - Formularz cenowy / Zał. nr 3 do Umowy
"Remont kapitalny zespołu pompowego wody sieciowej typu 35W50 m-2GV sterownego sprzęgłem Voith zainstalowanej w Elektrociepłowni Szczecin PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie" nr post. POST/PEC/PEC/UZR/00188/2026
UWAGA: przy wypełnianiu formularza wpisywać kwoty w komórkach oznaczonych żółtym kolorem wypełnienia
EC Szczecin Zestawienie częsci dla pompy wody sieciowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena za 1 kpl (PLN netto) | Cena łączna za pozycję (PLN netto) | Rodzaj materiału dodatkowy opis
1 | TARCZA ODCIĄŻAJĄCA | kpl | 1 | 0 | 0 | Pompa wody ciepłowniczej / zakres podstawowy
2 | TULEJA DŁAWNICOWA STRONA SSAWNA (tuleje dławnicowe należy w ramach modernizacji wymienić - jeśli wymaga tego montaż uszczelnienia mechanicznego ) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | TULEJA DŁAWNICOWA STRONA TŁOCZENIA (tuleje dławnicowe należy w ramach modernizacji wymienić - jeśli wymaga tego montaż uszczelnienia mechanicznego ) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | PIERŚCIEŃ OPOROWY | kpl | 1 | 0 | 0
5 | PIERŚCIEŃ OPOROWY TARCZY | kpl | 1 | 0 | 0
6 | PIERŚCIEŃ STOPNIOWY | kpl | 1 | 0 | 0
7 | TULEJA KORPUSU SSAWNEGO D123X13,5X174 | kpl | 1 | 0 | 0
8 | TULEJA KORPUSU TŁOCZNEGO D140X10X70 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | TULEJA USZCZELNIAJĄCA D140X5X70 | kpl | 1 | 0 | 0
10 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WIRNIKA D360/D335X52 | kpl | 2 | 0 | 0
11 | TULEJA DYSTANSOWA D110X14,7X115 | kpl | 1 | 0 | 0
12 | TULEJA DYSTANSOWA D110X14,7X89 | kpl | 1 | 0 | 0
13 | KIEROWNICA ODŚRODKOWO-DOŚRODKOWA | kpl | 1 | 0 | 0
14 | KIEROWNICA ODŚRODKOWA | kpl | 1 | 0 | 0
15 | DŁAWNICA STRONA SSAWNA | kpl | 1 | 0 | 0
16 | DŁAWNICA STRONA TŁOCZNA | kpl | 1 | 0 | 0
17 | POKRYWA KORPUSU ŁOŻYSKA STRONA SSAWNA | kpl | 1 | 0 | 0
18 | POKRYWA KORPUSU ŁOŻYSKA STRONA TŁOCZENIA | kpl | 1 | 0 | 0
19 | OBUDOWA ŁOŻYSKA | kpl | 1 | 0 | 0
20 | POKRYWA OBUDOWY ŁOŻYSKA | kpl | 1 | 0 | 0
21 | CZOP OPOROWY | kpl | 1 | 0 | 0
22 | POKRYWA KORPUSU ŁOŻYSKOWEGO | kpl | 2 | 0 | 0
23 | DŁAWIK 165/120 (dławik należy w ramach modernizacji zastąpić uszczelnieniem mechanicznym) | kpl | 2 | 0 | 0
24 | WIRNIK | kpl | 2 | 0 | 0
25 | PIERŚCIEŃ LABIRYNTOWY D110/D90X15 | kpl | 3 | 0 | 0
26 | PANEWKA | kpl | 2 | 0 | 0
27 | ŚRUBA ODPOROWA | kpl | 4 | 0 | 0
28 | ŚRUBA ŚCIĄGOWA L1165 | kpl | 8 | 0 | 0
29 | WAŁ 2 L2327 | kpl | 1 | 0 | 0
30 | NAKRĘTKA M48X2 | kpl | 16 | 0 | 0
31 | ŁOŻYSKO OPOROWE 6314 | kpl | 1 | 0 | 0
32 | SPRĘŻYNA TALERZOWA | kpl | 1 | 0 | 0
33 | OBUDOWA WSKAŹNIKA | kpl | 1 | 0 | 0
34 | WSKAŹNIK | kpl | 1 | 0 | 0
35 | PIERŚCIEŃ OPOROWY D150/D130X5,5 | kpl | 1 | 0 | 0
36 | PIERŚCIEŃ SMARUJĄCY | kpl | 1 | 0 | 0
37 | MATERAC IZOLACYJNY 250X3450 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Suma |  |  | 0
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy