# Załącznik nr 3 do swZ – formularz technmiczny CZęść 1– WZÓR

Uwaga: Wykonawca wypełnia czwartą kolumnę – „oferowany Produkt” oraz w przypadku oferowania produktu równoważnego kolumnę 5 „Parametry oferowane”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj parametru | Parametry wymagane | Oferowany produkt | Parametry oferowane (należy wypełnić w przypadku oferowania produktu równoważnego) |
| 1. | wirnik pompy KSB KWPK 800-934 (poz. 230) | Nowy wirnik pompy powinien być wykonany zgodnie z założeniami technicznymi oraz dokumentacją producenta pompy (rysunek złożeniowy). Dopuszcza się zastosowanie wirnika w wykonaniu równoważnym, tj. który zachowa parametry techniczne pompy w zakresie wydajności, wysokości podnoszenia oraz sprawności określone w tabeli 1 OPZ. | Oferujemy równoważny wirnik pompy Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego wirnika pompy należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5. | Oferujemy wirnik producenta………......, który zachowa parametry techniczne pompy w zakresie wydajności, wysokości podnoszenia oraz sprawności określone w tabeli 1 OPZ |
| 2. | Wykonanie regeneracji | Wykonanie regeneracji kompozytem ceramicznym JS1025-POLYSIC, lub równoważnym o właściwościach: gęstość ≥ 2,46 g/cm3, twardość ≥ 100 w/g Rockwella, wytrzymałość na zginanie ≥ 68 MPa, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 23 MPa, wytrzymałość na ściskanie ≥ 105 MPa, temperatura pracy na mokro ≥ 700C, niżej wskazanych elementów tj.: a) powierzchni wewnętrznej układu przepływowego pompy (pump casing) – poz. 101, b) króćca ssawnego (suction cover) – poz. 162, c) tarczy ciśnieniowej (discharge cover) – poz. 163. Grubość powłoki ma zapewnić pierwotny kształt i wymiary układu przepływowego. | Oferujemy równoważny kompozyt Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego kompozytu należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5. | Wykonanie regeneracji wykonane kompozytem: …………………………….. - Gęstość: ………. g/cm3 - Twardość:…… w/g Rockwella, - wytrzymałość na zginanie: …… MPa - wytrzymałość na rozciąganie: ….MPa, - wytrzymałość na ściskanie: ..….MPa, - temperatura pracy na mokro: …….C |
| 3. | Pokrywa śruby wirnika | Wymiana pokrywy śruby wirnika z materiału 1.4539 (poz. 260; 412.03; 412.46; 914.12; 400.65; 550.87) lub materiału równoważnego o twardości nie mniejszej niż 260 HB (pomiar twardości wg. Brinella. | Oferujemy równoważny materiał Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego materiału należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5 | z materiału…………….. - twardość:…………….. HB |
| 4. | uszczelnienie mechaniczne | Wymiana uszczelnienia mechanicznego typ C200M1-4K Q2Q2VMG3 (poz. 433) na uszczelnienie zgodne z założeniami technicznymi oraz dokumentacją producenta pompy lub równoważne spełniające warunek, że zabudowa uszczelnienia mechanicznego nie spowoduje zmian konstrukcyjnych w pompie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych części oraz elementów mocujących w korpusie tarczy ciśnieniowej. | Oferujemy równoważne uszczelnienie mechaniczne Tak/Nie* Należy wybrać właściwe. W przypadku oferowania równoważnego typu uszczelnienia należy oświadczyć „TAK” oraz uzupełnić kolumnę 5 | Oferowany typ uszczelnienia……………. Potwierdzamy, że zabudowa uszczelnienia mechanicznego nie spowoduje zmian konstrukcyjnych w pompie. Uszczelnienie nie spowoduje montażu dodatkowych części oraz elementów mocujących w korpusie tarczy ciśnieniowej. |

| _______________ | _______________________________________ |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |