## Załącznik nr 7 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa i przedmiot zamówienia
Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania instalacji chłodu, wentylacji i klimatyzacji dla zadania: „Przebudowa sal chorych Oddziału Otolaryngologicznego na potrzeby sali diagnostyczno-zabiegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

2. Lokalizacja inwestycji
Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, Budynek A, VI piętro i VII piętro Oddział Otolaryngologii

3. Stan istniejący

3.1 Budynek szpitala zlokalizowany jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie w Kołobrzegu,

przy ul. Łopuskiego 31-33, na działce nr 52/8.

Pomieszczenia objęte opracowaniem są zlokalizowane na VI piętrze ośmiokondygnacyjnego budynku głównego szpitala. Oddział otolaryngologii zajmuje obszar od północno-wschodniego szczytu budynku do centralnego węzła komunikacji pionowej. Po drugiej stronie węzła zlokalizowany jest oddział okulistyczny.

Przebudowywane pomieszczenia to 3 sale łóżkowe zlokalizowane od strony południowo-wschodniej, w sąsiedztwie klatki schodowej. Po drugiej stronie korytarza znajduje się istniejąca sala zabiegowo-operacyjna z zapleczem, mieszczącym przebieralnię i pomieszczenie przygotowania personelu do zabiegu, pokój wypoczynkowy oraz magazyn i pomieszczenie gospodarcze. Wejście do sali zabiegowej prowadzi przez śluzę pacjenta. W sali stosowane są sprzęt i materiały jednorazowego użytku. Budynek szpitala, ośmiokondygnacyjny (z nadbudowaną kondygnacją techniczną), całkowicie podpiwniczony, wykonany jest w konstrukcji szkieletowej - szkielet żelbetowy prefabrykowany w układzie poprzecznym (ramy H). Stropy masywne gęstożebrowe typu Ackerman, ściany piwnic i usztywniające –

murowane z cegły i żelbetowe, ściany zewnętrzne osłonowe murowane z gazobetonu, ściany wewnętrzne działowe – murowane z cegły dziurawki, stropodach płaski wentylowany, konstrukcja dachu – płyty dachowe żelbetowe prefabrykowane, pokrycie dachu - papa. Budynek jest po całkowitej termomodernizacji i jest docieplony metodą „lekką-mokrą”

Budynek jest wyposażony we wszystkie media z wewnętrznych sieci szpitalnych, a planowana

przebudowa nie powoduje zwiększenia zapotrzebowania na media.

3.2 Stan obecny wentylacji i klimatyzacji:

Istniejąca sala operacyjna Oddziału Otolaryngologii posiada wentylację mechaniczną wyposażoną w centralę klimatyzacyjną pracującą we wspólnym układzie agregatu wody lodowej z oddziałem Okulistyki. Centrale klimatyzacyjne zlokalizowane są na VII piętrze w pomieszczeniu Wentylatorni, agregat wody lodowej znajduje się na dachu budynku A.

4. Projektowane rozwiązania funkcjonalne ogólne

Projektowana przebudowa ma na celu utworzenie drugiej sali zabiegowej w strukturze oddziału

otolaryngologii oraz wydzielenie pomieszczeń zabiegowych od reszty oddziału.

Część istniejącego korytarza oddziału wydzielono od reszty pomieszczeń oddziału drzwiami

dwuskrzydłowymi przeszklonymi szybami nieprzeziernymi i przeznaczono tę część oddziału na blok zabiegowy, pozostawiając jednocześnie funkcję ewakuacji osób z oddziału do istniejącej klatki schodowej. Po jednej stronie pozostawiono istniejącą salę zabiegową oraz pomieszczenia towarzyszące. Po drugiej stronie połączono dwie istniejące sale chorych i zaprojektowano salę diagnostyczno-zabiegową z wydzieloną myjnią dla lekarzy. W sali zaprojektowano zamurowanie istniejących okien (skierowanych na południowy wschód), ponieważ planowane zabiegi wymagają precyzyjnego i w pełni kontrolowanego oświetlenia pola operacyjnego, które mogłoby być zakłócone przez światło naturalne i promienie słoneczne

wpadające przez okna. Pole operacyjne będzie oświetlane przez lampę bezcieniową montowaną nad stołem zabiegowym na ruchomych ramionach, umożliwiających prawidłowe ustawienie światła w trakcie zabiegu. Dodatkowo na sali będzie zainstalowany monitor do przeglądania w trakcie zabiegu plików z diagnostyki obrazowej pacjenta. Wszystkie zabiegi będą wykonywane w znieczuleniu miejscowym (nie przewiduje się znieczulenia ogólnego pacjenta). W sali diagnostyczno-zabiegowej nie przewiduje się stałych miejsc pracy, zabiegi będą wykonywane przez personel zatrudniony na oddziale otolaryngologii. W trzeciej sali chorych zaplanowano 3 stanowiska dla pacjentów po zabiegu, otwarte na komunikację wewnętrzną, (będącą jednocześnie śluzą pacjenta), gdzie przewiduje się 2-3-godzinną obserwację pacjenta po zabiegu, a następnie przeniesienie go na salę łóżkową na oddziale. Istniejące pomieszczenia towarzyszące będą wspólne dla dwóch sal zabiegowych. W zespole będą używane (jak dotychczas) sprzęt i materiały jednorazowego użytku.

5. Zakres rzeczowy robót
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z Projektem Wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz projektem instalacji sanitarnych dotyczącym części wykonania instalacji C.T., specyfikacją techniczną (STWiORB) oraz przedmiarem robót.

Do wykonania:

- Należy dokonać demontażu starej centrali klimatyzacyjnej, pozostawiając w działaniu centralę klimatyzacyjną oddziału Okulistyki  z istniejącym agregatem wody lodowej.

- Należy wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem wykonawczym dla wszystkich obszarów bloku operacyjnego obecnego i nowoprojektowanej części z uwzględnieniem możliwości regulacji temperatury i wilgotności względnej. Nowa centrala klimatyzacyjna i agregat wody lodowej będzie obsługiwał istniejący blok operacyjny i nowoprojektowaną część. Nowa centrala będzie zlokalizowana w miejscu starej (pomieszczenie Wentylatorni VII piętro), nowy agregat wody lodowej będzie na dachu budynku A wraz z potrzebną infrastrukturą do prowadzenia czynności eksploatacyjnych i serwisowych.

- Instalacje ciepła technologicznego i wody lodowej:

Stan istniejący:

Węzeł cieplny na potrzeby central klimatyzacji Otolaryngologii i Okulistyki znajduje się na niskim parterze w budynku B. Parametr niski ciepła technologicznego transportowany jest na VII piętro budynku A. Na VII piętrze w wentylatorni znajdują się dwie centrale klimatyzacyjne, jedna bloku operacyjnego Otolaryngologii i druga bloku operacyjnego Okulistyka. Agregat wody lodowej pracuje we wspólnym układzie na potrzeby dwóch central.

Do wykonania:

Należy oddzielić istniejący agregat wody lodowej od centrali klimatyzacyjnej Otolaryngologii (centrala klimatyzacji Otolaryngologii do kasacji). Zamontować nową instalację klimatyzacji na potrzeby istniejącego bloku operacyjnego i nowej części Oddziału Otolaryngologii.

- Instalacji sanitarnych – C.T. – ciepło technologiczne

Istniejący pion ciepła technologicznego należy wymienić na pion dn40. Instalacja ciepła

technologicznego zasilać będzie nagrzewnicę w istniejącej centrali oraz nagrzewnice w centrali projektowanej. Zaprojektowano 4 nagrzewnice. Instalacja ciepła technologicznego wykonywać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej 1.0034 o połączeniach zaciskowych za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha lub systemu równoważnego. Piony powinny być prowadzone w szachcie.

Uwaga  – opis zawarty w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

### Założenia ogólne

Zaprojektowano układ nawiewno-wywiewny realizowany za pomocą centrali klimatyzacyjnej:

- NW1 – obsługująca pomieszczenia objęte opracowaniem  – lokalizacja centrali w pomieszczeniu wentylatorowni w opracowywanym obiekcie.

- dla potrzeb chłodzenia, zaprojektowano układ składający się z agregatu wody lodowej AWL. Lokalizacja agregatu zgodnie z opracowaniem graficznym

6. Kluczowe wymagania techniczne i sanitarne
Z uwagi na charakter sali diagnostyczno-zabiegowej, instalacja musi spełniać rygorystyczne normy medyczne:

- Czystość powietrza: Zastosowanie filtracji wysokosprawnej (minimum II stopień filtracji, filtry H13).

- Parametry mikroklimatu: Zapewnienie stabilnej temperatury w zakresie 22–25°C oraz odpowiedniej krotności wymian powietrza zgodnie z przeznaczeniem sali zabiegowej.

- Higiena: Kanały wentylacyjne i urządzenia muszą posiadać atesty PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia

7. Obowiązki Wykonawcy

- Odbiory i pomiary: Wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji, hałasu oraz sporządzenie protokołów z walidacji instalacji (pomiary ilości powietrza, szczelności).

- Dokumentacja: Przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim oraz przeszkolenie personelu technicznego.

- Gwarancja: Zapewnienie serwisu gwarancyjnego (sugerowany okres min. 36-60 miesięcy).

8. Informacje dodatkowe dla oferentów

- Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym – wymagane jest zabezpieczenie przed zapyleniem i hałasem.

- Może wystąpić potrzeba zmiany godzin pracy.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji tras prowadzenia instalacji na VI i VII piętrze budynku A.

9.Wykonanie Przedmiotu zamówienia polega w szczególności na „Przebudowa sal chorych Oddziału Otolaryngologicznego zlokalizowanych na VI piętrze budynku A na potrzeby sali diagnostyczno-zabiegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem”. przebudowie, wyposażeniu, wykończeniu i oddaniu Zamawiającemu do użytkowania części Oddziału Otolaryngologii na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz zgodnie z:

  - Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ, w skład której wchodzą:

    - Projekt wykonawczy Architektura + Konstrukcja

    - Projekt wykonawczy Instalacje Sanitarnej – tylko część dotycząca instalacji C.T.

    - Projekt wykonawczy Wentylacja Mechaniczna

    - Projekt wykonawczy Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

    - Projekt wykonawczy Gazy medyczne

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

  - Prawem Budowlanym;

  - zasadami wiedzy technicznej;

  - polskimi normami;

  - obowiązującymi przepisami a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi, z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.

Uwaga:

Wykonawca dostarczy filtry w ilości opisanej w tabeli poniżej oraz wentylator typu EBM papst CENT_FAN R3G400-RJ75-01 Made in Germany (M3G112-EA) w ilości 1 szt. jako zapas części eksploatacyjnych.

Parametry wentylatora:

- Napięcie: 3f – 380-480C AC 50/60Hz

- Moc: 1320W

- IP 54

| Lp. | Rodzaj Filtra | Nr Typ filtra | Ilość filtrów w urządzeniu | Ilość filtrów do zakupu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr kasetowy | G4/ FD 879x592x100 | 2 | 2 |
| 2. | Filtry kieszeniowe | F9/ FK 592x592x590 | 1 | 1 |
| 3. | Filtry kieszeniowe | F9/ FK 287x592x590 | 1 | 1 |
| 4. | Filtry kieszeniowe | F9/ 590x490x500 | 2 | 2 |
| 5. | Filtr absolutny do stropu laminarnego LAM 1.4/2.4 typ Hepa | H13/457x305x78 | 2 | 2 |
| 6. | Filtr absolutnych do stropu laminarnego LAM 1.4/2.4 typ Hepa | H13/457x305x78 | 4 | 4 |
| 7. | Filtry kieszeniowe | G4 /592x592x360 | 2 | 2 |
| 8. | Filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x590 | 1 | 1 |
| 9. | filtry absolutne do stropu laminarnego Filtry HEPA | H13/ 610x610x80 | 6 | 6 |
| 10. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 305x610x80 | 2 | 2 |
| 11. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 405x405x80 | 1 | 1 |
| 12. | filtry kieszeniowe | G4/ 592x592x300 | 2 | 2 |
| 13. | filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x500 | 1 | 1 |
| 14. | filtry kieszeniowe | G4/ 592x592x300 | 2 | 2 |
| 15. | filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x500 | 1 | 1 |
| 16. | filtry absolutne do nawiewników skośnych typu Hepa | H13 typ FA-292/KL 305x610x292 | 4 | 4 |
| 17. | filtry kieszeniowe | G4/ 592x592x300 | 2 | 2 |
| 18. | filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x500 | 1 | 1 |
| 19. | filtry kieszeniowe | G4/592x592x300 | 1 | 1 |
| 20. | filtry kieszeniowe | G4/592x592x300 | 1 | 1 |
| 21. | Filtr kieszeniowy | FK 592x490x360 F5 | 1 | 1 |
| 22. | Filtr kieszeniowy | FK 535x385x500 F5 | 1 | 1 |
| 23. | Filtr kieszeniowy | FK 535x385x360 F5 | 1 | 1 |
| 24. | Filtr kieszeniowy | FP 592x575x48 F9 | 1 | 1 |
| 25. | Filtr kieszeniowy | FK 592x592x360 MS | 2 | 2 |
| 26. | Filtr kieszeniowy | FP 430x420x48 M5 | 1 | 1 |
| 27. | Filtr kieszeniowy | FP 513x320x48 M5 | 2 | 2 |
| 28. | Filtr kieszeniowy | FK 428x287x300 F9 | 2 | 2 |
| 29. | Filtr kieszeniowy | FK 428x287x300 G4 | 2 | 2 |
| 30. | Filtr kieszeniowy | FK 428x428x300 G4 | 2 | 2 |
| 31. | Filtr kieszeniowy | FK592x592x300/6k /M25 | 2 | 2 |
| 32. | Filtr kieszeniowy | FK/G4592x592x300 | 2 | 2 |
| 33. | Filtr kieszeniowy | FK590x592x300FS | 1 | 1 |
| 34. | Filtr kieszeniowy | FK590x400x360FS | 1 | 1 |
| 35. | Filtr kieszeniowy | FK 592x490x360 M5 | 2 | 2 |
| 36. | Filtr kieszeniowy | FK 490x475x590 F9 | 2 | 2 |
| 37. | Filtr kieszeniowy | FK 565x475x590 F9 | 2 | 2 |
| 38. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 405x405x69 | 9 | 9 |
| 39. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 405x405x69 | 2 | 2 |
| 40. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 457x457x69 | 1 | 1 |
| 41. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 557x557x78 | 2 | 2 |
| 42. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 457x457x78 | 7 | 7 |
| 43. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 610x610x69 | 4 | 4 |
| 44. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 457x457x80 | 2 | 2 |
| 45. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 557x557x78 | 6 | 6 |
| 46. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 305x610x292 | 6 | 6 |
| 47. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 557x557x78 | 6 | 6 |
| 48. | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 305x610x292 | 6 | 6 |