Zestawienie produkcji wody z ostatnich 3 lat (miesięcznie) oraz zakupy wody z

SUW Miejska Górka

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór 186278 m^3 wody rocznie

Produkcja wody

| Miesiąc | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 12170 | 16030 | 8020 |
| Luty | 11340 | 12006 | 5790 |
| Marzec | 12390 | 13035 | 6475 |
| Kwiecień | 11734 | 13412 | 6545 |
| Maj | 12620 | 15728 | 8930 |
| Czerwiec | 12143 | 10650 | 9490 |
| Lipiec | 13953 | 7390 | 10340 |
| Sierpień | 15430 | 9827 | 11070 |
| Wrzesień | 15185 | 10178 | 11770 |
| Październik | 15790 | 9280 | 11480 |
| Listopad | 15975 | 9420 | 11360 |
| Grudzień | 17000 | 10980 | 12790 |

Woda z zewnątrz SUW

| Miesiąc | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 2316 | 3891 | 171 |
| Luty | 1496 | 2165 | 25 |
| Marzec | 666 | 3990 | 15 |
| Kwiecień | 1879 | 5996 | 25 |
| Maj | 4614 | 7005 | 95 |
| Czerwiec | 5236 | 2281 | 100 |
| Lipiec | 6162 | 408 | 310 |
| Sierpień | 5163 | 776 | 970 |
| Wrzesień | 5373 | 273 | 200 |
| Październik | 2914 | 0 | 20 |
| Listopad | 3487 | 441 | 100 |
| Grudzień | 3910 | 1199 | 1120 |

Układ technologiczny

Aerator

średnica: 1000 mm

Sprężarki  (2 szt)

model: WAN-Ka

Moc silników: 3 kW każdy

pojemność zbiornika: 240 litrów

Filtry

liczba: 3

średnica: 1800 mm

zasyp złóż: piasek kwarcowy

Pompa płucząca

model: 100 PJM 140

wydajność: 36 m^3/h

wysokość podnoszenia: 4,4 m

moc: 11 kW

Dmuchawa płucząca – nie ma

(powietrze jest doprowadzane ze sprężarek)

Zbiorniki retencyjne (na wodę uzdatnioną)

liczba: 3

objętość: 100 m^3 każdy

Płukanie filtrów

Wykorzystywane jest powietrze ze sprężarek.

Jakość wody surowej z pracującej studni (studnia 1)

Odczyn lekko zasadowy pH – 7,4

Wskaźnik suchej pozostałości – 432 mg/dm^3

Wyczuwalny zapach siarkowodoru - <0,05 mgH2S/dm^3

Twardość ogólna – 175 mgCaCO3/dm^3

Utlenialność nadmanganianowa – 4,3 mgO2/dm^3

Żelazo – 0,33 mgFe/dm^3

Mangan – 0,0565 mgMn/dm^3

Chlorki – 84,5 mgCl/dm^3

Azot Amonowy – 1,37 mgNH4/dm^3

Podane wskaźniki świadczą o konieczności uzdatniania wody.

Częstotliwość płukania filtrów zimą i latem

Każdy z filtrów jest płukany raz w tygodniu, zarówno latem jak i zimą.