OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji budynku CLVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szolc Rogozińskiego 2

- Termin wykonania zamówienia: 365 dni od dnia zawarcia umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

- 45000000 7 – Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

- 71320000‑7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 71314000‑2 – Usługi energetyczne i podobne

- 42511110‑5 – Pompy grzewcze

- 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

- 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Definicje i postanowienia ogólne

Dokumenty postępowania – komplet materiałów udostępnionych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, obejmujący w szczególności: opis przedmiotu zamówienia (OPZ), program funkcjonalno–użytkowy (PFU), audyt energetyczny oraz inne pliki i komunikaty Zamawiającego.

GPC — gruntowe pompy ciepła typu solanka–woda.

Dolne źródło — pionowe sondy gruntowe wraz z układem rozdzielaczowym.

Drycooler — urządzenie do regeneracji i stabilizacji dolnego źródła pomp ciepła.

AKPiA lub EMS lub BMS – system automatyki obejmujący czujniki, elementy pomiarowe, układy sterowania (PLC), system wizualizacji, moduły komunikacyjne oraz elementy wykonawcze, służący do monitorowania, regulacji i sterowania instalacjami technicznymi budynku, w szczególności GPC, drycoolerem, instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii oraz wentylacją.

- Informacje ogólne o obiekcie

Obiekt wybudowany w 1999 r., jest placówką oświatową o charakterze miejskim, z rozbudowaną infrastrukturą dydaktyczną i zapleczem sportowym, obejmującym m.in. bieżnie oraz boiska wielofunkcyjne. Placówka jest intensywnie użytkowana i wymaga stałego utrzymania w wysokim standardzie techniczno‑eksploatacyjnym.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych prowadzących do kompleksowej termomodernizacji budynku CLVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szolc‑Rogozińskiego 2 w Warszawie. Zadanie obejmuje w szczególności: ocieplenie przegród zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian podziemia, budowę nowego źródła ciepła opartego na gruntowych pompach ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, modernizację instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji, wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej z zapleczem, modernizację wybranych instalacji elektrycznych (w tym zasilania technologii), integrację nowego układu grzewczego z istniejącą instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii oraz przystosowanie terenu i elementów budynku do użytkowania po zakończeniu robót.

Dokumenty postępowania stanowią kompletny i wystarczający opis przedmiotu zamówienia.

- Podstawa opracowania

Opis przygotowano na podstawie programu funkcjonalno–użytkowego dotyczącego termomodernizacji budynku CLVIII LO. Program ten określa wymagania funkcjonalne i techniczne oraz minimalne parametry, jakie mają zostać osiągnięte po realizacji zadania. Dokument nie zastępuje projektu budowlanego ani wykonawczego — Wykonawca ma obowiązek sporządzić pełną dokumentację projektową, uzyskać wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, a następnie zrealizować roboty zgodnie z zatwierdzonymi projektami. Budynek będzie funkcjonował w trakcie robót, dlatego prace należy etapować w taki sposób, aby zapewnić ciągłość bezpiecznego użytkowania obiektu.

- Zakres prac projektowych

  - Audyt ex ante zawierający szczegółową analizę zużycia i kosztów ciepła w obiekcie.

  - Inwentaryzacje. Wykonawca opracuje aktualną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i instalacyjną w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania robót.

  - Warunki i uzgodnienia do projektowania. Przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym warunków wyjściowych do projektowania, które będą podstawą dalszych prac projektowych.

  - Dokumentacja projektowa. W oparciu o obowiązujące przepisy i normy należy opracować projekty branżowe:

    - Architektoniczno–budowlany i konstrukcyjny – obejmujący ocieplenia, detale połączeń, kolorystykę, rozwiązania naprawcze i zabezpieczenia, a także wymagane rozwiązania dla zadaszeń i stropodachów.

    - Sanitarny – obejmujący nowe źródło ciepła oparte na gruntowych pompach ciepła (z buforami, zasobnikami ciepłej wody i kompletną armaturą), dolne źródło w postaci pionowych sond wraz z komorą rozdzielaczową, instalację urządzenia stabilizującego dolne źródło, wentylację mechaniczną sali sportowej i zaplecza oraz modernizację instalacji ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji.

    - Projekt sanitarny należy uzupełnić o wentylację mechaniczną sali nr 100, zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z obowiązującą decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (SANEPID). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania wynikające z tej decyzji oraz uzyskać ewentualne uzgodnienia i opinie wymagane przepisami.

    - Elektryczny i automatyki – obejmujący zasilanie technologii (maszynownia pomp ciepła, urządzenie stabilizujące dolne źródło, wentylacja sali), modernizację oświetlenia zewnętrznego, instalację odgromową oraz system sterowania zarządzający pracą źródła ciepła, współpracą z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, schematy funkcjonalne (FDS), grafiki wizualne (HMI/SCADA), listy punktów pomiarowych (I/O list), diagramy sekwencji rozruchowej.

  - Dokumenty towarzyszące. Należy sporządzić przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, kosztorysy ofertowe dla wszystkich robót wchodzących w skład zamówienia, harmonogram rzeczowo–finansowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). W części elektrycznej i automatyki należy przedstawić czytelne schematy zasilania i sterowania, bilans mocy i energii oraz opis zasad współpracy pomiędzy źródłem ciepła, magazynem energii i instalacją fotowoltaiczną.

  - Uzgodnienia i ekspertyzy. Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia, w tym z rzeczoznawcami, a także wykona niezbędne ekspertyzy i badania, takie jak: rozpoznanie geotechniczne i odwiert próbny dla dolnego źródła, analiza nośności konstrukcji dachu pod montaż urządzeń wentylacyjnych oraz ewentualne opracowania środowiskowe (np. ornitologiczne) zgodnie z przepisami.

  - Dokumentacja powykonawcza. Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże komplet dokumentów powykonawczych wraz z protokołami prób, pomiarów i rozruchów.

  - Audyt ex post zawierający analizę i porównanie danych o zużyciu i kosztach przed i po modernizacji.

Szczegółowy zakres prac projektowy został określony w programie funkcjonalno–użytkowym.

- Zakres robót

  - Roboty budowlane – termomodernizacja

    - Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia wraz z wykonaniem nowej, trwałej wyprawy elewacyjnej. Elementy połączeń, naroża i ościeża należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający trwałość i szczelność układu oraz ochronę przed zawilgoceniem. Projekt termomodernizacji, w szczególności projekt ocieplenia ścian zewnętrznych, kolorystyki, detali architektonicznych oraz zmian wpływających na bryłę budynku, należy uzgodnić z autorem pierwotnego projektu architektonicznego budynku lub jego następcą prawnym. Uzgodnienia te stanowią element niezbędny do zachowania spójności estetycznej, architektonicznej i zgodności z prawami autorskimi.

    - Ocieplenie i izolacje w strefie podziemia: ściany podziemne należy oczyścić, naprawić w razie potrzeby, wykonać izolację przeciwwilgociową, następnie ułożyć warstwę izolacji cieplnej i zabezpieczyć ją folią kubełkową. Wokół budynku wykonać nową opaskę z odpowiednimi spadkami i odwodnieniem.

    - Docieplenie stropodachów części dydaktycznej przez wdmuchanie materiału izolacyjnego. Wykonać niezbędne otwory technologiczne i rewizyjne, po zakończeniu prac przywrócić ciągłość warstw, a w strefach wymagających — zapewnić właściwą wentylację przestrzeni od strony dachu (kominki) oraz trwale zaślepić otwory w elewacji.

    - Dach nad salą sportową: wykonać nowe warstwy hydroizolacyjne z zachowaniem technologii przewidzianych dla tego typu pokryć; wymienić obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

    - Wymiana stolarki zewnętrznej: wymienić okna i drzwi na wyroby o podwyższonej izolacyjności cieplnej, przewidzieć nawiewniki zapewniające dopływ powietrza zgodnie z przepisami, a po montażu wykonać wszystkie prace towarzyszące tj. obróbki, uszczelnienia, naprawy ościeży i malowanie.

    - Zadaszenie wejścia głównego: wykonać niezbędne naprawy i zabezpieczenia elementów stalowych oraz odtworzyć warstwy wykończeniowe z uwzględnieniem trwałości i bezpieczeństwa użytkowania.

    - Wymiana stolarki zewnętrznej: wymienić okna i drzwi na wyroby o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Stolarka powinna być wykonana jako dwukolorowa: od strony wewnętrznej – kolor biały, od strony zewnętrznej – kolor bordowo-brązowy, spójny z istniejącą kolorystyką elewacji. Kolorystyka musi zostać odwzorowana w dokumentacji projektowej. Wykonawca zaproponuje nową kolorystykę uzgodnioną z autorem pierwotnego projektu architektonicznego budynku lub jego następcą prawnym.

    - Wymiana świetlików: w części sportowej budynku należy przewidzieć wymianę świetlików dachowych na nowe o podwyższonej izolacyjności cieplnej, zapewniające prawidłową szczelność oraz kompatybilność z nowym układem warstw dachowych.

  - Roboty instalacyjne sanitarne

- Nowe źródło ciepła (GPC): zlikwidować istniejący węzeł ciepłowniczy i wykonać w jego miejsce maszynownię gruntowych pomp ciepła pracujących w układzie kaskadowym, o łącznej mocy około 264 kW. Układ ma zapewnić pokrycie pełnego zapotrzebowania na ciepło bez udziału dodatkowych źródeł. Należy przewidzieć zbiorniki buforowe, zasobniki ciepłej wody oraz kompletną armaturę, zabezpieczenia i układy pompowo‑regulacyjne.

- Dolne źródło ciepła: wykonać pionowe sondy gruntowe w liczbie i głębokości dobranej na podstawie rozpoznania geotechnicznego i odwiertu próbnego. Wszystkie pętle sond należy połączyć w komorze rozdzielaczowej umożliwiającej równoważenie przepływów, odpowietrzanie, odcięcia serwisowe oraz pomiary. Rurociągi prowadzone w gruncie zaprojektować jako szczelne i odporne na warunki gruntowo–wodne. Odwierty zaprojektować w sposób umożliwiający wykonanie w przyszłości garażu podziemnego.

- Urządzenie stabilizujące dolne źródło (drycooler): dobrać i zamontować urządzenie służące do okresowej regeneracji termicznej dolnego źródła, zlokalizowane na zewnątrz budynku. Dobór powinien zapewnić dotrzymanie wymaganych poziomów hałasu zarówno w granicy terenu, jak i w pomieszczeniach dydaktycznych.

- Instalacje wody: zmodernizować odcinki instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji, zapewniając właściwe średnice, izolacje cieplne i zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść przez przegrody. Po zakończeniu prac odtworzyć naruszone wykończenia.

- Wentylacja sali nr 100: Należy wykonać kompletną instalację wentylacji mechanicznej w sali zgodnie z obowiązującą decyzją SANEPID, zapewniając wymagane strumienie powietrza, poziomy hałasu oraz rozwiązania techniczne wynikające z decyzji oraz przepisów higieniczno-sanitarnych do dnia 31.08.2026 r.

  - Roboty instalacyjne elektryczne i systemy sterowania

- Zasilanie technologii: wykonać nową rozdzielnicę dla układu pomp ciepła, urządzenia stabilizującego dolne źródło i centrali wentylacyjnej oraz poprowadzić odpowiednie obwody zasilające, sterownicze i pomiarowe wraz z wymaganymi zabezpieczeniami.

- Integracja energetyczna: zintegrować pracę nowego źródła ciepła z istniejącą instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii w taki sposób, aby energia elektryczna była wykorzystywana możliwie najpierw na potrzeby obiektu, a następnie do ładowania magazynu i zasilania urządzeń technologicznych. System sterowania ma zapewniać monitorowanie zużycia i produkcji energii oraz priorytety pracy urządzeń.

- Minimalne wymagania dla systemu EMS:

  - System, oprócz funkcji zarządczych i integracyjnych, powinien służyć do archiwizacji i przeglądania danych historycznych. System powinien umożliwiać prezentację danych w postaci tabel i wykresów, na ekranie o przekątnej nie mniejszej, niż 10 cali.

  - Do wykonania okablowania sterującego należy zastosować kable wyprodukowane w standardzie odpowiadającym standardom zastosowanego protokołu komunikacyjnego.

- System EMS musi:

  - pracować w oparciu o otwarte protokoły komunikacyjne (np. Modbus TCP/IP, BACnet),

  - umożliwiać integrację z istniejącą automatyką,

  - umożliwiać eksport danych w formacie otwartym.

- Zamawiający musi otrzymać (do sytemu EMS):

  - pełne prawa administracyjne,

  - wszystkie hasła dostępu,

  - dokumentację konfiguracji,

  - kod źródłowy w zakresie umożliwiającym niezależny serwis.

- System EMS nie może wymagać opłat licencyjnych za podstawowe funkcje monitoringu i raportowania.

- Oświetlenie zewnętrzne i instalacja odgromowa: wymienić oprawy oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, dostosować sterowanie oraz wykonać niezbędne okablowanie. Instalację odgromową poprowadzić i wykonać w sposób skoordynowany z nowymi warstwami ocieplenia i pokrycia.

Szczegółowy zakres robót został określony w programie funkcjonalno–użytkowym.

- Wymagania funkcjonalno-techniczne

  - Parametry przegród i stolarki: po zakończeniu robót przegrody i stolarka mają spełniać wymagane wartości współczynników przenikania ciepła, w tym co najmniej: dla ścian podziemia, stropodachów, okien, świetlików i drzwi zewnętrznych zgodnie z audytem energetycznym, programem funkcjonalno–użytkowym i aktualnymi przepisami.

  - Układ pomp ciepła: nowy układ ma osiągać wymaganą moc cieplną, zapewniać stabilną pracę przy projektowych temperaturach zewnętrznych i współpracować z dolnym źródłem oraz urządzeniem stabilizującym dolne źródło. Wymaga się rejestrowania parametrów pracy i możliwości integracji z systemem nadrzędnym.

  - Magazyn energii i system zarządzania energią: magazyn energii ma zwiększać wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznej, redukować pobór mocy w godzinach szczytu oraz wspierać zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie z ustalonymi priorytetami pracy.

  - Wentylacja sali sportowej: centrala wentylacyjna powinna zapewniać wymagany strumień powietrza z odzyskiem ciepła, niskim poziomem hałasu i możliwością regulacji wydajności.

- Wymagania dokumentacyjne i odbiorowe

  - Przed rozpoczęciem robót należy przekazać do akceptacji projekty branżowe, przedmiary, specyfikacje techniczne, kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo‑finansowy, dokumentację stanu istniejącego oraz wymagane ekspertyzy i uzgodnienia.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszystkie wprowadzone zmiany, instrukcje użytkowania i konserwacji, deklaracje właściwości użytkowych, protokoły prób i pomiarów (w tym elektrycznych, odgromowych, wentylacyjnych i prób pracy układu grzewczego), a także przeprowadzi szkolenie obsługi.

- Wymagania dotyczące materiałów

Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne:

- deklaracje właściwości użytkowych (DWU),

- certyfikaty CE lub krajowe certyfikaty zgodności,

- aprobaty techniczne,

- klasyfikacje ogniowe,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

- Pozostałe wymagania szczególne

  - Rozpoznanie geotechniczne i odwiert próbny należy wykonać przed doborem liczby i długości sond dolnego źródła.

  - Wymagania akustyczne urządzeń zewnętrznych, w szczególności urządzenie stabilizujące dolne źródło i centrala wentylacyjna, muszą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu — w granicy działki oraz w pomieszczeniach dydaktycznych — potwierdzone stosowną analizą powykonawczą.

  - Dla integracji energetycznej należy opracować czytelne schematy zasilania i sterowania oraz opisać zasady współpracy pomiędzy nowym źródłem ciepła, instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koordynacji międzybranżowej poprzez modele 3D lub rysunki koordynacyjne.

  - Wykonawca wykona oznakowanie instalacji: przewodów, sond, armatury i urządzeń.

  - Należy wykonać rozruch z testami wszystkich scenariuszy (FAT + SAT) oraz protokoły z testów integracyjnych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia administratora systemu (min. 4 godz.), szkolenie obsługi (min. 4 godz.), przekazać instrukcje obsługi w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej (1 egz.), przekazać hasła administracyjne Zamawiającemu.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełne licencje wieczyste na oprogramowanie sterujące, pliki konfiguracyjne PLC, SCADA oraz grafiki wizualizacji, wraz z prawem do ich modyfikacji przez osoby trzecie.

- Wymagania dotyczące realizacji robót

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- normami, zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska,

- instrukcjami producentów materiałów budowlanych.

  - Wszystkie czynności w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót, uzgodnienia go z Użytkownikiem obiektu oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niezakłócający funkcjonowania placówki.

  - W okresie przeprowadzania egzaminów maturalnych, próbnych egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów zewnętrznych wskazanych przez Dyrektora szkoły, Wykonawca ma bezwzględny zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac na terenie szkoły – zarówno w budynku, jak i na terenie zewnętrznym. Terminy egzaminów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem i są dla Wykonawcy wiążące.

  - Teren robót należy trwale wygrodzić oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, w szczególności dzieci korzystających z obiektu.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczne dojścia i dojazdy do budynku oraz prowadzić roboty w sposób eliminujący ryzyko wejścia osób trzecich na teren budowy.

  - Wykonawca obowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane zgody wynikające z potrzeby zajęcia terenu niezbędnego do wykonania zamówienia.

  - Wykonawca ponosi koszty zajęcia terenu, ustawienia, utrzymania oraz likwidacji oznakowania drogowego i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.

  - Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązuje się usunąć lub zabezpieczyć elementy wyposażenia oraz przedmioty kolidujące z wykonywanymi robotami.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie elementów obiektu nieobjętych zakresem robót oraz za szkody wynikłe z zaniedbań w tym zakresie.

  - Wykonawca, przystępując do realizacji zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentów postępowania.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na terenie budowy kierownika budowy oraz odpowiednich kierowników robót w czasie prowadzenia robót w danej branży. Przez stałą obecność rozumie się fizyczną obecność na placu budowy przez cały czas wykonywania prac wymagających nadzoru danej specjalności, z dostępnością natychmiastową do podejmowania decyzji i kontroli robót. Wszelkie nieobecności kierowników muszą być uzasadnione i każdorazowo zgłaszane Zamawiającemu wraz z wyznaczeniem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do czasowego zastępstwa.

  - Wszelkie uwagi dotyczące dokumentów postępowania należy zgłosić Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji.

  - Ewentualne zmiany w trakcie prowadzenia robót mogą być dokonywane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski oraz Zamawiającego.

  - Uczestnictwo Wykonawcy w postępowaniu oznacza akceptację dokumentów postępowania. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić dodatkowego wynagrodzenia z tytułu błędnego odczytania dokumentów postępowania.

  - Wykonawca powinien przewidzieć możliwość wystąpienia prac lub napraw niewskazanych w dokumentach postępowania, wynikających ze specyfiki, wieku i historii obiektu.

  - Wykonawca zapewnia bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy oraz usuwa wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas realizacji zadania.

  - W ramach odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do:

- dokładnego oczyszczenia wszystkich terenów i pomieszczeń zabrudzonych podczas robót,

- usunięcia powstałych uszkodzeń i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- przekazania obiektu w stanie nadającym się do użytkowania.

- Ograniczenia związane z realizacją zamówienia

- W przypadku prowadzenia prac powodujących ograniczenia w dostawie wody (ciepłej i zimnej), energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz innych, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych użytkownikom obiektu w inny sposób i na swój koszt.

- W przypadku prowadzenia prac głośnych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ich w czasie, w którym nie są prowadzone zajęcia, po wcześniejszym zgłoszeniu tychże prac Zamawiającemu i Użytkownikowi oraz po otrzymaniu zgody Zamawiającego i Użytkownika na ich wykonanie.

- W przypadku prowadzenia prac związanych z częściowym wyłączeniem pomieszczeń należących do placówki, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia prac z Zamawiającym i Użytkownikiem, terminów oraz pomieszczeń.

- W przypadku prowadzenia prac związanych z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówki, Wykonawca jest zobowiązanych do zgłoszenia tychże prac Zamawiającemu i Użytkownikowi oraz uzyskania zgody Zamawiającego i Użytkownika na ich wykonanie.

- Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

- Warunek, o którym mowa w pkt. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób w zakresie następujących robót: prac przygotowawczych i porządkowych, robót rozbiórkowych i demontażowych, robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych, robót wykończeniowych.

- Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia nie zawiera wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.