# Opis przedmiotu zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332 000 -3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45320 000-6 Roboty izolacyjne

45400 000 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45440 000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45453 000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Modernizacja instalacji hydrantowej – montaż zestawu hydroforowego w Przedszkolu nr 390 przy ul. Secemińskiej 1 w Warszawie”, w budynku Przedszkola nr 390 w Warszawie (ul. Secemińska 1, 01-485 Warszawa).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem m.in.: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

- Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Nazwa, oznaczenie materiału |
| --- | --- |
| 1 | Projekt wykonawczy – instalacje Sanitarne |
| 2 | Projekt wykonawczy – instalacje Elektryczne |
| 3 | Specyfikacja techniczna – Instalacje Sanitarne |
| 4 | Specyfikacja techniczna – Instalacje Elektryczne |
| 5 | Przedmiar robót - branża sanitarna |
| 6 | Przedmiar robót - branża elektryczna |

- Zakres robót, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, obejmuje przebudowę instalacji hydrantowej poprzez montaż dodatkowego zestawu hydroforowego z podłączeniem do istniejącej instalacji hydrantowej, wraz z wymaganym oprzyrządowaniem, celem zapewnienia wymaganej wydajności oraz ciśnienia w instalacji w budynku Przedszkola nr 390.

Projekt obejmuje następujące zakresy robót:

- Roboty w zakresie branży sanitarnej (instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa):

- Przebudowę instalacji hydrantowej polegającą na montażu zestawu hydroforowego pompowego w celu zapewnienia wymaganego ciśnienia i przepływu wody w instalacji i na istniejących hydrantach wewnętrznych,

- Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej i instalacji wody użytkowej zgodnie z projektem,

- Wykonanie częściowego odwodnienia instalacji hydrantowej przez hydranty oraz przez demontaż instalacji,

- Montaż zestawu pomp hydroforowych i podłączenie go do istniejącej instalacji hydrantowej w ramach nowego pomieszczenia,

- Montaż nowego systemu odcięcia wody bytowej w przypadku uruchomienia się instalacji hydrantowej, zintegrowanego z zestawem pompowym,

- Montaż wpustu podłogowego z pompką oraz podłączenie odpływu z pompki do przewodu kanalizacyjnego,

- Wykonanie nowych odcinków instalacji hydrantowej z rur stalowych dwustronnie ocynkowanych DN40,

- Wykonanie odcinków instalacji wody użytkowej z rur PE zgrzewanych Ø63 (DN50), PN16,

- Wykonanie izolacji przeciwroszeniowej przewodów w zakresie wskazanym w dokumentacji,

- Montaż armatury, w tym zaworów odcinających DN40 i DN50, zaworu zwrotnego DN40, przyłącza testowego, nasady 52 oraz zestawu modułu odcięcia instalacji bytowej z przepustnicą z siłownikiem i wskaźnikami przepływu,

- Dostawę i montaż zestawu pompowego 2-pompowego, pracującego w systemie praca + rezerwa, wyposażonego w układ pomiarowy i moduł odcięcia wody bytowej, z krajową oceną techniczną oraz certyfikatem CNBOP dla całego zestawu,

- Wykonanie by-passu łączącego przewód ssawny z przewodem tłocznym zestawu pompowego wraz z zaworem odcinającym DN40 i zaworem zwrotnym DN40.

- Roboty w zakresie robót budowlano-montażowych:

- Skucie części istniejącej posadzki celem montażu wpustu podłogowego z pompką oraz wykonania ścian oddzielenia przeciwpożarowego,

- Wydzielenie nowego pomieszczenia ścianami o klasie EI120,

- Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia, przeciwpożarowych, o odporności ogniowej co najmniej EI60, z samozamykaczem,

- Montaż dwóch kratek nawiewno-wywiewnych pęczniejących EI120 w nowych ścianach,

- Wykonanie posadzki w nowym pomieszczeniu, z montażem wpustu podłogowego, przewodu odprowadzającego tłocznego oraz wyrobieniem lekkich spadków do wpustu,

- Malowanie posadzki farbą przeciwwodną,

- Uzupełnienie posadzki poza nowym pomieszczeniem i dostosowanie jej do stanu istniejącego,

- Zabezpieczenie przejść istniejących instalacji przez nowe ściany przepustami o odporności ogniowej EI120,

- Otynkowanie i pomalowanie pomieszczenia od wewnątrz i od zewnątrz,

- Montaż tabliczki informacyjnej na drzwiach,

- Wydzielenie pożarowe tablicy TL oraz tablicy WG-P.poż/TG przy wykorzystaniu istniejących wnęk, zamykanych drzwiczkami stalowymi w klasie EI30.

- Roboty w zakresie branży elektrycznej:

- Wymianę zasilania głównego od ZK do TL oraz od TL do WG-P.poż/TG,

- Modernizację układu pomiarowego półpośredniego,

- Wykonanie zasilania tablicy hydroforni TH-P.poż sprzed istniejącego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu obiektu,

- Wykonanie zasilania zestawu hydroforowego, zaworu odcinającego wodę bytową oraz przepływomierzy,

- Modernizację tablicy głównej WG-P.poż/TG,

- Wykonanie wydzielenia pożarowego tablicy TL oraz głównej WG-P.poż/TG do klasy EI30,

- Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu hydroforni,

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w pomieszczeniu hydroforni,

- Wykonanie gniazd ogólnych 230V w pomieszczeniu hydroforni,

- Wykonanie głównej szyny wyrównawczej wokół pomieszczenia hydroforni oraz połączeń wyrównawczych wszystkich rur metalowych, rozdzielni i konstrukcji metalowych z uziomem,

- Wykonanie sprawdzeń i prób nowych instalacji objętych zakresem, w szczególności sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, badania rezystancji izolacji przewodów oraz badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- Pozostawienie istniejącego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu bez zmian oraz zapewnienie, że zaprojektowany odbiór pożarowy nie zostanie odłączony od energii po jego zadziałaniu.

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji w/g obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.

• Roboty towarzyszące i wykończeniowe:

- Pozostawienie ścian, sufitów i podłóg w stanie wykończonym zgodnie ze stanem sprzed rozpoczęcia prac montażowych,

- Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji na ciśnienie 6,0 bar,

- Wykonanie testu działania instalacji poprzez zbadanie ciśnienia i wydatku na każdym hydrancie oraz zbadanie jednoczesności zadziałania dwóch hydrantów położonych najwyżej na instalacji,

- Dołączenie do dokumentacji powykonawczej wyników badań oraz kart katalogowych materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji,

- Przygotowanie instrukcji obsługi instalacji wraz z wytycznymi do wykonywania przeglądów technicznych.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Zaprojektowany zakres robót nie narusza istniejącej konstrukcji budynku.

- Przekazane w dokumentacji postępowania informacje, odnoszące się do określenia i opisu materiałów i urządzeń, poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, stanowią określenie wymaganego standardu tych elementów. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych.

Za oferty równoważne uważa się technologie, materiały i urządzenia, które posiadają parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze, tzn. mieszczące się w zakresie ±2% parametru przytoczonego jako standard w dokumentacji projektowej oraz te, które są kompatybilne pod względem wymiarów i powiązań technologicznych z innymi technologiami, materiałami i urządzeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia użyto znaków towarowych Zamawiający informuje, iż znaki towarowe zostały zastosowane wyłącznie  w celach informacyjnych. W takim  przypadku zostały wskazane parametry  brzegowe produktu/materiału/wyrobu i  możliwe jest zastosowanie innych produktów/materiałów /wyrobów  o nie gorszych parametrach, spełniających wymogi Zamawiającego.

- Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności wskazane w pkt 3 OPZ, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

- Do opracowania oferty Zamawiający przekazuje:

  - Załącznik nr 1 - Projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych (opis techniczny) oraz rysunek z branży sanitarnej.

  - Załącznik nr 2 - Projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych (opis techniczny) oraz rysunki z branży elektrycznej.

  - Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna – Instalacje Sanitarne

  - Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna – Instalacje Elektryczne

  - Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - branża sanitarna

  - Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - branża elektryczna

- Przedmiary robót należy traktować jako poglądowe, mogące pomóc przy opracowaniu oferty. Od Wykonawcy zależy w jakim stopniu je wykorzysta. Przekazane w OPZ przedmiary nie mogą stanowić podstawy rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania.

- Termin wykonania robót:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Prace budowlane będą odbywały się przy czynnym obiekcie – dlatego prace należy prowadzić tak, aby nie zakłócały funkcjonowania placówki. Należy oddzielić w sposób trwały plac budowy na którym będą trwały prace remontowe od pozostałej części przedszkola, w której będą realizowane zajęcia.

- Realizacja płatności następować będzie jedną fakturą końcową jako rozliczenie całości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonane na podstawie, protokołu odbioru końcowego robót z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi po odbiorze końcowym i dopuszczeniu do użytkowania.

# Uwaga:

- Koszty oraz sposób i miejsce wywozu/utylizacji gruzu oraz materiałów z rozbiórek określa Wykonawca.

- Zamawiający informuje, że obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolnym). Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu prowadzenia robót oraz uwzględnić powyższą uwagę przy sporządzaniu planu BIOZ.

- Wykonawca w całym okresie robót będzie utrzymywał porządek na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych lub zaniechanych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ):

Załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – projekt techniczny instalacji sanitarnych (opis + rysunki).

Załącznik nr 2

Dokumentacja projektowa – projekt techniczny instalacji elektrycznych (opis + rysunki).

Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna – Instalacje Sanitarne

Załącznik nr 4

Specyfikacja techniczna – Instalacje Elektryczne

Załącznik nr 5

Przedmiar robót - branża sanitarna

Załącznik nr 6

Przedmiar robót - branża elektryczna