# Opis przedmiotu zamówienia

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45410000-4 Tynkowanie

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Modernizacja instalacji hydrantowej – montaż zestawu hydroforowego w Przedszkolu nr 205 przy ul. Irzykowskiego 1 w Warszawie”, w budynku Przedszkola nr 205 w Warszawie (ul. Irzykowskiego 1, 01-317 Warszawa działki nr ew. 15/1, 15/2; obręb 6-11-12).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem m.in.: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

- Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Nazwa, oznaczenie materiału |
| --- | --- |
| 1 | Projekt wykonawczy – instalacje Sanitarne |
| 2 | Projekt wykonawczy – instalacje Elektryczne |
| 3 | Specyfikacja techniczna – Instalacje Sanitarne |
| 4 | Specyfikacja techniczna – Instalacje Elektryczne |
| 5 | Przedmiar robót - branża sanitarna |
| 6 | Przedmiar robót - branża elektryczna |

- Zakres robót, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, polega na wykonaniu robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku Przedszkola nr 205, obejmujących montaż zestawu hydroforowego, dostosowanie pomieszczenia hydroforni, wykonanie niezbędnych instalacji zasilających oraz robót towarzyszących wymaganych dla prawidłowego działania układu. Projekt obejmuje następujące zakresy robót:

- Roboty przygotowawcze i demontażowe:

- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu hydroforni (pomieszczeniu pełniącym również rolę wodomierza), obejmującej instalację oświetleniową wraz z okablowaniem oraz instalację siłową wraz z okablowaniem.

- Roboty w zakresie branży sanitarnej:

- Montaż hydroforni wbudowanej, bezzasobnikowej, zapewniającej wymagane ciśnienie dla instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe.

- Wykonanie przewodów w obrębie hydroforni z rur stalowych ocynkowanych bez szwu wg PN-EN 10216-5, łączonych połączeniami gwintowanymi, albo z rur ze stali nierdzewnej łączonych kształtkami zaciskowymi, z zastosowaniem materiałów posiadających wymagane dopuszczenia i atesty.

- Montaż zestawu hydroforowego wspólnego na cele socjalno-bytowe i pożarowe.

- Dostawa i montaż zestawu pompowego posiadającego wymagane dopuszczenia do stosowania w instalacjach ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażonego w tryb Fire Mode, układ pomiaru ciśnienia oraz układ pomiarowy Dn 40.

- Montaż modułu odcięcia instalacji bytowej DN50, obejmującego przepustnicę i siłownik 230V ze sprężyną powrotną; sygnalizator przepływu przewidziano do montażu w etapie II.

- Wykonanie mocowania przewodów do ścian i stropów z zastosowaniem certyfikowanych podpór i zawiesi systemowych, zgodnie z wymaganiami opisu technicznego.

- Wykonanie przepłukania instalacji rurowej po zmontowaniu.

- Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji rurowej 1,2 MPa przez 2 godziny oraz potwierdzenie wyników prób protokołem i wpisem do dziennika budowy.

- Wykonanie izolacji antyroszeniowej projektowanych przewodów instalacji wodociągowej w hydroforni, z oznakowaniem zgodnie z wymaganiami normowymi.

- Zapewnienie parametrów pracy instalacji: zasilanie hydrantów wewnętrznych przez co najmniej 1 godzinę, ciśnienie 2 bar przy wypływie 1,0 dm3/s z hydrantu HP25, maksymalne ciśnienie w instalacji 1,2 MPa oraz możliwość jednoczesnego poboru z dwóch hydrantów.

- Roboty w zakresie robót budowlano-montażowych:

- Wydzielenie pomieszczenia hydroforni jako oddzielnej strefy przeciwpożarowej z odpornością ogniową ścian i stropów REI 120 oraz drzwi EI 60.

- Wykonanie przejść istniejących i projektowanych instalacji przez ściany i stropy w klasie odporności ogniowej EI 120, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych.

- Wykonanie studzienki o wymiarach 0,6 x 0,6 m i głębokości 0,6 m w świetle.

- Odtworzenie warstw posadzkowych po wykonaniu robót kanalizacyjnych.

- Otynkowanie i pomalowanie pomieszczenia farbą emulsyjną oraz wykonanie lamperii farbą olejną koloru jasnego na wysokość minimum 1,7 m od posadzki.

- Poszerzenie otworu drzwiowego do montażu drzwi stalowych o wymiarach 80/200, otwieranych na zewnątrz, z atestem p.poż. min. EI60.

- Wymiana istniejącego okna na okno z atestem p.poż. min. EI60.

- Wypoziomowanie posadzki w miejscu posadowienia zestawu, wyprofilowanie spadków w kierunku studzienki, wyrównanie podłoża i uzupełnienie ubytków szlichty.

- Pomalowanie posadzki farbą chlorokauczukową.

- Uzupełnienie lub zamurowanie zbędnych otworów w ścianach.

- Przygotowanie podłoży pod malowanie wraz z gruntowaniem i malowaniem sufitów.

- Oznakowanie drzwi wejściowych do pomieszczenia hydroforni tabliczką informacyjną.

- Oczyszczenie i udrożnienie kanałów wentylacyjnych, montaż kratek wentylacyjnych oraz zabezpieczenie otworów wlotowych i wylotowych siatką metalową.

- Prowadzenie przewodów w miejscach przejść na wysokości minimum 1,9 m.

- Montaż rurociągów na konstrukcji wsporczej z zastosowaniem systemowego podwieszania przewodów.

- Roboty w zakresie branży elektrycznej:

- Wykonanie zasilania dla zaprojektowanego  zestawu hydroforowego na potrzeby instalacji wody socjalno-bytowej oraz przeciwpożarowej.

- Wykonanie zasilania zestawu hydroforowego kablem (N)HXH-J FE180/E90 5x6 mm2 0,6/1kV, zapewniającym ciągłość dostawy energii w czasie pożaru przez minimum 90 minut.

- Wykonanie zasilania modułu odcięcia instalacji bytowej.

- Wykonanie zasilania pompki odwadniającej.

- Wykonanie zasilania nowo zaprojektowanej tablicy hydroforni TH z rozdzielnicy głównej RG.

- Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniu hydroforni.

- Wykonanie gniazda elektrycznego 230 VAC IP44 na cele serwisowe.

- Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych.

- Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z opisem technicznym.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz badań odbiorczych instalacji, w tym wymaganych pomiarów.

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji w/g obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Zaprojektowany zakres robót nie narusza istniejącej konstrukcji budynku.

- Przekazane w dokumentacji postępowania informacje, odnoszące się do określenia i opisu materiałów i urządzeń, poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, stanowią określenie wymaganego standardu tych elementów. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych.

Za oferty równoważne uważa się technologie, materiały i urządzenia, które posiadają parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze, tzn. mieszczące się w zakresie ±2% parametru przytoczonego jako standard w dokumentacji projektowej oraz te, które są kompatybilne pod względem wymiarów i powiązań technologicznych z innymi technologiami, materiałami i urządzeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia użyto znaków towarowych Zamawiający informuje, iż znaki towarowe zostały zastosowane wyłącznie  w celach informacyjnych. W takim  przypadku zostały wskazane parametry  brzegowe produktu/materiału/wyrobu i  możliwe jest zastosowanie innych produktów/materiałów /wyrobów  o nie gorszych parametrach, spełniających wymogi Zamawiającego.

- Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności wskazane w pkt 3 OPZ, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

- Do opracowania oferty Zamawiający przekazuje:

  - Załącznik nr 1 - Projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych (opis techniczny) oraz rysunek z branży sanitarnej.

  - Załącznik nr 2 - Projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych (opis techniczny) oraz rysunki z branży elektrycznej.

  - Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna – Instalacje Sanitarne

  - Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna – Instalacje Elektryczne

  - Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - branża sanitarna

  - Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - branża elektryczna

- Przedmiary robót należy traktować jako poglądowe, mogące pomóc przy opracowaniu oferty. Od Wykonawcy zależy w jakim stopniu je wykorzysta. Przekazane w OPZ przedmiary nie mogą stanowić podstawy rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania.

- Termin wykonania robót:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Prace budowlane będą odbywały się przy czynnym obiekcie – dlatego prace należy prowadzić tak, aby nie zakłócały funkcjonowania placówki. Należy oddzielić w sposób trwały plac budowy na którym będą trwały prace remontowe od pozostałej części szkoły, w której będą realizowane zajęcia.

- Realizacja płatności następować będzie jedną fakturą końcową jako rozliczenie całości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonane na podstawie, protokołu odbioru końcowego robót z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi po odbiorze końcowym i dopuszczeniu do użytkowania.

# Uwaga:

- Koszty oraz sposób i miejsce wywozu/utylizacji gruzu oraz materiałów z rozbiórek określa Wykonawca.

- Zamawiający informuje, że obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolnym). Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu prowadzenia robót oraz uwzględnić powyższą uwagę przy sporządzaniu planu BIOZ.

- Wykonawca w całym okresie robót będzie utrzymywał porządek na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych lub zaniechanych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ):

Załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa – projekt techniczny instalacji sanitarnych (opis + rysunki).

Załącznik nr 2

Dokumentacja projektowa – projekt techniczny instalacji elektrycznych (opis + rysunki).

Załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna – Instalacje Sanitarne

Załącznik nr 4

Specyfikacja techniczna – Instalacje Elektryczne

Załącznik nr 5

Przedmiar robót - branża sanitarna

Załącznik nr 6

Przedmiar robót - branża elektryczna