## Tabela 1
Tabela nr 1
Bilans mocy tablicy kuchni TK
Lp. | Obciążenie | Moc czynna zainstalowane Pi [kW] | Moc bierna zainstalowane Qi [kW] | Moc pozorna zainstalowane Si [kVA] | Współ. mocy cosφ | Współ. jednoczesności "k" | Moc czynna skuteczna Ps [kW] | Moc bierna skuteczna Qs [kVar] | Moc pozorna skuteczna Ss [kVA]
Moc | Bilans | 82.86 | 30.0742 | 88.1489 | 0.94 | 0.59031 | 48.913 | 17.753 | 52.0351
Prądy [A] |  | 127.3829 |  |  |  |  | 75.1952
1 | Oświetlenie | 1.79 | 0.64968 | 1.9043 | 0.94 | 0.7 | 1.253 | 0.45478 | 1.333
2 | Technologia kuchni | 33.65 | 12.2133 | 35.7979 | 0.94 | 0.4 | 13.46 | 4.8853 | 14.3191
3 | Gniazdka porządkowe | 2.1 | 0.7622 | 2.234 | 0.94 | 0.1 | 0.21 | 0.07622 | 0.2234
4 | Wentylacja | 45.32 | 16.449 | 48.2128 | 0.94 | 0.75 | 33.99 | 12.3367 | 36.1596
5
6
7
8
9
10

## Tabela 2
Pi - moc zainstalowana
k - współczynnik jednokrotności
Ps - moc skuteczna
cosφ- współczynnik mocy
Ib - prąd obciążenia
In - prąd znamionowy zabezpieczenie
Iz - wymagana długotrwała prądowa wytrzymałość kabla
k2 - współczynnik krotności automat-1,45; topik-1,6
Idd - długotrwała obciażalność kabla
s - przekrój żyły
γ - konduktywność materiału
ΔU - spadek napiecia
Tabela 2 | Dobór kabli
Lp. | Nazwa | Pi [kW] | k | Ps [kW] | cosφ | Typ kabla | S [mm2] | Idd | γ [m/(Ω*mm^2)] | Ib [A] | Typ zabezp. | In [A] | In≥1,25*Ib [TAK/NIE] | k2 | I2 [A] | Iz [A] | Iz≤Idd | Ib≤In≤Iz [TAK/NIE] | I2≤1,45xIz [TAK/NIE] | L [m] | ΔU [%]
1 | Zasilanie | 82.86 | 0.59031 | 48.913 | 0.94 | YAKXS 4x | 50 | 142 | 37 | 75.1952 | Bez. | 80 |  | 1.6 | 128 | 88.2759 | TAK | TAK | TAK | 20 | 0.33049
2 | Zasilanie | 82.86 | 0.59031 | 48.913 | 0.94 | N2XH 5x | 35 | 109 | 57 | 75.1952 | Bez. | 80 |  | 1.6 | 128 | 88.2759 | TAK | TAK | TAK | 20 | 0.30647
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14