PRACOWNIA   USŁUGOWA                               ŁUCJAN  ŁUKOSZEK

44-310 RADLIN

UL.SPACEROWA 17A

TEL/FAX (032)456 84 38

INWESTOR:								TOM 2

Gmina Gorzyce

Ul. Kościelna 15

44-350 Gorzyce							egz. 1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Gorzyce - budowa kotłowni gazowej i komina zewnętrznego w budynku

gminnym przy ul. Kościelnej 15

44-350 Gorzyce ,ul. Kościelna 15

dz. nr 103

jednostka ew. 241506_2.0004 AR_4.103

KOB:XII

# PROJEKT  TECHNICZNY

- Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych –

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Andrzej BERNAT

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jakub BERNAT

marzec 2023 r.

ZAWARTOŚĆ TECZKI

Strona tytułowa								str.nr.1

Zawartość teczki								str.nr.2

Opis projektu									str.nr.3-5

Obliczenia techniczne							str.nr.6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.nr 1	Zagospodarowanie terenu				 	str. nr 7

Rys.nr 2	Schemat ideowy instalacji elektrycznych		 	str. nr 8

Rys.nr 3	Plan instalacji elektrycznych w kotłowni – rzut parteru 	str. nr 9

Rys.nr 4	Plan instalacji odgromowej – rzut dachu		 	str. nr 10

Rys.nr 5	Schemat ideowy podłączeń sterownika			str. nr 11

Rys.nr 6	Schemat ideowy instalacji wykrywania gazu		str. nr 12

Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z Izby				str. nr 13-14

Oświadczenie projektanta							str. nr 15-16

1.OPIS TECHNICZNY

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i sterowanie oraz przebudowa instalacji odgromowej dla projektowanej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach przy ulicy Kościelnej 15.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych;

- instalację siłową;

- instalację sterowania i sygnalizacji;

- instalację wykrywania gazu;

- instalację odgromową;

- instalację przeciwporażeniową;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- projekt budowlany;

- projekt technologiczny;

- przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych;

1.4.DANE ENERGETYCZNE

Napięcie zasilania:		400/230V;

Pomiar energii:		istniejący w TG;

Ochrona od porażeń:		samoczynne wyłączenie;

Moc zainstalowana:		Pi= 2kW;

Moc maksymalna:		Pm= 2kW;

Układ sieci:			TN-C-S;

Uwaga.

Ze względu na małą moc potrzebną dla zasilania kotłowni nie ma potrzeby występowania o zwiększenie mocy w Zakładzie Energetycznym.

1.5.ZASILANIE ROZDZIELNI R-K W KOTŁOWNI

Na parterze budynku w komunikacji zabudowana jest istniejąca tablica rozdzielcza TB-1/1. Z tablicy tej należy wyprowadzić przewód typu YDYżo 5x6mm2 w rurze Ø37 i zasilić nim poprzez wyłącznik WK projektowaną rozdzielkę RK w projektowanej kotłowni.

1.6.INSTALACJE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla oświetlenia pomieszczeń kotłowni należy wykonać obwód oświetleniowy zgodnie z rys.nr.3. Zastosować przewód YDYżo 3x1,5mm2. Przewód ułożyć w rurkach, listwach i na uchwytach. Zastosować oprawy zgodnie z rys.nr.3. Wyłączniki instalować na wysokości 1,45 m od posadzki. Obwód gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. Gniazda instalować na wysokości 1m od posadzki. Odległość gniazd wtyczkowych od rur CO i gazowych nie może być mniejsza od 0,6m. Obwód oświetlenia pomieszczeń kotłowni zasilić z projektowanej rozdzielki RK w kotłowni.

1.7.STEROWANIE UKŁADEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Do sterowania pracą urządzeń w kotłowni przewidziano sterownik na kotle zgodnie z "Projektem technologii kotłowni". Część elektryczna obejmuje wykonanie zasilanie sterownika, pomp poprzez rozdzielkę RK, oraz zasilanie siłowników bezpośrednio ze sterownika. Sygnał do sterowania doprowadzony jest ze sterownika zgodnie ze schematem.  Pozostałe oprzewodowanie zgodnie z ustaleniami zostało ujęte w części technologicznej.

1.8.INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU W POMIESZCZ. KOTŁOWNI

W celu wykrycia pojawienia się gazu ziemnego w pomieszczeniach kotłowni należy zastosować detektory gazu. Detektory te podłączone zostaną do centralki wykrywania gazu. Z centralki umieszczonej w miejscu przedstawionym na rys.nr.3 wyprowadzić przewody do syreny alarmowej (dodatkowo do centrali telefonicznej budynku). Instalacja przedstawiona jest na rys.nr.6. Do centralki podłączyć głowicę samozamykającą dla odcinania dopływu gazu.

Uwaga.

Centralkę wykrywania gazu, syrenę, lampkę, detektory gazu, głowicę samozamykającą ujęto w projekcie technologii dla kotłowni.

1.9.ROBOTY DEMONTAŻOWE

Istniejące oprawy oświetleniowe i istniejący osprzęt elektryczny w pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię należy zdemontować.

Wszystkie istniejące przewody i kable oraz korytka kablowe przechodzące przez pomieszczenie kotłowni należy zdemontować.

1.10.INSTALACJA ODGROMOWA

Ze względu na zabudowę komina wentylacyjnego i komina spalinowego (według projektu kotłowni), które będą wystawać ponad dach budynku należy na kalenicy dachu zabudować dodatkową iglicę odgromową o wysokości 1 m. Iglicę przymocować do pokrycia dachu i podłączyć do istniejącego zwodu instalacji odgromowej za pomocą drutu DFeZn fi 8.

1.11.OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie. Zastosowano jeszcze jeden środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, a mianowicie wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy. Zaprojektowano instalacje 3 i 5 przewodowe.

Wszystkie części przewodzące dostępne powinny być dołączone do wspólnego przewodu ochronnego. Wykonać szynę wyrównawczą z przewodu LY 6. Do głównego przewodu wyrównawczego podłączyć należy:

- przewody ochronne PE

- metalowe rurociągi CO i gazu, wody, ciepłej wody

- wypusty zbrojeń fundamentów

- konstrukcji kotłów

1.12.UWAGI KOŃCOWE

Instalacje oraz montaż wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami techniki.

- PN-HD 60364-4-41	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-HD 60364-4-442	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.

- PN-HD 60364-4-443	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN-HD 60364-4-46	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-HD 60364-5-51	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.

- PN-HD 60364-5-53	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-54	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-5-56 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-HD 60364-6	Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701		Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701:

- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -

- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

- PN-EN 12464-1		Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:

- Miejsca pracy we wnętrzach

2.OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1.MOC ZAINSTALOWANA I MAKSYMALNA

Pi= 3kW

Pm=0,7 x 3 = 2,1kW

Pm= 2kW

2.2.DOBÓR ZABEZPIECZEŃ

2000

I = --------------------------- = 3A

1,73 x 400 x 0,93

W tablicy TG przyjęto zabezpieczenie o wartości 20A.

2.3.SPADEK NAPIĘCIA

Obliczono spadek napięcia dla kabla zasilającego

YDY 5x6mm2 - 15 m

0,1 x 15 x 2

ΔU= ---------------------------------- = 0,07 % < ΔUdop

6 x 56 x 0,4 x 0,4

Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Opracował:

mgr inż. Andrzej  Bernat