PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

REMONTU ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEŻĄCEJ DO DOMU PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH,

PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,

OBRĘB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,

POWIAT ŻYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3

KATEGORIA 		                 XIV

OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR      	DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH

96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK WILII SZWAJCARSKIEJ NALEŻĄCY DO 	DOMU PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH

96-325 RADZIEJOWICE, UL. H. SIENKIEWICZA 4

DZ. EW. NR 274/3, OBRĘB 0019 RADZIEJOWICE,

GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ŻYRARDOWSKI,

WOJ. MAZOWIECKIE

AUTOR OPRACOWANIA                 ENERGIA NOVA „MAZOWSZE”

# 00-450 Warszawa

# ul. Przemysłowa 36 m 10

PROJEKTOWAŁ                               mgr  inż. Zbigniew Winiarek

# upr. nr Wa-379/01

spec. Instalacje elektr. bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ                                   	mgr  inż. Magda Winiarek-Skoneczna

upr. nr MAZ/0568/PBE/16                                                                          spec. Instalacje elektr. bez ograniczeń

## WARSZAWA,  25.PAŹDZIERNIK.2023 r.

2. SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa.

- Spis treści.

- Oświadczenie – Klauzula.

- Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do MOIIB.

- Spis rysunków.

- Opis techniczny.

- Obliczenia

- Zestawienie podstawowych materiałów.

- Obliczenia natężenia oświetlenia

##### 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z U L A

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r , poz. 11) poniżej wyszczególnieni i podpisani projektant oraz sprawdzający oświadczają, że niniejszy

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

REMONTU ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ USYTUOWANEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM WILLI SZWAJCARSKIEJ NALEŻĄCEJ DO DOMU PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH,

PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 4, DZ. EW. NR 274/3,

OBRĘB 0019 RADZIEJOWICE, GMINA RADZIEJOWICE,

POWIAT ŻYRARDOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2.0019.274/3

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant				Sprawdzający

Zbigniew Winiarek			Magda Winiarek-Skoneczna

Wa-379/01				upr. nr MAZ/0568/PBE/16

4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO MOIIB.

5. SPIS RYSUNKÓW:

Nr -01 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RK kotłowni.

Nr -02 – Widok i specyfikacja aparatów rozdzielnicy RK.

Nr -03 - Schemat sterowania pompą c.o. P1.

Nr -04 - Schemat sterowania pompą c.w.ład.  -  P2.

Nr -05 - Schemat sterowania pompą c.w.cyrk.  -  P3.

Nr -06 - Schemat sygnalizacji awarii gazu w kotłowni

Nr -07 - Schemat zasilania stycznika bezpieczeństwa

Nr -08 - Schemat sygnalizacji awarii kotłowni

Nr -09 - Plan instalacji elektrycznych w kotłowni.

6. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych siły, oświetlenia i automatyki dla kotłowni gazowej w budynku administracyjno-hotelowym Willi Szwajcarskiej  przy ul. Sienkiewicza 4 w Radziejowicach.

6.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie

- zlecenia Inwestora

- projektu technologii i automatyki kotłowni,

- obowiązujących norm i przepisów (PBUE, wytyczne instalacji gazowych)

6.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne kotłowni:

- instalację siłową odbiorów kotłowni (pompy, kotły)

- instalację sterowania i automatyki kotłowni

- instalację gniazd 230V

- sygnalizację awarii gazu w kotłowni

- instalację połączeń wyrównawczych

- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym

6.3. Charakterystyka obiektu.

Modernizowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1.

Po stronie odbiorów elektrycznych, kotłownia wyposażona będzie w:

- cztery kotły np. prod. De Dietrich,

- cztery regulatory kotłowe Diematic Evolution,

- pompa obiegowa c.o. typu MAGNA 3 40-120F,

- pompa ładująca zasobnik c.w. np. typu MAGNA 3 32-100F,

- pompa cyrkulacyjna c.w. typu ALPHA 2 25-80N,

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w kotłowni.

Przewiduje się:

- podłączenie istniejącej i projektowanej linii zasilającej do rozdzielnicy RK kotłowni,

- montaż rozdzielnicy szafkowej 400/230V RK,

- montaż skrzynki z wyłącznikiem bezpieczeństwa WB,

- montaż przewodów do silników pomp obiegowych,

- montaż i podłączenie urządzeń automatyki kotłowni,

- montaż instalacji sygnalizującej awarię gazu w kotłowni GAZEX,

- instalację oświetleniową w kotłowni,

- instalację gniazd 230V, 50Hz, w kotłowni,

- instalację połączeń wyrównawczych.

6.5. Zasilanie, rozdzielnica RK,.

Energia elektryczna do kotłowni doprowadzona jest z istniejącej rozdzielnicy głównej RG budynku. Istniejącą linię zasilającą należy odciąć przed wejściem do kotłowni. W miejscu zakończenia istniejącego kabla zasilającego należy założyć mufę i połączyć ja z odcinkiem projektowanej linii zasilającej wykonanej kablem o tym samym przekroju żył roboczych. Projektowaną linię zasilającą wyprowadzić na zewnątrz budynku i w rurze ochronnej pod elewacją doprowadzić do drzwi wejściowych do kotłowni W trasie linii zasilającej kotłownię (przy drzwiach wejściowych) umieszczono skrzynkę bezpieczeństwa z wyłącznikiem bezpieczeństwa WB, i stycznikiem QB, odcinającym zasilanie kotłowni w przypadku awarii gazu. Zabezpieczenie linii zasilającej bezpiecznikami topikowymi 25A w RG. Lokalizację rozdzielnicy RK i trasę linii zasilającej pokazano na rys. nr 09.

W projekcie przewidziano zabezpieczenia silników pomp przewidzianych w projekcie technologicznym. Jeżeli Inwestor zdecyduje się na pozostawienie istniejących pomp c.o. i c.w.ład. nastąpi konieczność zmiany zabezpieczenia pompy c.o. Stosowne uwagi zostały zawarte na schematach sterowania pomp c.o. i c.w.ład.

6.6. Instalacja siły,

Instalację siłową do kotłów, silników pomp, należy wykonać przewodami kabelkowymi YDY, YLY i LIYCY układanymi na korytkach i w rurkach instalacyjnych na ścianie.

6.7 Instalacja oświetlenia i gniazd 230V.

Projektowaną instalację wykonać przewodem kabelkowym YDY4x1,5mm2, n/t, z osprzętem szczelnym. Ze względu na zabudowę technologiczną oraz rodzaj budynku, zastosowano w kotłowni oprawy ledowe, bryzgoszczelne, przemysłowe SPECTRUM LED LIMEA GIGANT ze źródłem 1x38W. Przybliżoną lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. nr 09. Ilość punktów świetlnych wynika z załączonych do projektu obliczeń. Oprawy mocować na stropie na wysokości ok. 2,37m od podłogi.

Gniazdo wtykowe montowane w rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 2.

6.8. Sygnalizacja awarii gazu w kotłowni.

W celu zapobieżenia ewentualnym skutkom, jakie wiązałyby się z wydzielaniem gazu w kotłowni, przewiduje się pozostawienie istniejącego modułu alarmowego GAZEX. Urządzenie to współpracuje z detektorami gazu i tlenku węgła (zamocowanymi na suficie kotłowni):

- wykrywa wydobywający się gaz oraz tlenek węgla,

- odcina dopływ gazu (zawór MAG-3),

- wyłącza zasilanie elektryczne kotłowni (stycznik bezpieczeństwa QB – schemat rozdzielnicy RK),

- przesyła sygnał optyczno-akustyczny do syreny z błyskającą diodą LED.

Syrena awarii z błyskającą diodą LED (typu SL-21), będzie zainstalowana na zewnątrz w pobliżu wejścia do kotłowni. Moduł alarmowy MD-2Z zasilony będzie sprzed wyłącznika bezpieczeństwa kotłowni zgodnie z rysunkiem nr 01 i 06.

Jako opcja możliwe jest zdalne monitorowanie systemu detekcji gazu przez łącze GPRS. W tym celu należy system GAZEX doposażyć w moduł telemetryczny MT z transmisją GPRS. Moduł MT posiada 6 wejść stykowych i możliwość korzystania z istniejącej struktury sieci transmisyjnej dowolnego operatora GSM.

6.9. Sygnalizacja awarii w kotłowni:

Stany awaryjne kotłów ukazywać się będą na wyświetlaczu sterownika kotłów. Stany awaryjne w kotłowni to:

- awaria palnika kotła

- za niski stan wody w kotle

- przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kotle

- zadziałanie modułu GAZEX.

Stan awaryjny sygnalizowany jest oprawą świetlną zamontowaną przy wejściu do kotłowni i sygnałem dźwiękowym w kotłowni.

Do zdalnego monitorowania pracy kotłowni przewidziano dwa wyjścia stykowe przekaźników K4 i K5.

6.10. Ochrona od porażeń:

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni:

- obudowa IP55 rozdzielnicy RK,

- izolacja przewodów,

- obudowa silników,

- wyłączniki różnicowoprądowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem pośrednim), zastosowano w kotłowni i wymiennikowni SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wyłączniki nadmiarowoprądowe,

- wyłączniki różnicowoprądowe.

Układ sieci w obu pomieszczeniach - TN-S.

6.11. Uziemienia ochronne:

Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają:

-silniki pomp,

-kotły,

-gniazda wtykowe

Instalację połączeń wyrównawczych w kotłowni i w wymiennikowni wykonać płaskownikiem FeZn 30x2mm, układanym na wysokości do 1,2m od podłogi. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę wyrównawczą FeZn 30x2mm połączyć z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody. Zacisk ochronny PE w rozdzielnicy RK połączyć z 5-tą żyłą przewodu zasilającego (żyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn 30x2mm. Żyłę ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w rozdzielnicy RG z zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silników wykorzystać żyłę PE przewodów zasilających silniki. Bednarkę pomalować w poprzeczne żółto-zielone pasy. W wymiennikowni wykorzystać istniejącą bednarkę po sprawdzeniu jej ciągłości.

7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń wlz kotłowni

1. pompy i kotły					2,8 kW

2. gniazda 1-faz					1,0 kW

3. oświetlenie						0,2kW

4. automatyka						1,5kW

Łącznie  Pi  =            4,5kW

Moc szczytowa Ps = 3,5kW       cosf = 0,9

In = 5,6A

Ze względu na selektywność zabezpieczeń, oraz samo rozruch silników po zaniku napięcia przyjmuje się zabezpieczenie bezpiecznikami 25A w rozdzielnicy RG.

Linię zasilającą wykonać kablem YKY 5x6.

Spadek napięcia wlz DU < 2%

7.2. Instalacja oświetlenia kotłowni

Obliczenia natężenia oświetlenia w oparciu o program firmy DIALux.

Wyniki obliczeń załączone do projektu.

8. Zestawienie podstawowych materiałów

      - Rozdzielnica kotłowni RK kompletna, min. IP44, wg rys. nr 2	kpl. 1

      - Skrzynka bezpieczeństwa kotłowni kompletna składająca się z:

- rozdzielnica naścienna 8-modułowa IP65	szt. 1

- rozłącznik izolacyjny typu FR-300-40A wył.S301B6 i stycz.SM425-4z	kpl. 1

      - Płaskownik FeZn 30x2	mb 40

      - Kabel YKY 5x6 	mb 40

      - Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 	mb 20

      - Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 	mb 20

      - Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 	mb 30

      - Przewód kabelkowy YLY 5x1,5	mb 15

      - Przewód kabelkowy YLY 3x1,5	mb 30

      - Przewód kabelkowy YLY 4x1	mb 35

      - Przewód kabelkowy YLY 2x1	mb 75

      - Przewód kabelkowy LIYCY 2x1	mb 30

      - Rura winidurowa RVS28	mb 40

      - Rura winidurowa RVS18	mb 70

      - Oprawa do żarówek kroploodporna typu SOPS-1, IP42, II kl. ochronności z żarówką 40W i kloszem pomalowanym na czerwono	szt. 1

      - Korytko kablowe K50………………………………..	mb 25

      - Oprawa oświetleniowa LED 1x38W, IP65 …………	…………………………szt. 3

      - Wyłącznik oświetleniowy 10A, 250V IP-44	szt. 1

9. Obliczenia natężenia oświetlenia