#### Zawartość  opracowania

1. strona tytułowa ........................................................................	1

2. zawartość opracowania ............................................................. 	2

3. opis techniczny ......................................................................... 	3

1. podstawa opracowania ........................................................  	3

2. zakres opracowania .............................................................  	3

3. opis technologii kotłowni ......................................................  	4

4. obliczenia ………….…………………………..………………………………..	8

A) kotły, kaskada kotłów .......................................................  	8

B) pompy obiegowe kotłowe ..................................................  	9

C) pompy obiegowe instalacji c.o. ………………………………………..	9

D) element czyszczenia instalacji ............................................	10

E) zawór trójdrogowy mieszający inst. c.o. ………………...............	10

F) zabezpieczenie stanu wody …………........................................	10

G) naczynie wzbiorcze przeponowe kotłów i instalacji c.o. ........	10

H) zawory bezpieczeństwa …………….........................................	11

I)  podgrzewacze pojemnościowe c.w.u. ...................................	11

J)  pompa obiegu grzewczego c.w.u. ........................................	12

K) pompa obiegu cyrkulacyjnego c.w.u......................................	12

L) zawór bezpieczeństwa na wodzie zimnej .............................	12

M) naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji wody ciepłej ...	13

N) zawór redukcyjny do obiegu kotłowego i instalacji c.o. ……….	13

O) neutralizator kondensatu ....................................................	13

P) regulator pogodowy ………………………………………………………...	13

Q) dobór kominów ..................................................................	13

5. pomieszczenie kotłowni ………………………………………………………..	14

6. aktywny system bezpieczeństwa ………………...………………….……	15

7. zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń .................... 	16

8. wskazania ogólne i wytyczne dla branż ....................................	19

Dane doboru zaworów bezpieczeństwa przy kotłach ………………………	21

Dane doboru naczyń wzbiorczych c.o. i kotłów ………………………..…..	26

Dane doboru naczynia wzbiorczego c.w.u. ……………………………..…….	31

Obliczenie wysokości czynnej komina …………………………………………..	33

Przykładowe zestawienie elementów kominów koncentrycznych ……..	39

Dane techniczne rozdzielacza MAGRA 120/120 ………………………………	41

Dane techniczne nt. kotłów AMC, kaskady ……………..........................	43

Dane techniczne podgrzewaczy BPB 500 ……………………………………….	46

Parametry doboru pompy obiegowej c.o. ………………………………………	47

Parametry doboru pompy obiegowej podgrzewaczy pojemnościowych	48

Parametry doboru pompy cyrkulacyjnej …………………………………………	49

Dane nt. grubości izolacji przewodów .............................................	51

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....................................	52

Przynależność do MOIIB oraz uprawnienia ......................................	53

Informacja BIOZ ………………………………………………………………………..	58

#### Spis rysunków

1. Plan zagospodarowania - sytuacja	rys.IS/KG/1

2. Rzut kotłowni	rys.IS/KG/2

3. Schemat technologiczny kotłowni	rys.IS/KG/3

O P I S    T E C H N I C Z N Y

do projektu technicznego remontu istniejącej kotłowni gazowej w budynku                  Willi Szwajcarskiej należącej do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, przy ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, obręb Radziejowice, gmina Radziejowice,

powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

jednostka ewidencyjna 143804_2.0019.274/3

###### PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa z Inwestorem

  - Projekt techniczny powykonawczy „ Technologiczny wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni gazowej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, o mocy grzewczej Q=320 kW w Budynku Administracyjnym na terenie Domu Pracy twórczej w Radziejowicach” – autor opracowania mgr inż. Andrzej Rzepecki, czerwiec 1997 r

  - Projekt budowlany „Kotłownia wodna - gazowa – instalacje elektryczne i AKPIA” – autor mgr inż. Marek Richter, czerwiec 1997 r

  - Projekt budowlany remontu budynku administracyjno-hotelowego Dom Pracy Twórczej MKiSz, Radziejowice , ul. Sienkiewicza – instalacja c.o. – autor tech. Włodzimierz Wróblewski, kwiecień 1997 r

  - Projekt techniczny, technologiczny wykonawczy instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Administracyjnym na terenie Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach – autor mgr inż. Andrzej Rzepecki, czerwiec 1997 r

  - Materiały, normy, przepisy prawa budowlanego

  - Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

  - Dz.U. 2022 , poz. 1225 tekst jednolity

  - Materiały zebrane w trakcie inwentaryzacji, podstawa inwentaryzacji – materiały przekazane przez Inwestora

###### ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany będący również projektem technicznym remontu istniejącej kotłowni gazowej w budynku Willi Szwajcarskiej należącej do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, przy ul. H. Sienkiewicza 4, dz. ew. nr 274/3, obręb 0019 Radziejowice, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie. Jednostka ewidencyjna 143804_2.0019.274/3.

Budynek Willi Szwajcarskiej należący do Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, jest budynkiem jednobryłowym, 3-y kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia ale z częściowym zagłębieniem poniżej poziomu terenu, od strony południowo-zachodniej,  gdzie znajduje się pomieszczenie dla kotłowni gazowej. Wejście do kotłowni gazowej jest z zewnątrz budynku, ok. 60 cm poniżej poziomu otaczającego terenu.

Przeznaczenie budynku – administracyjno-hotelowe.

Mimo, iż leży na terenie zabytkowym, sam obiekt nie jest sklasyfikowany jako zabytek.

Istniejąca kotłownia gazowa, ze względu na wyeksploatowanie istniejących jednostek kotłowych - dwóch kotłów f-my De Dietrich typ DTG 350-9 NEZ, każdy o mocy 128 –                    160 kW, wyprodukowanych w 1997 r, jak również podgrzewaczy pojemnościowych będzie poddana remontowi.

Istniejące pomieszczenie kotłowni gazowej jest specjalnie na ten cel wydzielone i przeznaczone i na czas swojej budowy spełniało wszystkie wymogi pod względem ppoż. i bhp.

Obecnie, ze względu na zaostrzenie przepisów dot. umieszczania zaworów elektromagnetycznych aktywnego systemu bezpieczeństwa wykrywania gazu typ MAG3 Dn50 f-my Gazex – tj. konieczność montowania ich na zewnątrz pomiędzy kurkiem gazowym, a wejściem do budynku  – pomieszczenie kotłowni nie spełnia tego przepisu, gdyż zawór elektromagnetyczny montowany jest w środku.

Wyniesienie zaworu elektromagnetycznego oraz przebudowa istniejącej instalacji gazowej do nowo projektowanych kotłów gazowych stanowi temat odrębnego opracowania.

Po dokonaniu przebudowy instalacji gazowej wraz z wyniesieniem zaworu elektromagnetycznego na zewnątrz pomieszczenia i zamontowaniu drzwi o klasie odporności pożarowej EI30 z samozamykaczem i zamknięciem antypanic, pomieszczenie kotłowni będzie spełniało obecne przepisy dot. kotłowni – tj. pomieszczenie, zabezpieczenia, urządzenia pomocnicze w obecnym opracowaniu spełniają wytyczne wg. Rozporządzenia Min.Infrastr.z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022, poz. 1225, tekst jednolity).

UWAGA

Projekt oparto na doborze urządzeń o wskazanych parametrach technicznych, jako najbardziej właściwych i dostosowanych do potrzeb obecnego zadania. Można zastosować urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, po konsultacjach z projektantem obecnego opracowania. W przypadku zastosowania urządzeń różnych pod względem parametrów technicznych należy wykonać nowy projekt techniczny uwzględniający zmiany w stosownym zakresie.

###### OPIS TECHNOLOGII KOTŁOWNI

Źródło ciepła dla istniejących budynków położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 4 – tj. dla Pałacu, Zamku oraz budynku administracyjno-hotelowego - Willi Szwajcarskiej -  dla celów ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. stanowi istniejąca lokalna kotłownia gazowa, umieszczona w Willi Szwajcarskiej na kondygnacji piwnicznej, zasilana z sieci gazowej średniego ciśnienia, prowadzonej wzdłuż ul. H. Sienkiewicza w Radziejowicach. Instalacja gazowa i jej przebudowa jest objęta zakresem odrębnego opracowania.

Ze względu na duże wyeksploatowanie istniejących urządzeń szczególnie jednostek kotłowych f-my De Dietrich typ DTG 350-9 NEZ – 2 szt. oraz podgrzewaczy pojemnościowych f-my De Dietrich typ B400 – 2 szt. wystąpiła konieczność dokonania remontu kotłowni w zakresie wymiany istniejących urządzeń na nowe tj. nowoczesne zestawy kotłów kondensacyjnych, z palnikami modulowanymi, pracujących w kaskadzie i nowoczesne podgrzewacze pojemnościowe z anodami magnezowymi.

Pomieszczenie kotłowni pozostaje istniejące, po wyniesieniu na zewnątrz zaworu elektromagnetycznego oraz zamontowaniu drzwi EI30, z samozamykaczem i zamknięciem antypanic, będzie spełniało wszystkie obecnie obowiązujące przepisy dot. pomieszczenia dla kotłów gazowych.

Kotłownia ma drzwi otwierane na zewnątrz, bez klasy odporności ogniowej. Istniejące drzwi należy wykonać w klasie odporności pożarowej EI30 z samozamykaczem i zamknięciem otwieranym pod naporem ciężaru ciała, umożliwiające wydostanie się na zewnątrz w przypadku zadymienia, ognia, nagłego rozszczelnienia instalacji itp.

Pomieszczenie to ma skuteczną wentylację i odwodnienie oraz stanowi pod względem pożarowym wydzieloną powierzchnię.

Zapotrzebowanie ciepła dla budynku oraz zasilania c.w.u., zostało przyjęte wg stanu istniejącego, wyszczególnionego w opracowaniu pkt 1.2.

Dobrano kaskadę 4 szt. kotłów wiszących, kondensacyjnych, stalowych f-my De Dietrich, typ INNOVENS PRO AMC 90, każdy o mocy max 84,2 kW.

UWAGA

Parametry pracy kotłowni wg. pierwotnych projektów 95/70oC, przy parametrach pracy instalacji c.o. 90/70oC. Parametry pracy instalacji i jednostek kotłowych należy dobrać w trakcie eksploatacji.

Kotły będą pracowały w układzie kaskadowym, bez zastosowanego priorytetu przygotowania c.w.u., a z częściowym, szczątkowym dogrzewaniem układu instalacji c.o. – w układzie „mieszacz”.

Kotły, ze względu na małą pojemność wodną będą pracowały w układzie ze sprzęgłem hydraulicznym, w celu rozdzielenia układu pozostałych instalacji od układu kotłów.

Układ sprzęgła, podłączeń instalacyjnych do kotłów, pomp obiegowych kotłowych, zabezpieczeń kotłów, armatury i zasilania gazowego stanowi gotowy element podłączeniowy producenta f-my De Dietrich.

Projektowane kotły kondensacyjne mają palniki gazowe,  modulowane, o obniżonej emisji substancji szkodliwych, które mogą pracować w zakresie mocy 14,1 – 84,2 kW każdy  ( w układzie kondensacji 15,8- 89,5 kW ).

Kotły są wyposażone standardowo we wbudowaną w panel automatykę pogodową f-my De Dietrich typ Diematic – Evolution. Wszystkie układy w istniejącej kotłowni ( mieszacz, pompa obiegowa c.o., pompa obiegowa c.w.u., pompa cyrkulacyjna )  sterowane są z kotła wiodącego.

Tak zaprojektowana automatyka w kaskadzie steruje następującymi procesami :

- praca kotłów w kaskadzie

- regulacja pompami przy kotłach

- sterowanie pompą i zaworem trójdrogowym instalacji c.o.

- sterowanie temperaturą wody podawanej do instalacji c.o.

- sterowanie pompą wody podawanej do podgrzewaczy pojemnościowych

- sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej

- zabezpieczenie min. temperatury powrotu/czujnik temperatury w sprzęgle

Dla zasilania instalacji c.w.u. zamontowany zostanie zespół 2 szt. podgrzewaczy pojemnościowych połączonych w układzie Tichelmann’a, f-my De Dietrich typ BPB 500. Każdy podgrzewacz BPB 500 - pojemnościowy stojący, ze stali wysokogatunkowej, od środka pokryty emalią kwarcową, z  powierzchniowym, gładkorurowym wymiennikiem ciepła, którego zewnętrzna powierzchnia pokryta jest emalią kwarcową, wewnętrzne emaliowanie według normy DIN 4753 Część 3, gruntowane z zewnątrz, na zewnątrz farba ochronna, z anodami magnezowymi 1 ¼” dla ochrony antykorozyjnej. Podgrzewacz jest pokryty bezfreonową pianką poliuretanową w celu zaizolowania urządzenia.

Dla poszczególnego urządzenia zapotrzebowanie ciepła – 86,0 kW,  powierzchnia grzewcza wężownicy jest 3,1 m2, wydatek trwały przy temp. 45oC - 2110 l/h. , wydatek szczytowy 10-cio minutowy wody o temp. 40oC - 800 l/h. Wydatki podane dla parametrów zasilania 80oC, natężenia przepływu roboczego 3 m3/h, wlotu wody zimnej 10oC. Dopuszczalna temp. robocza 110oC, dopuszczalne ciśnienie 10 bar.

Każdy podgrzewacz pojemnościowy posiada wbudowane dwie anody magnezowe w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wody do celów spożywczych. Dla instalacji c.w.u. przewidziano zastosowanie odpowiedniej automatyki powodującej okresową dezynfekcję wody przez podgrzanie jej w okresie nocnym do 70oC.

UWAGA

Poinformować mieszkańców za każdym razem w przypadku wykonywania dezynfekcyjnego podgrzewu wody.

Do zasilania istniejącego obiegu instalacji c.o. zamontowany jest zespół pompowo- mieszający, składający się z zaworu trójdrogowego oraz 2 szt. pomp obiegowych, który zostanie wymieniony na zespół pompowo-mieszający z zaworem trójdrogowym i jedną pompą mieszającą.

Dla zabezpieczenia właściwej pracy układu c.w.u. zamontowane są pompa obiegowa i cyrkulacyjna. Pompa obiegowa dla podgrzewacza - elektroniczna, pompa cyrkulacyjna jest starego typu - jedno- lub 3-y biegowa. Pompa elektroniczna po sprawdzeniu jej dobrego stanu technicznego – może pozostać do dalszej eksploatacji, w przypadku pompy cyrkulacyjnej – należy dokonać jej wymiany.

Urządzenia określone jako „dobry stan techniczny oraz zapewniające poprawne działanie poszczególnych instalacji”  do momentu wyeksploatowania będą mogły nadal działać w kotłowni.

Zabezpieczenie obecnie projektowanego układu kotłowego f-my De Dietrich będą stanowiły :

- zawory bezpieczeństwa typ 1915,  ¾”, 3 br dla poszczególnego kotła stanowiące również zabezpieczenie dla instalacji c.o.

- zawór bezpieczeństwa np. f-my SYR typ 1915, R ½”, 3 br na rurze wzbiorczej do istniejącego naczynia wzbiorczego instalacji grzewczej

- istniejące naczynie wzbiorcze typ N 300, 3 br, f-my Reflex

- zawór bezpieczeństwa f-my SYR typ 2115, R ¾”, 6 br na doprowadzeniu wody zimnej do poszczególnego podgrzewacza pojemnościowego

- naczynie wzbiorcze przeponowe f-my Reflex typ DT200 , 6 br montowane na wodzie zimnej

- zabezpieczenie stanu wody w kotłach – kotły posiadają wbudowane w konstrukcję elektroniczne zabezpieczenie stanu wody, zatwierdzane przez UDT

Właściwą temperaturę instalacji grzewczej umożliwia istniejący  zawór trójdrogowy mieszający, który zostanie wymieniony na nowy, tj. f-my Danfoss typ HFE3, Dn32,  kvs = 28 m3/h z siłownikiem typ AMB 162.

Wszystkie zabezpieczenia modernizowanej/remontowanej kotłowni są zgodne z normami PN-91/B-02414 oraz PN-76/B-02440.

W celu zabezpieczenia kotłów przed zamuleniem i innymi procesami korozji z istniejącej instalacji należy na powrocie instalacji, pomiędzy rozdzielaczami a sprzęgłem zamontować magnetoodmulacz np. OISm, typ 250/80 f-my Spaw-Test. Przed i za urządzeniem należy zamontować zawory odcinające.

Do uzupełniania ubytków wody w instalacji, powstałych na skutek zmiany jednostek kotłowych, należy wykorzystać wodę z demineralizatora wody. W tym celu dobrano demineralizator np. f-my Syr, typ 3200, 14 l z zespołem przyłączeniowym – 1 kpl. Rozliczenie poboru wody wg wskazania wodomierza.

Do uzupełnienia wodą zładu stosować wodę wodociągową podłączoną do deminerali-zatora wody poprzez zawór antyskażeniowy np. typ CA 6800 i reduktor np. typ 315/SYR lub zestaw do napełniania 2128 z reduktorem ciśnienia.

UWAGA

Przed włączeniem nowego zespołu kotłów i pozostałych urządzeń kotłowni do istniejącej instalacji, istniejącą instalację c.o. należy bardzo dokładnie wypłukać ze względu na istniejące zanieczyszczenia, które mogą bardzo szybko doprowadzić do zamulenia wymienników w kotłach pomimo zastosowania na powrocie magnetoodmulacza.

Pobór powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin z kaskady kotłów zaprojektowano  w ten sposób, że powietrze do spalania pobierane będzie z pomieszczenia, a  spaliny zostaną odprowadzone projektowanymi przewodami z blachy stalowej kwasoodpornej, spawanej plazmowo, 0,6 mm, Ø 180mm. Dla każdych 2 szt. kotłów dobrano jeden przewód spalinowy. Podłączenie poszczególnych jednostek kotłowych do przewodów spalinowych wg. wytycznych montażu producenta np. f-my Jeremias.

Każdy z projektowanych kominów spalinowych Ø 180mm, należy montować wewnątrz istniejącego komina spalinowego Ø 250 mm, po dawnym kotle. Kominy z wyprowadzeniem ponad dach budynku. Kominy montowane przynajmniej na wysokość obecnie zamontowanych kominów. Montaż elementów na zewnątrz – zaizolowanych termicznie. Kominy spalinowe zakończone ustnikiem bez daszka, ze względu na możliwość zamarzania wlotu powietrza.

Elementy kominów należy ostatecznie dobierać na budowie.

Odpływ kondensatu poprzez kotły i neutralizatory do istn. kanalizacji grawitacyjnej w kotłowni.

Układ kaskadowy kotłów kondensacyjnych zabezpieczony poprzez neutralizator kondensatu z grawitacyjnym odpływem kondensatu f-my De Dietrich typ SA3, 1 szt.

Przewody  po stronie ogrzewanej zaprojektowano z rur instalacyjnych, stalowych czarnych, ze szwem, z usuniętym wypływem wg PN-EN10217-2:2004/A1:2006P, z atestem, łączonych przez spawanie. Dla wody ciepłej, cyrkulacji i wody zimnej – zaprojektowano rury z PP i PPstabi Pn20.

Armatura kołnierzowa, kulowa, odcinająca np. f-my Efar, Zetkama, dla c.w.u. – armatura kołnierzowa( dla średnic >Dn50 ), gwintowana ( dla średnic <Dn50 ), kulowa, odcinająca np. f-my Broen, Naval itp. wg. zestawienia materiałów.

Izolacja termiczna przewodów gotowymi elementami z polietylenu z atestem, o grubości  wg normy PN-B-02421:2000, lecz nie mniej niż wg Rozporządzenia Ministra Infrastr. Dz.U. 2022, poz.1225, tekst jednolity. Kotły i podgrzewacze posiadają własną izolację termiczną.

Zestaw kaskady kotłów w projektowanej kotłowni pobiera do spalania powietrze z wewnątrz, w związku z tym kubatura projektowanej kotłowni zgodnie z przepisami musi mieć min. 72,4 m3, co jest spełnione – istn. 80,82 m3.

Dla pomieszczenia kotłowni przewidziane jest wykorzystanie istniejącej wentylacji grawitacyjnej – nawiew stanowi istniejący kanał „Z” o wymiarach 0,80x0,30m, z  czerpnią umieszczoną w ścianie zewnętrznej i wylotem w pomieszczeniu 34 cm nad podłogą. Wywiew stanowią istniejące 2 kanały murowane o wlotach 0,27x0,14 m i kanałach murowanych 0,14x0,14 m  – prowadzone przy szachtach kominowych i wyprowadzone ponad dach budynku ( kratki umieszczona pod stropem istniejącego pomieszczenia kotłowni ).

Podłoga w kotłowni posiada spadki do istniejącej studzienki schładzającej i istniejącego  wpustu podłogowego. Odpływ z neutralizatora kondensatu kierowany będzie do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej.

W kotłowni zaprojektowano zlew z podłączeniem do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. Nad zlew doprowadzone – woda zimna i ciepła – olicznikowane.

W pomieszczeniu projektowanej kotłowni jest istniejące odwodnienie w postaci studzienki schładzającej z odpływem grawitacyjnym.

Przepisy BHP i PPOŻ.

Kotłownia jest zaprojektowana i przewidziana na pracę całkowicie automatyczną, przez

co nie wymaga stałej obsługi. Prace wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” E3 Instalacje Grzewcze W- wa 2012.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy kotłowni należy wykorzystać istniejący w kotłowni detektor gazu DEX12/N – 1 szt. , który wraz z montowanym detektorem tlenku węgla, sygnalizatorem optyczno-akustycznym umieszczonym w kotłowni oraz zaworem elektromagnetycznym MAG3 Dn 50 przeniesionym z pomieszczenia kotłowni na zewnątrz do szafki gazowej na elewacji budynku oraz modułem alarmowym MD-2.Z zamontowanym w pomieszczeniu kotłowni stanowią aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej.

Wymiana istniejących jednostek kotłowych na nowy zespół kotłów kondensacyjnych następuje w miejscu lokalizacji istniejących jednostek kotłowych w pomieszczeniu kotłowni zatem lokalizacja istniejącego czujnika metanu jest bez zmian. Czujnik tlenku węgla zostanie zamontowany na ścianie pod stropem na wysokości 2,0 m nad podłogą. Pozostałe urządzenia aktywnego systemu bezpieczeństwa, poza zaworem elektromagnetycznym MAG3 Dn50, również pozostają bez zmian.

UWAGA

W celu lepszej lokalizacji ewent. stanów alarmowych instalacji gazowej należałoby sygnalizator optyczno-akustyczny umieścić obok drzwi do kotłowni. Wtedy należy wymienić istniejące urządzenie na typ SL21.

Czujnik gazowy lub czujnik tlenku węgla, przy wystąpieniu nieszczelności i ulatnianiu się gazu bądź czadu, powodują przekazanie informacji do centralki, która powoduje samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego usytuowanego w szafce gazowej, usytuowanej na elewacji budynku, po lewej stronie od wejścia do kotłowni.

Istniejący aktywny system bezpieczeństwa wraz z przebudową instalacji gazowej i wyniesieniem zaworu elektromagnetycznego zawarty został w oddzielnym opracowaniu.

Projektowana kotłownia nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem ( posiada skuteczną wentylację ).  Ściany, stropy - klasa odporności ogniowej REI 60 min. w pomieszczeniu kotłowni przewidziany był podręczny sprzęt pożarowy w postaci 2 szt. gaśnic proszkowych po 2 kg oraz 1 koca gaśniczego. Sprzęt wymieniony znajduje się w istniejącej kotłowni.

Drzwi istniejące należy wymienić na drzwi z klasą odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz oraz otwierane od wewnątrz pod naporem człowieka (antypanik).

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany wewnętrzne zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI60 np. w systemie Promat, Hilti itp.

Gorące powierzchnie przewodów i urządzeń należy izolować. Silniki pomp należy        uziemić.

# UWAGA

- W celu zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem występowania w instalacji wody c.w.u. legionelli należy przewidzieć okresowe podgrzewanie wody np. w okresie nocnym do 70oC

###### OBLICZENIA

Urządzenia dobrano zgodnie z dokumentacją wyszczególnioną w pkt. 1.2.

Ustawienia zestawu kaskadowego kotłów, poszczególnych pomp na obiegi instalacji c.o. i c.w.u. należy dostosować do aktualnych potrzeb podczas uruchomienia instalacji.

###### A) KOTŁY, KASKADA KOTŁÓW

W oparciu o zapotrzebowanie ciepła dla budynku -  pkt. 1.2, dobrano 4 kotły wiszące, stalowe, wodne, kondensacyjne np. firmy De Dietrich typ INNOVENS PRO AMC 90, o max. mocy 84,2 kW każdy ( przy temp. 80/60oC) oraz max.89,5 kW każdy ( przy temp. 50/30oC).

Kotły z palnikami modulowanymi, pracujące w kaskadzie na wspólne sprzęgło.

Sprawność kotłów do ok. 107,1%, ciśnienie robocze kotła max. 4 br, max. temp. 110oC, temp. robocza 90oC.

Kaskada kotłów dostarczana fabrycznie, składa się z gotowych do zmontowania elementów. Poszczególne elementy kaskady należy wyszczególnić przy zamówieniu.

Kotły należy zamontować na konstrukcji wsporczej producenta typ LV.

Kotły wyposażone w automatykę pogodową np. f-my De Dietrich typ Diematic - Evolution. Dla zapewnienia pracy układu instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji należy całą automatykę podłączyć do kotła prowadzącego.

Tak zaprojektowana automatyka w kaskadzie steruje następującymi procesami :

- praca kotłów w kaskadzie

- regulacja pompami przy kotłach

- sterowanie pompą i zaworem trójdrogowym instalacji c.o.

- sterowanie temperaturą wody podawanej do instalacji c.o.

- sterowanie pompą wody podawanej do podgrzewacza pojemnościowego

- sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej

- zabezpieczenie min. temperatury powrotu/czujnik temperatury w sprzęgle

- Jednostki kotłowe wyposażone w elektroniczne zabezpieczenie stanu wody. Kaskada kotłów pracująca na wspólnym sprzęgle podłączona poprzez fabryczne elementy z kompletnym oprzyrządowaniem, armaturą, pompami, zabezpieczeniami.

###### B)	POMPY OBIEGOWE KOTŁOWE

Dla układu kaskadowego 4 szt. kotłów np. f-my De Dietrich typ INNOVENS PRO AMC 90, pracujących na wspólnym sprzęgle producent przewidział już cały komplet oprzyrządowania, armatury, pomp i zabezpieczeń.

Kaskada kotłów wyposażona jest w pompy obiegowe kotłowe typu UPML 25–105 130/               f-my De Dietrich, po jednej dla każdego kotła, które sterowane są automatyką poszczególnego kotła.

UWAGA

Należy doregulować parametry pracy pomp do potrzebnych parametrów pracy instalacji

podczas rozruchu instalacji. Charakterystyka proporcjonalna.

###### C)	POMPA OBIEGOWA INSTALACJI C.O.

Brak jest danych dotyczących parametrów pracy instancji c.o. dla budynku Zamku i Pałacu z tego względu przyjmuje się dane wg projektu istniejącej kotłowni ( pkt 1.2 ) oraz szacunkowe dane dot. wysokości podnoszenia dla pompy. Parametry pracy wyliczone są w oparciu o maksymalne parametry pracy dla obliczeniowych warunków wg. obecnych przepisów tj. -20oC.

Wydajność pompy  Q = 1,15 x 9,02= 10,37 m3/h

Założona wysokość podnoszenia pompy w oparciu o założone straty ciśnienia w instalacji c.o. – brak danych z projektu :

H = 1,2 ( 41,60 + 20 + 10,37) = 86,64 kPa

gdzie : 41,6 kPa – wysokość strat dla sieci rozdzielczej

20,0 kPa – przyjęta wysokość strat dla instalacji Zamku i Pałacu

10,37 kPa – wysokość strat dla zaworu trójdrogowego

Dla powyższych parametrów dobrana została pompa elektroniczna, f-my Grundfos typ Magna3 40-120F, 1x230V, 50 Hz, P1 = 17-427 W, In = 0,19 - 1,96 A.

Pompa pracuje wg charakterystyki stałociśnieniowej, wg załączonej karty doboru pompy.

Pompa sterowana automatyką kotłów.

Jednakże, ze względu na informację od Inwestora dot. prawidłowej pracy pompy w obecnych warunkach należy do momentu wyeksploatowania pozostawić istniejącą pompę elektroniczną f-my Grundfos typ Magna3 32-120F, po sprawdzeniu jej stanu technicznego; parametry pracy wg. nastaw dotychczasowych. Pompę podłączyć pod automatykę kotła prowadzącego.

UWAGA

W przypadku wymiany eksploatacyjnej należy zamontować pompę wg. podanych obliczeń Ze względu na brak danych dot. ciśnienia dyspozycyjnego dla instalacji c.o. należy doregulować parametry pracy pompy do potrzebnych parametrów podczas

rozruchu instalacji.

###### D)	ELEMENT CZYSZCZENIA INSTALACJI

W celu zabezpieczenia kotłów przed wtórnym zamuleniem oraz zebrania szlamu i procesów korozji z istniejącej instalacji c.o. i orurowania, należy zamontować na gałęzi powrotnej do kotłów, pomiędzy rozdzielaczem powrotnym a sprzęgłem urządzenie czyszczące np. magnetoodmulacz typ OISm 250/80, f-my Spaw-Test lub urządzenie równoważne pod względem parametrów technicznych. Urządzenie, poprzez wytworzenie odpowiedniej wielkości pola magnetycznego, potrafi wychwycić z instalacji para- i ferromagnetyczne zanieczyszczenia rzędu 5 μm. Przed i za magnetoodmulaczem należy zamontować zawory odcinające i manometry.

UWAGA

Zamontowane magnetoodmulacza nie zwalnia Inwestora z płukania instalacji podczas remontu/modernizacji kotłowni.

###### E)	ZAWÓR  TRÓJDROGOWY  MIESZAJĄCY INSTALACJI C.O.

Zawór trójdrogowy służy do zapewnienia w układzie instalacji c.o. odpowiednich parametrów pracy. Projektuje się zawór trójdrogowy f-my Danfoss, kołnierzowy, t. HFE3,                  Dn32,  kvs 28,0.

Strata ciśnienia w obiegu zaworu  ∆ p = 10,37 kPa

Zawór sterowany siłownikiem. Napęd zaworu AMB 162. Siłownik podłączony pod automatykę kotłową kotła prowadzącego.

###### F)	ZABEZPIECZENIE STANU WODY

Dla zabezpieczenia kaskady kotłów przed brakiem wody przewiduje się wykorzystanie elektronicznego zabezpieczenia stanu wody w kotłach, będące standardowym elementem wyposażenia podanych jednostek kotłowych. Takie rozwiązanie jest dopuszczone i akceptowane przez UTD. Podłączenie i sterowanie - automatyka kaskady kotłów.

###### G) NACZYNIE  WZBIORCZE  PRZEPONOWE KOTŁÓW  I  INSTALACJI GRZEWCZEJ

Jako zabezpieczenie istniejącej instalacji grzewczej zamontowane jest obecnie naczynie przeponowe f-my Reflex, typ N300 - 1 szt., 3 br.

Ze względu na brak danych dokonano sprawdzenia poprawności naczynia wzbiorczego przyjmując wielkości szacunkowe. Rozpatrując wysokość statyczną podłączonych budynków ok. 12,00 m oraz przyjmując szacunkowo zład instalacji c.o. 2850 l, to z obliczeń programem f-my Reflex, które są dołączone do obecnego opracowania wynika, iż istniejące naczynia wzbiorcze pod względem pojemności przy ciśnieniu 3 br jest wystarczające.

W obliczeniach zostały zawarte dane dotyczące :

- ciśnienia wstępnego po stronie poduszki gazowej 1,5 br

- instalację napełnić do ciśnienia 1,5 br

- zawór bezpieczeństwa 3 br

- wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej Dn 20.

Montaż istniejącego naczynia wzbiorczego, po sprawdzeniu jego stanu technicznego i zakwalifikowania do dalszej eksploatacji, na podłodze, za kotłami, przy ścianie wewnętrznej; podłączenie za pomocą złącza samoodcinającego f-my Reflex typ SU R ¾”. Na rurze wzbiorczej zamontować manometr oraz zawór bezpieczeństwa R ½”, 3 br – wg. załączonego schematu.

###### H)	 ZAWORY  BEZPIECZEŃSTWA

- NA ZASILANIU INSTALACJI PRZY KOTŁACH

Zawór bezpieczeństwa dobrano dla każdego kotła jako źródła ciepła, które zostanie zamontowane, dostosowując zawór bezpieczeństwa do mocy i ciśnienia kotła.

Dla obecnego opracowania, które przyjmuje, że zastosowanymi jednostkami będą kotły          f-my De Dietrich pracujące w kaskadzie, zabezpieczenie jest montowane dla każdego kotła w komplecie w zestawie ze sprzęgłem hydraulicznym i rozdzielaczami.  Zawór bezpieczeństwa dla poszczególnego kotła wyliczono w oparciu PN-M-35630:1981 oraz przepisy UDT.

Zastosowano zawór f-my Duco, R ¾ x 1” K, 3 br. Deklaracja zgodności zaworu bezpieczeństwa - dołączona do opracowania. Zawór bezpieczeństwa dla każdego kotła umieszczonego w kaskadzie kotłów ma uzgodnienie UDT.

- NA RURZE WZBIORCZEJ DO NACZYNIA

Zawór bezpieczeństwa, należy dobrać zabezpieczając naczynie wzbiorcze pod względem możliwości przebicia ciśnienia wody wodociągowej do instalacji c.o.

Zawór bezpieczeństwa dobrano zgodnie z PN-99/B-02414

Max ciśnienie instalacji 	p1 = 3 br

Max ciśnienie w wodociągu    p2 = 6 br

Gęstość wody 	ρ = 974,8 kg/ m3

Współczynnik b	1

wsp. wypływu SYR, t. 1915, R ½”	αrz = 0,27   αc = 0,9 x αrz

Na wodzie uzupełniającej, przed demineralizatorem, zamontowany będzie reduktor ciśnienia np. f-my SYR, typ 315, R ½”, dla którego max. przepływ jest 1,8 m3/h tj. 0,5 kg/s

Min średnica wewnętrzna zaworu bezpieczeństwa

d o =  54 x ( G/(αc x (p1 x ρ)0,5)0,5

d o =  10,53 mm

Dla naczynia wzbiorczego N 300, f-my Reflex dobrano zawór bezpieczeństwa np. f-my SYR, typ 1915, R ½”, 1 szt. o średnicy wewnętrznej 12mm. Ciśnienie otwarcia 3 br.

###### PODGRZEWACZE POJEMNOŚCIOWE CIEPŁEJ WODY

Wg danych z projektu kotłowni – pkt. 1.2 zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi ok. 83,2 kW. Jednakże, wg. stanu istniejącego – zamontowane są 2 szt. podgrzewaczy pojemnościowych f-my De Dietrich typ B 400, o mocy 113 kW każdy i każdy o pojemności 400 l.

Z tego względu dla przygotowania c.w.u. należy zamontować 2 szt. podgrzewaczy pojemnościowych np. f-my De Dietrich typ BPB 500, podłączonych do instalacji w układzie Tichelmann’a.

Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnego urządzenia – 86,0 kW,  powierzchnia grzewcza wężownicy jest 3,1 m2, wydatek trwały przy temp. 45oC – 2110 l/h, wydajność 10-o minutowa 800 l. Przepływ czynnika grzewczego przez każde urządzenie 3 m3/h, straty przepływu przez wężownicę 2,6 m sł.w.

Każdy podgrzewacz pojemnościowy posiada wbudowane anody magnezowe w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wody do celów spożywczych. Dla instalacji c.w.u. przewidziano zastosowanie odpowiedniej automatyki powodującej okresową dezynfekcję wody przez podgrzanie jej do 70OC.

###### POMPA OBIEGU  GRZEWCZEGO  C.W.U.

W oparciu o dane podgrzewaczy BPB 500 przyjęto następujące parametry pracy pompy :

Wydajność pompy  Q = 1,15 x 6,0 = 6,9 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy  H = 1,2 x ( 26,0 + 5 ) = 37,2 kPa

Dla powyższych parametrów dobrano pompę f-my Grundfos typ Magna3 32-100F Pn 6/10, 1x230V, 50 Hz,  In = 0,09 – 1, 47 A, P = 9 – 171 W.

Pompa sterowana automatyką kotłów.

Pompa pracująca wg charakterystyki stałociśnieniowej.

UWAGA

- Należy doregulować pompę do rzeczywistych parametrów pracy przy rozruchu instalacji.

- Do momentu wyeksploatowania istniejącej pompy f-my Grundfos typ Magna3 32-120F należy ją pozostawić, po stwierdzeniu dobrego jej stanu technicznego i zakwalifikowaniu do dalszej eksploatacji. Pompa podłączona do automatyki kotła prowadzącego. Parametry pracy pompy ustawić wg. powyżej wyszczególnionych parametrów pracy na charakterystykę stałociśnieniową.

###### POMPA OBIEGU  CYRKULACYJNEGO C.W.U.

Istniejącą pompę obiegu cyrkulacyjnego typ pompy UPS 25-60N 180 f-my Grundfos należy wymienić na pompę elektroniczną.

Ze względu na brak danych dot. instalacji wody cyrkulacyjnej przyjmuje się jej ilość                     na poziomie 0,23 l/s ( 0,84 m3/h) przy ciśnieniu dyspozycyjnym ok.3,95 m.sł.w.

Wydajność pompy cyrkulacyjnej   Q = 1,15 x 0,84 = 0,97 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy  H = 1,2 x 39,5 = 47,4 kPa

Dla powyższych parametrów dobrano pompę elektroniczną f-my Grundfos,                            typ Alpha2 25-80 N 180, Pn10, 1x230V, 50 Hz,  In = 0,04-0,44 A, P = 3 W.

Pompa pracująca wg charakterystyki stałociśnieniowej.

Pompa sterowana automatyką kotłów. Pompa podłączona do automatyki kotła prowadzącego.

UWAGA

Należy doregulować pompę do rzeczywistych parametrów pracy przy rozruchu instalacji.

###### ZAWÓR  BEZPIECZEŃSTWA  NA WODZIE  ZIMNEJ

Zawór bezpieczeństwa na wodzie zimnej dobrano dla poszczególnego podgrzewacza pojemnościowego. Obliczenia dokonano programem doboru f-my Winkelmann & Panhoff /Reflex. Wyniki obliczenia w załączeniu.

Przyjęto zawór bezpieczeństwa f-my SYR t. 2115, ciśnienie otwarcia 6 br, R ¾” dla wody zimnej, o min. średnicy kanału dolotowego 14 mm.

Montaż zaworu na wysokości górnej dennicy podgrzewacza.

###### NACZYNIE  WZBIORCZE  PRZEPONOWE  INSTALACJI C.W.U.

Dla podgrzewaczy pojemnościowych przyjętych w obecnym opracowaniu, dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dokonano programem doboru f-my Reflex. Dobrano jedno naczynie wzbiorcze. Wyniki obliczenia w załączeniu.

Dobrano naczynie wzbiorcze np. f-my Reflex, typ DT 200 l, 10 bar. Ciśnienie pracy 6 br.

Naczynie podłączone do instalacji wody zimnej za pomocą złącza Dn 65/Pn16.

###### ZAWÓR  REDUKCYJNY DO OBIEGU KOTŁOWEGO I INSTALACJI C.O.

Zamontować zawór automatycznego napełniania instalacji c.o. f-my SYR typ 2128 z zaworem redukcyjnym f-my SYR , typ 315, Dn 15, o parametrach max. przepustowość  1,8 m3/h, nastawa ciśnienia 1,5 br. lub pojedynczy zawór redukcyjny f-my SYR typ 315, Dn 15 z zaworami odcinającymi, zwrotnym/antyskażeniowym i manometrami.

Zawór nastawiany podczas uruchamiania instalacji c.o. Zawór montowany przed demineralizatorem na wodzie zimnej.

###### NEUTRALIZATOR  KONDENSATU

W związku z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych należy stosować neutralizator kondensatu 1 szt. np. f-my De Dietrich, typ SA3, adekwatny do mocy kotłów. Neutralizator montować z boku kaskady kotłów. Rurę wypływową Ø 40 z PCV, z neutralizatora należy doprowadzić do kanału kanalizacji grawitacyjnej ( sprawdzić istniejący w kotłowni pion kanalizacji sanitarnej i dokonać podłączenia lub doprowadzić odpływ kondensatu do studzienki schładzającej).

Odprowadzenie kondensatu z każdego kotła przez przestrzeń powietrzną/lejek na rurze głównej do neutralizatora. Do neutralizatora włączone będą 4 kotły oraz 2 czopuchy. Urządzenia montować wg. DTR-ki producenta f-my De Dietrich.

###### REGULATOR  POGODOWY

Regulację automatyczną pracy kotłowni zabezpiecza automatyka podstawowa pogodowa - dla przyjętych w naszym opracowaniu kotłów np. f-my De Dietrich typ Diematic –Evolution, wbudowana w panele sterujące kotłów, doposażona w czujnik AD212 i AD199.

Układ działa bez  priorytetu c.w.u. z częściowym, szczątkowym podawania parametru wysokiego dla instalacji c.o.

UWAGA

Ze względu na przyjęte zastosowanie rur z PP, PE itp. temperaturę wyjściową z kotłów należy ograniczyć w celu zabezpieczenia rur przed przegrzaniem.

Stosować w zależności od uzgodnienia z Inwestorem obniżenie nocne.

Stosować f-cję ustawieniu przegrzewu c.w.u. w okresach nocnych do 70 oC ( automatyka Evolution ).

###### DOBÓR  KOMINÓW

Kominy wykonać jako system spalinowy przeznaczony do stosowania dla kaskady kotłów kondensacyjnych – f-my Jeremias. Zasys powietrza z pomieszczenia.

Odprowadzenie spalin z kaskady kotłów zaprojektowano systemem, z blachy stalowej kwasoodpornej, spawanej plazmowo, 0,6 mm, Ø 180 mm – 2 szt. Ze względu na zamontowane w szachtach kominowych istniejące wkłady kominowe od istniejących kotłów o średnicy Ø 250 mm, będą wykonane 2 wkłady kominowe do zestawu kotłów kondensacyjnych łączonych po 2 szt. Takie podłączenie ma uzasadnienie w kolejności wykonywanych prac i odłączanych istniejących jednostkach kotłowych.

Podłączenie poszczególnych jednostek kotłowych do przewodów spalinowych wg. wytycznych montażu producenta np. f-my Jeremias ( załączono wyliczenie wysokości komina ) .

Kominy spalinowe – wkłady kominowe montowane w istniejących dwóch szachtach kominowych. W przypadku wyprowadzenia kominów ponad obmurowanie – komin musi zostać zaizolowany termicznie. Komin wyprowadzony ponad dach budynku, zakończony ustnikiem bez daszka, ze względu na możliwość zamarzania wlotu powietrza. Minimalna wysokość komina nie mniejsza niż obecnie istniejące kominy. Wszystkie elementy obudowy zewnętrznej, tłumiące wypływ spalin należy zdemontować.

Powietrze czerpane zza ściany zewnętrznej, od strony zespołu parkowego. Odpływ kondensatu poprzez kotły i neutralizator do istn. pionu kanalizacji sanitarnej lub do istniejącej studzienki schładzającej, odprowadzonej grawitacyjnie do poziomu kanalizacji sanitarnej.

Pomiarów całkowitej długości komina oraz szczegółowego określenia jego elementów należy dokonać na budowie, po zdjęciu i zdemontowaniu istniejącej obudowy kominów.

UWAGA

- Doboru wysokości komina i kształtek końcowych na dachu należy dokonać bezpośrednio na budowie.

- Skropliny z kominów należy podłączyć do neutralizatora kondensatu

###### POMIESZCZENIE  KOTŁOWNI

Pomieszczenie istniejącej kotłowni, ze względu na okres budowy rok 1997 jest wykonane wg starych, nie obowiązujących obecnie przepisów. Ze względu na wykonywanie obecnie remontu/modernizacji kotłowni pomieszczenie kotłowni będzie dostosowane do obecnych wymagań.

W zakresie dostosowania do wytycznych należy wykonać :

- wyniesienie zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn 50 aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej na zewnątrz, do szafki gazowej na elewacji budynku

- zamontować detektor tlenku węgla do istniejącego aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej

- wymienić istniejące drzwi do kotłowni na drzwi w klasie odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz i zamkniecie otwierane pod naporem ciężaru ciała z wewnątrz ( antypanic )

- doizolować wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe do odpowiedniej klasy odporności ogniowej

Jako pomieszczenie istniejące kotłownia jest wydzielona w klasie odporności ogniowej – stropy – REI60, ściany wewnętrzne REI60. Do kotłowni prowadzą obecnie istniejące drzwi o wielkości 0,9 x 2,0 m, od strony zewnętrza budynku. Istniejące drzwi przeszklone z PCV, bez odporności ogniowej, otwierane na zewnątrz. W uprzednim projekcie powykonawczym kotłowni – pkt. 1.2., zostało wyszczególnione przez rzeczoznawcę ppoż., iż drzwi powinny być metalowe, atestowane, otwierane na zewnątrz, z zamkiem rolkowym, o odporności ogniowej min. 30 min. Z tego względu istniejące drzwi muszą zostać wymienione na drzwi o wielkości 0,9 x 2,0 m , o klasie odporności min. EI30 i wyposażone w samozamykacz oraz muszą się otwierać pod naporem ciała człowieka z wewnątrz.

Istniejące pomieszczenie kotłowni posiada dwa okna, które spełniają warunek powierzchni 1:15 pow. podłogi tj. 2,27 m2. Istniejące okna mają pow. 3,78 m2 i są w 50% otwieralne.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody kotłowni należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody tj. EI60, istniejące rury c.o., c.w.u., z.w. i inne, przechodzące przez ściany wewnętrzne, należy doizolować do odpowiedniej klasy odporności ogniowej.

Istniejące pomieszczenie kotłowni posiada już wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną oraz studzienkę schładzającą i wpust podłogowy.

W celu zagwarantowania powietrza do spalania pomieszczenie kotłowni ma zamontowaną wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną – kanał blaszany „Z” umieszczony w ścianie zewnętrznej, o wym. 80x30 cm. Zakończenie kanału na wysokości 0,34 m ( dolna krawędź ) nad podłogą pomieszczenia kotłowni. Pobieranie powietrza ok. 1,2 m nad poziomem terenu parkowego przylegającego do kotłowni.

Wywiew w postaci dwóch istniejących kanałów murowanych, usytuowanych w ścianie wewnętrznej kominowej, z wejściem każdy o wym. 0,27 x 0,14 m, umieszczonych pod stropem kotłowni, wyprowadzonych w szachcie kominowym murowanym o wym. 2 x 0,14 x 0,14m ponad dach budynku.

Ze względu na czerpanie powietrza przez jednostki kotłowe z pomieszczenia kotłowni  kubatura pomieszczenia musi spełniać warunek zawarty w §172, Dz.U.2022, poz.1225 tekst jednolity. Min. kubatura pomieszczenia musi wynosić 72,4 m3 – co jest spełnione, gdyż kubatura kotłowni jest 80,82 m3.

W pomieszczeniu kotłowni jest istniejąca studzienka schładzająca o wymiarach 0,44 x 0,44 x 0,8 m, z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków do kanalizacji na zewnątrz oraz wpust podłogowy.

W świetle obecnych przepisów, po wykonaniu prac wyszczególnionych na wstępie obecnego punktu kotłownia będzie spełniała wszystkie obecnie wymagane prawem przepisy.

Dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni znajdują się : gaśnice proszkowe po 2 kg – 2 szt. oraz koc gaśniczy – 1 szt. – umieszczone przy wejściu do kotłowni.

###### AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Kotłownia, zgodnie z Dz.U.2022 poz.1225 tekst jednolity, podlega przepisom o konieczności  zamontowania aktywnego systemu bezpieczeństwa. W obecnej kotłowni system ten jest zastosowany i składa się z :

- detektora dwuprogowego DEX-12/N wykrywającego metan ustawionego na 10% dolnej granicy wybuchowości metanu -  1 szt.

- modułu alarmowego MD-2.Z

- zaworu elektromagnetycznego MAG3 Dn50

- sygnalizatora optyczno-akustycznego w kotłowni nad centralką

Ze względu na dostosowanie do obecnych przepisów należy domontować detektor tlenku węgla typ DG.22.EN – na ścianie, na wysokości 2 m nad podłogą oraz zawór elektromagnetyczny MAG3 Dn50 wynieść z pomieszczenia kotłowni na zewnątrz.

UWAGA

- W celu lepszej lokalizacji ewent. stanów alarmowych dla kotłowni należałoby sygnalizator optyczno-akustyczny wynieść na zewnątrz obok drzwi do kotłowni. W takim przypadku należy zamontować urządzenie typ SL21 f-my Gazex.

- Wykonać główny wyłącznik prądu przed wejściem do kotłowni

Aktywny system bezpieczeństwa oraz instalacja gazowa nie są przedmiotem obecnego opracowania.

###### ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość | Producent/Dealer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| KOTŁOWNIA KASKADA KOTŁÓW 4 x AMC 90 |  |  |  |
| 1. | Kaskada 4 x AMC 90, zawieszona na konstrukcji LV, z fabrycznie dobranym rozdzielaczem instalacji – Dn 65 i gazu Dn 50, z zestawami podłączeniowymi z pompami – dla każdego kotła, z zaworami bezpieczeństwa dla każdego kotła, armaturą odcinająco-zaporową, ze sprzęgłem , z czujnikiem zewnętrznym , z czujnikiem AD212 i AD 199 | 1 kpl. | np. f-ma De Dietrich |
| 2. | Podgrzewacz pojemnościowy typ BPB 500 w izolacji termicznej, z dwiema anodami magnezowymi | 2 szt. | np. f-ma De Dietrich |
| 3. | Naczynie wzbiorcze przeponowe do zimnej wody, DT200, nast.6 br ze złączem Dn65/Pn16, montaż w przepływie | 1 kpl. 1 szt. | np. Reflex |
| 4. | Magnetoodmulacz OISm 250/80, kołnierzowy z izolacją termiczną | 1 szt. | np. Spaw-Test |
| 5. | Pompa obiegowa instalacji do podgrzewaczy pojemnościowych typ Magna 3 32-100 F , Pn 6/10, 1x230V, 50 Hz, In = 0,09 – 1, 47 A, P = 9 – 171 W UWAGA Po określeniu dobrego stanu technicznego kwalifikującego do dalszej eksploatacji, do momentu wyeksploatowania, można wykorzystać nadal istniejącą pompę typ Magna3 32-120F f-my Grundfos | 1 szt. | np. Grundfos |
| 6. | Pompa obiegowa instalacji c.o. typ Magna 3 40-120 F , Pn6/10, 1x230V, 50 Hz, P1 = 17 - 427 W, In = 0,19 - 1,96 A UWAGA Po określeniu dobrego stanu technicznego oraz właściwych parametrów pracy kwalifikujących do dalszej eksploatacji do momentu wyeksploatowania, można wykorzystać nadal istniejącą pompę typ Magna3 32-120F f-my Grundfos | 1 szt. | np. Grundfos |
| 7. | Pompa cyrkulacyjna c.c.w. typ Alpha2 25-80N, Pn10, 1x230V, 50 Hz, In = 0,04-0,44 A, P = 3 W | 1 szt. | np. Grundfos |
| 8. | Zawór trójdrogowy typ HFE3, Dn 32, kvs 28 m3/h, mieszający z siłownikiem typ AMB 162 | 1 kpl. | np. Danfoss |
| 9. | Zawór bezpieczeństwa na rurze wzbiorczej do naczynia, typ 1915, R ½”, nast. 3 br | 1 szt. | np. SYR |
| 10. | Zawór bezpieczeństwa przy podgrzewaczu pojemnościo-wym, typ 2115, R ¾”, nast. 6 br | 2 szt. | np. SYR |
| 11. | Rozdzielacz Magra 120/120 w izolacji termicznej na zamocowaniach do ściany | 1 kpl. | np. EWFE Polonia |
| 12. | Złącze samoodcinające SU R ¾” oraz manometr do montażu bezpośredniego do istniejącego naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji c.o. i kotłów, N 300, nast. 3br | 1 szt. 1 szt. | np. Reflex |
| 13. | Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy, Dn 80, w zabudowie krótkiej | 5 szt. | np. Broen, Valvex |
| 14. | Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy, Dn 65, | 4 szt. | np. Broen, Valvex |
| 15. | Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy, Dn 50, | 3 szt. | np. Broen, Valvex |
| 16. | Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy, Dn 40, | 4 szt. | np. Broen, Valvex |
| 17. | Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy/gwintowany, Dn 32, | 1 szt. | np. Broen, Valvex |
| 18. | Zawór kulowy, odcinający, kołnierzowy/gwintowany, Dn 15, ( wliczono odpowietrzenia dla instalacji c.o. ) | 10 szt. | np. Broen, Valvex |
| 19. | Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy, kołnierzowy, Dn 80, typ 402 | 1 szt. | np. Zetkama |
| 20. | Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy, kołnierzowy, Dn 65, typ 402 | 1 szt. | np. Zetkama |
| 21. | Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy, kołnierzowy, Dn 50, typ 402 | 1 szt. | np. Zetkama |
| 22. | Filtr magnetyczny typ IFM Dn65 | 1 szt. | np. Infracorr |
| 23. | Rury stalowe, Dn 80, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem | ~12mb |  |
| 24. | Rury stalowe, Dn 65, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem | ~25mb |  |
| 25. | Rury stalowe, Dn 50, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem | ~20mb |  |
| 26. | Rury stalowe, Dn 40, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem | ~6mb |  |
| 27. | Rury stalowe, Dn 32, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem | ~2mb |  |
| 28. | Rury stalowe, Dn 25, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem ( przedłużenie wylotów rur z zaworów bezpieczeństw nad podłogę ) | ~7mb |  |
| 29. | Rury stalowe, Dn 20, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem | ~4mb |  |
| 30. | Rury stalowe, Dn 15, czarne, ze szwem, instalacyjne wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006P z atestem | ~12mb |  |
| 31. | Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 65, z.w., c.w. | 2 szt. | np. ITAP |
| 32. | Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 40, | 4 szt. | np. ITAP |
| 33. | Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 25, | 2 szt. | np. ITAP |
| 34. | Zawór kulowy, odcinający, gwintowany, Dn 20, | 2 szt. | np. ITAP |
| 35. | Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy do z.w. Dn 65 | 1 szt. | np. ITAP |
| 36. | Zawór zwrotny uniwersalny, sprężynowy do z.w. Dn 25 | 1 szt. | np. ITAP |
| 37. | Filtr magnetyczny do c.c.w. Dn 25 | 1 szt. | np. ITAP |
| 38. | Rury PP 75x12,5 mm, PN20 z.w. | ~10mb | np. Kan-therm |
| 39. | Rury PP 50x8,3 mm, PN20 z.w. | ~5mb | np. Kan-therm |
| 40. | Rury PPS 75x12,5 mm, PN20 c.w. | ~10mb | np. Kan-therm |
| 41. | Rury PPS 50x8,3 mm, PN20 c.w. | ~5mb | np. Kan-therm |
| 42. | Rury PPS 40x6,7 mm, PN20 c.w. | ~10mb | np. Kan-therm |
| 43. | Rury PPS 32x5,4 mm, PN20 c.w. | ~8mb | np. Kan-therm |
| 44. | Rury PP 25x4,2 mm, PN20 z.w. | ~8mb | np. Kan-therm |
| 45. | Zawór antyskażeniowy typ CA np. 6800, R ½” | 1 szt. | np. Caleffi |
| 46. | Demineralizator wody grzewczej z zespołem przyłączeniowym t. 3200, 14 l | 1 kpl. | np. SYR |
| 47. | Zestaw napełniania instalacji typ 2128, z manometrem i reduktorem ciśnienia | 1 kpl. | np. SYR |
| 48. | Wodomierz Dn 15, Q 2,5 m3/h, do wody zimnej | 1 szt. | np. BMeters |
| 49. | Neutralizator kondensatu t. SA3 | 1 szt. | np. De Dietrich |
| 50. | Odpowietrznik automatyczny Dn 15 ( wliczono odpowietrzenia dla instalacji c.o. ) | 7 szt. | Taco Hy Vent |
| T | Termometr prosty/kątowy 0-100oC, R ½” , z tuleją ochronną, | 7 szt. | np. KFT |
| M | Manometr M 60-R(0-0,6)MPa z rurką manometryczną i kurkiem trójdrogowym | 10 szt. | np. WIKA Polska |
|  | Zlew techniczny z podłączeniem rurą kanalizacyjną Dn50 do pionu istniejącego Ø110mm, z podejściem wody zimnej rurą PP 20x3,4 z podejściem wody ciepłej rurą PP 20x3,4 z baterią zlewozmywakową z wylewką ze złączką do węża z zaworem gwintowany odcinającym wodomierz do wody zimnej Dn 15, Q 1,0 m3/h wodomierz do wody ciepłej Dn 15, Q 1,0 m3/h | 1 szt. 2,0 m 1,5 m 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. | np. Koło np. Kan-therm np. Koło np. Koło np. Itap np. BMeters np. BMeters |
|  | Izolacje termiczne dla wyszczególnionych powyżej średnic rur |  | np. Paroc |
|  | Przejścia ppoż. dla kotłowni w klasie EI60 |  |  |
|  | Kominy spalinowe dla kaskady 4xAMC90 – wg zestawienia np. f-my Jeremias lub równorzędne |  | np. Jeremias |

PRODUCENCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W TABELI ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW PODANI SĄ JAKO REFERENCYJNI. URZĄDZENIA MOGĄ ZOSTAĆ ZAMIENIONE POD WZGLĘDEM RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

UWAGA

- Dokładnego wyliczenia rur należy dokonać na budowie.

- Dokładne wyliczenie rur i kształtek kominowych – dokonać na budowie, po sprawdzeniu możliwości prowadzenia przewodów kominowych prowadzonych do istniejących wkładów kominowych po istniejących kominach. Zestawienie materiałów obejmuje podstawowe materiały. W przypadku konieczności montażu elementów na zewnątrz należy wykonać elementy zaizolowane termicznie

- Dokładnego wyliczenia odpowietrzników miejscowych należy dokonać na budowie, w zależności od konfiguracji prowadzenia przewodów skorygować ilość odpowietrzników miejscowych. W przypadku konieczności stosowania odpowietrzników dla c.w.u. należy stosować urządzenia z atestem PZH.

- Rury instalacyjne izolować termicznie – zgodnie z normy PN-B-02421:2000, lecz nie mniej niż w Rozp.Min.Infrastr. Dz.U.2022, poz. 1225 tekst jednolity. Izolacja termiczna przewodów gotowymi elementami z polietylenu z atestem wg normy jw. i Rozporządzenia.

- Przy zabudowie kotłowni należy zwrócić uwagę aby zapewnić dostęp serwisowy do kotła i innych urządzeń.

- Przejścia przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności danej przegrody pożarowej. Można zastosować uszczelnienia np. Promat, Hilti. Przejścia przez przegrody pożarowe dla rur stalowych wypełnić pastą ppoż. w systemie np. Promat lub wełną mineralną, pomalować farbą ppoż. – zgodnie z certyfikatem danego przejścia dla danego producenta zabezpieczeń. Rury z PP lub PP stabi izolować pożarowo np. za pomocą kołnierzy ogniochronnych np. f-my Promat typ UniCollar lub innych posiadających stosowny certyfikat.

- Doizolować do odpowiedniej klasy przegrody pożarowej przejścia istniejących rur PCV, stalowe, PP przez przegrody pożarowe.

###### WSKAZANIA OGÓLNE I WYTYCZNE DLA BRANŻ

BRANŻA BUDOWLANA

- wszystkie przejścia rur z kotłowni przez przegrody wewnętrzne lub posadzki wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody EI60.

- kominy spalinowe montować w istniejących wkładach kominowych po istniejących kotłach. W przypadku konieczności montażu elementów kominowych na zewnątrz kotłowni – montować elementy zaizolowane termicznie przez producenta, wyprowadzić wkłady kominowe ponad dach budynku, na wysokość min. istniejącego komina, kominy zakończone ustnikami bez daszków

- kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej – sprawdzić drożność oraz sprawdzić poprawność działania wentylacji pomieszczenia, załączyć protokół kominiarski powykonawczy

- w przypadku podłączenia neutralizatora kondensatu do studzienki schładzającej wykonać wkucie rury odpływowej w szlichtę i uzupełnić płytki terakoty

- zamontować zlew z wylewką ze złączką do węża, podłączyć wodę zimną i ciepłą, obie wody olicznikować

BRANŻA SANITARNA

- zdemontować kotły, rury spalinowe, pompy kotłowe, armaturę, rury instalacyjne nie wykorzystywane w dalszej eksploatacji

- instalacje grzewcze przed przyłączeniem do układu kotłów należy gruntownie wypłukać, zamontować magnetoodmulacz, rozważyć z Inwestorem zastosowanie inhibitora korozji

- zamontować projektowane urządzenia

- zamontować neutralizator skroplin, neutralizator podłączyć do głównej rury spustowej   Ø 40 i doprowadzić do pionu kanalizacji grawitacyjnej ( włączenie przez zasyfonowanie), który jest w kotłowni lub sprowadzić do studzienki schładzającej

- do podłączenia każdego kotła z przewodem spalinowym należy stosować przewody z rewizją; prowadzenie przewodów spalinowych powinno zapewnić odprowadzenie kondensatu przez komorę poszczególnego kotła do neutralizatora

- napełnianie do instalacji przewiduje się poprzez demineralizator np. SYR typ 3200, poprzez zawór antyskażeniowy np. f-my CA6800, R ½” ( montaż na doprowadzeniu zimnej wody do rozdzielaczy poprzez projektowany demineralizator ), zamontować automatyczny zestaw uzupełniania instalacji f-my SYR typ 2128 z reduktorem ciśnienia f-my SYR typ 315 lub poszczególne urządzenia oddzielnie

- izolacja przewodów i urządzeń w obrębie wejścia powietrza zewnętrznego, zimnego przez kanał nawiewny „Z” – o grubości jak dla przewodów zewnętrznych

- przed wykonaniem rurociągów sprawdzić możliwość prowadzenia i krzyżówek projektowanych rur z innymi instalacjami.

- wszystkie przewody w miejscach przejść prowadzić na wysokości min. 2,0 m nad podłogą.

- kotły należy łączyć do gotowego elementu rozdzielacz-sprzęgło

- należy sprawdzić aktywny system wykrywania gazu, detektor ustawić na 10% dolnej granicy wybuchowości, sprawdzić poprawność działania kompletu

- domontować detektor tlenku węgla

- wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody np. systemem Promat, Hilti itp.

- po zakończonych pracach montażowych oraz podłączeniu kotłów do przewodów spalinowych należy wykonać sprawdzenie skuteczności ciągu wentylacyjnego potwierdzone protokółem kominiarskim oraz sprawdzenie ciągu i składu spalin – potwierdzone protokółem z przeglądu i uruchomienia kotłów.

- zamontować zlew z wylewką ze złączką do węża, podłączyć wodę zimną i ciepłą, obie wody olicznikować

- podłączyć neutralizator kondensatu do istniejącej rury kanalizacji sanitarnej w kotłowni; w przypadku braku takiej możliwości wykonać podłączenie do studzienki schładzającej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- podłączenie z siecią elektryczną pomp musi być stałe i musi zawierać dwubiegunowy wyłącznik ze stykami

- wszystkie instalacje uziemić

- czujnik temperatury zewnętrznej wynieść na wysokość min. 3,0 m nad poziom terenu i umiejscowić go od strony północnej. W przypadku braku takiej możliwości czujnik należy zabezpieczyć przed bezpośrednim nagrzewaniem słonecznym, poprzez umieszczenie w obudowie

- główny wyłącznik prądu dla kotłowni wynieść przy wejściu do kotłowni

- wynieść sygnalizator optyczno-akustyczny dla aktywnego systemu bezpieczeństwa przed wejście do kotłowni

- podłączyć zawór elektromagnetyczny MAG3 Dn50 umieszczony w szafce gazowej na elewacji budynku

- wykonać oświetlenie ledowe kotłowni

- kotły podłączyć na oddzielnym obwodzie zabezpieczonym przed przepięciem, kotły podłączyć na tej samej fazie

- wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody np. Systemem Promat, Hilti itp.

WYTYCZNE OGÓLNE

- Należy bezwzględnie zapoznać się z całym projektem przed przystąpieniem do robót; w przypadku niejasności zwrócić się do projektanta.

- Każdą zmianę materiałową, prowadzenia przewodów itp. należy uzgodnić z projektantem. W przypadku dokonania zmian, na które brak jest zgody projektanta utracona zostaje gwarancja projektowa dla danej instalacji.

- Można zastosować urządzenie równoważne pod względem parametrów technicznych, po konsultacjach z projektantem obecnego opracowania