Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40000 litrów (z możliwością zmniejszenia) oleju napędowego grzewczego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                           w Rusinowie Koneckim w 2024 r.

- Dostawy oleju dokonywane będą partiami do  kotłowni olejowej Ośrodka.

- Dostarczony olej opałowy winien spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:

- gęstość w temperaturze 15° C max. 860 kg/m3 ;

- wartość opałowa- minimum 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu - minimum 56°C;

- lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C -maksimum 6,00mm2 /s;

- skład frakcyjny:

do 250° C destyluje (% V/V), maksimum 65;

do 350° C destyluje (% V/V), minimum 85;

- temperatura płynięcia (° C), maksimum -20;

- pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej (% m/m),                          maksimum 0,30;

- zawartość siarki %( m/m), maksimum 0,100;

- zawartość wody (mg/kg), maksimum 200;

- zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg), maksimum 24;

- pozostałość po spopieleniu (% m/m), maksimum 0,010.

- Dostawa oleju następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterna z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Cysterna musi posiadać legalizowany licznik do wydawania paliwa oraz wąż z możliwością podania paliwa.

- Ładowność cysterny nie może być mniejsza niż 10000 litrów .

- Jednorazowa dostawa oleju opałowego do Ośrodka będzie wynosiła około 5500 litrów                      a w wyjątkowych przypadkach mniej.

- Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później                     niż z fakturą.

- Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie, faksem                            lub e-mailem.

- W nagłych przypadkach korekta zamówienia będzie dokonywana telefonicznie.

- Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.