Załącznik Nr 5 do SWZ

- Nr postępowania 5/2024

Wymagane parametry oferowanego oleju opałowego

| PARAMETR | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- |
| Gęstość w temperaturze 15OC, nie wyższa niż | 0,860 | g/ml |
| Temperatura zapłonu nie niższa niż | 56 | OC |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 20OC nie większa niż | 6 | mm2/s |
| Skład frakcyjny: - do 250˚C destyluje nie więcej niż - do 350˚C destyluje nie mniej niż | 65% 85% | V/V V/V |
| Zawartość siarki nie więcej niż | 0,1 % | m/m |
| Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż | 0,3% | m/m |
| Pozostałość po spopieleniu nie większa niż | 0,01% | m/m |
| Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |
| Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż | 24 | mg/kg |
| Wartość opałowa nie niższa niż | 42,6 | MJ/kg |
| Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | OC |
| Odporność na utlenianie – całkowite osady nierozpuszczalne, nie więcej niż | 25 | g/m3 |
| Barwa | czerwona |  |

Oferowany olej powinien spełniać również wymogi PN-C-96024:2020-12.