Spis zawartości opracowania

I.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

II.	ZAKRES OPRACOWANIA

III.	PODSTAWA OPRACOWANIA

IV.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

V.	OPIS TECHNICZNY

VI.	OBLICZENIA

VII.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej rozbudowy                     i przebudowy szkoły podstawowej o nowy oddział przedszkolny na działce nr  665/2 obr. 0102                         w Smolarzynach gm. Żołynia

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

- instalację gniazd wtykowych 230V

- instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

- rozdzielnia RE3

- instalację odgromową, uziemienia i połączeń wyrównawczych,

- instalacja przyzywowa pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych

- instalacja fotowoltaiczna 12kW

- rozbudowa instalacji napadu i włamania SSWiN

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- Informacje przekazane przez Inwestora.

- Projekt architektoniczno – budowlany

- Uzgodnienia branżowe

- Wymienionych niżej Polskich Norm:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  (Jedn.tekst.Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z późn. zmianami,

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 54/1997 poz. 348               z późn. zmz póź. zmianami,

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst.Dz.U. 147/2002, poz. 1129 z późn. zm.)z póź. zmianami,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zmianami,

  - N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

  - N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

  - N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

  - PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie arkusze.

  - PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

  - PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne.

  - PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wszystkie arkusze.

  - PN-EN 62446-1 Systemy fotowoltaiczne

  - PN-EN 50131-1-2009  Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.

  - Aktualne normy i przepisy.

  - CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Napięcie zasilania obiektu 				- 0,4 kV

- Napięcie zasilania po stronie odbiorcy 			- 230/400 V

- Układ sieci 3~50Hz 400/230V				- TN-S

- Moc zainstalowana budowa  Pi 			- 20 kW

- Współczynnik zapotrzebowania kz.			- 0,6

- Moc obliczeniowa Po					- 12 kW

- Prąd obliczeniowy Io					- 19,25 A

- System ochrony od porażeń		 		- uziemienie ochronne

- samoczynne wyłączenie zasilania

- Środki ochrony przeciwprzepięciowej 			- ochronniki typ  typ II

- Środki ochrony przeciwporażeniowej 			- izolacja ochronna

- połączenia wyrównawcze

- samoczynne szybkie wyłączenie   		    	 zasilania

  - OPIS TECHNICZNY

##### Stan istniejący

##### Obecnie odbiorca posiada aktualną umowę o dostarczenie energii i świadczenie usług przesyłowych                   o mocy 9 kW, która jest niewystarczająca dla potrzeb zasilania przebudowanego obiektu. Przed realizacją inwestycji należy wystąpić do  PGE Dystrybucja S.A. RE Leżajsk o zwiększenie mocy.

##### Zasilanie obiektu

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku zasilana będzie ze złącza ZL (według osobnego opracowania). WLZ ze złącza PWP do rozdzielni RE3 należy wykonać kablem N2XHżo 5x25mm2. Istniejące zasilanie rozdzielni RE1 podłaczyć do PWP.

##### Rozdzielnia RE3

Zaprojektowano  obudowę w II klasie ochronności  wnękową/natynkową z  wyłącznikiem głównym  oraz ochronnikiem typu II, z sygnalizacją obecności napięcia, wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Rozdzielnie wykonać z rezerwą 30% miejsca umożliwiającą zainstalowanie dodatkowych aparatów w przyszłości.

##### Kanały, koryta kablowe, układanie przewodów

Okablowanie elektryczne prowadzić w strefie między sufitowej natynkowo  na uchwytach kablowych oraz korytach kablowych i w ścianach w bruzdach podtynkowo. Dopuszczalne jest układanie instalacji w rurach osłonowych w posadce. Osprzęt elektryczny instalować w puszkach podtynkowych. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Trasy przewodów należy wykonać zwracając szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż. Kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonywać tak, aby nie powodować osłabienia elementów konstrukcyjnych budynku. Elementy kotwiące, haki i kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

##### Oświetlenie zewnętrzne

Do oświetlenia terenu zaprojektowano oprawy na elewacji budynku. Oświetlenie sterowne będzie zegarem astronomicznym

  - 20 luksów

##### Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

##### Oświetlenie podstawowe

##### Oświetlenie pomieszczeń w obiekcie zaprojektowano za pomocą opraw ze źródłem LED. W pomieszczeniach zastosowano oprawami do zabudowy w suficie podwieszanym oraz nastropowo. Parametry opraw oraz stopień ochrony IP podano na rysunku E2, E3.

  - 500 lx higienistka

  - 200 lx pomieszczenia sanitarne, magazyn

  - 100 lx korytarz

  - 150 lx klatka schodowa

  - 300 lx sala przedszkolna

- Obwody oświetleniowe  zasilić przewodami  N2XHżo 4x1,5mm2,  N2XHżo 3x1,5mm2.

- Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą lokalnych łączników oświetleniowych instalowanych w oświetlanych pomieszczeniach, w pomieszczeniach socjalnych czujnikami ruchu.

##### Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

W obiekcie przewidziano oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne LED  umożliwiające bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napięcia, poprzez samoczynne załączenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego 1h.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej  nie może być niższe niż 1 lx  oświetlenie na 	drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie dłuższym niż 2s po zaniku 	oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia przy każdym urządzeniu przeciwpożarowym  	oraz na zewnątrz dzwi ewakuacyjnych 5lx.

Zastosowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w zintegrowane moduły awaryjne 	pracujące w trybach na ciemno: oprawa zapala się po zaniku napięcia (oprawa o symbolu AW, EW)

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane 	przez Instytut CNBOP.

##### Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami N2XHżo 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem. Gniazda instalować na wysokości uzgodnionej z Inwestorem. W miejscach wymaganych zastosować gniazda bryzgoszczelne IP44. Wszystkie odbiory (gniazda, włączniki itp) oraz puszki łączeniowe należy bezwzględnie opisać numerem obwodu.

## Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych projektuje się sygnalizację przyzywową. W toalecie należy zainstalować przycisk pociągowy oraz przycisk kasowania. Nad drzwiami toalety, od strony korytarza zainstalować sygnalizator optyczno — akustycznąy. System zasilić z obwodu ośw danego pomieszczenia poprzez transformator 230/15V. Wszystkie komponenty systemu są w wykonaniu do montażu podtynkowego w puszkach fi60. Przycisk pociągowy zainstalowany w pomieszczeniu powoduje zadziałanie sygnału akustycznego wraz z zapaleniem się lampki nad drzwiami do pomieszczenia.

## Instalacja wentylacji, kotłowni

Wentylatory kanałowe zasilane z obwodów oświetlenia danego pomieszczenia.

## Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy źródła 12 kWp. Do zmiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną projektuje się 30 modułów fotowoltaicznych PV o mocy  400Wp każdy. Do przekształcenie energii prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na energię prądu przemiennego              o parametrach sieciowych projektuje się montaż 15 szt. mikroinwerterów DC/AC o mocy 800W.                        Do każdego mikroinwentera zamontowanego na dachu z wykorzystaniem kabla solarnego o przekroju 6mm2 i złączek MC4 jednego producenta podłączone będą po dwa panele PV. Przewody DC oraz AC muszą być odporne na promieniowanie UV. Instalacja DC nie wymaga zabezbieczenia przeciwporażeniowego. Instalacja AC przy zadziałaniu PWP zostanie pozbawiona napięcia. Moduły fotowoltaiczne PV należy zamocować na dachu budynku z wykorzystaniem mocowań i konstrukcji systemowych pod kątem 30o do kierunku południowego. Przy montażu paneli zachować odstęp izolacyjny od instalacji odgromowej i od pokrycia dachu. Zaprojektowana na budynku instalacja odgromowa będzie chronić także moduły PV przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Dla zapewnienia informacji dla służb ratowniczych o instalacji PV na dachu budynku nalezy go oznakować od strony drogi pożarowej. Wykorzystanie mikroinwenterów to gwarancja bezpiecznego napięcia stałego, które nie przekracza 60V minimalizuje to ryzyko pożaru, a także umożliwia podjęcie akcji gaśniczej strażakom. Instalację fotowoltaiczną przed przyłączeniem, należy zgłosić do Zakładu Energetycznego wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zakład Energetyczny załącznikami oraz do Państwowej Straży Pożarnej.

##### Instalacja napadu i włamania SSWiN - założenia

Istniejąca część budynku wyposażona jest w instalację włamania i napadu. Projektuję się rozbudowę systemu o nowo projektowane pomieszczenia. System sygnalizacji włamania i napadu ma za zadanie ochronę obiektu oraz przebywających w nich ludzi przed włamaniem i napadem oraz szybką jednoznaczną identyfikację pomieszczenia, w którym nastąpiło naruszenie chronionej strefy. Nie przewiduje sie montażu czujek magnetycznych w drzwiach oraz oknach. System rozbudowć należy w moduł, który zabezpieczy akumulator przed nadmiernym rozładowaniem. Istniejącą centralę rozbudować należy w moduł adresowalny, który pozwoli nadać każdej czujce unikalny adres pozwalający jednoznaczne określenie miejsca naruszenia chronionej strefy. Nadajnik do powiadomienia firmy ochroniarskiej należy wykorzystać istniejący. Instalację należy prowadzić w korytkach oraz rurkach windurowych pod tynkiem. System należy rozbudować o sygnalizatory akustyczno - optyczne. Komunikator systemu alarmowego powinien być zaprogramowany w sposób i w zakresie uzgodnionym przez użytkownika instalacji z agencją ochrony.

##### Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

Funkcę przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku pełnić będzie wyłącznik PWP na zewnątrz budynku przy złączu licznikowym ZL, którego przycisk umieszczony będzie przy głównym wejsciu do budynku. Okablowanie pomiędzy przyciskiem a wyłącznikiem PWP wykonać kablem niepalnym        odporności ogniowej E90 typu HDGs 3x1,5mm2.

##### Ochrona przeciwprzepięciowa

Zaprojektowano ochronę przed przepięciami poprzez zastosowanie ogranicznika  klasy II w RE3. Ogranicznik ma za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Urządzenia (odbiorniki) elektroniczne należy dodatkowo wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową klasy III.

##### Ochrona od porażeń, instalacja połączeń wyrównawczych

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana przez odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prądzie znamionowym powyżej 32A, czas 0,4s (napięcie 230V) i 0,2s (napięcie < 400V) w obwodach o prądzie znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia wykonano:

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączono do uziemionego przewodu ochronnego PE,

- wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE zostały uziemione,

- przewód neutralny N  jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziału PEN na PE i N zostało uziemione

- zastosowano połączenia wyrównawcze, które obejmują wszystkie równocześnie dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce.

Ochrona uzupełniająca:

Ochronę uzupełniającą zapewni wyłączniki różnicowo prądowe RCD.

##### Ochrona przetężeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobór przewodów

Wartości zabezpieczeń dobrano dla zakładanych znamionowych prądów obciążenia jak również ze względu na występujące prądy zwarciowe, w poszczególnych punktach instalacji oraz ze względu na wymaganą selektywność zadziałania poszczególnych zabezpieczeń.

Przewody dobrano ze względu na wartości zabezpieczeń nadprądowych w poszczególnych obwodach              z uwzględnieniem współczynników poprawkowych, wynikających ze sposobu ułożenia przewodów oraz dla uzyskania spadków napięć od punktu zasilającego do punktów poboru mocy nie więkrze niż 3%.                     W instalacjach należy stosować dostępne na rynku przewody z żyłą ochronną w izolacji koloru żółto-zielonego oraz z żyłą neutralną w izolacji jasnoniebieskie.

##### Instalacja uziemień i odgromowa

Ochrona odgromowa na podstawie obowiązujących norm sklasyfikowana została do poziomu  LPS II.

##### 17.1.  Zwody

Instalację odgromową przewidziano jako system zwodów poziomych niskich wykonanych z drutu 	stalowego ocynkowanego FeZn Φ8 tworzącego siatkę 10m x 10m rozpiętą na wspornikach 	dachowych.  Dla każdego elementu wystającego nad dach powyżej 0,7m przewiduje się ochronę 	odgromową w postaci masztów odgromowych.  Przed montażem masztów należy zwrócić uwagę 	na zachowanie odstępów izolacyjnych. Instalacja odgromowa zabezpiecza również przed 	wyładowaniami 	atmosferycznymi instalacjię fotowoltaiczną.

##### 17.2.  Złącza kontrolne

Złącza kontrolne projektuje się w puszkach umieszczonych na ścianach zlicowanych ze ścianą / 	izolacją termiczną bądź w puszkach do gruntowych w chodniku.

##### 17.3.  Przewody odprowadzające

Funkcje przewodów odprowadzających będą pełnić druty stalowe ocynkowane FeZn Φ8 	umieszczone w rurach osłonowych winidurowych grubościennych  w warstwie ocieplenia budynku.

##### 17.4.  Uziomy

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać uziom otokowy obiektu. Uziom wykonać taśmą FeZn 30x4mm układaną 1m od fundamentów na głębokości min 0,6m. taśmę połączyć po przez spawanie. Dodatkowo projektuje się siatkę połączeń wyrównawczych połączoną z uziomem otokowym taśmą FeZn 30x4mm układaną w posadce na głębokości 0.2m, połączenia  spawane zabezpieczyć masą bitumiczną. Nad powierzchnię wyprowadzić stalowe marki z płaskownika FeZn 30x4 mm dla wykonania złącz kontrolnych. Przewody uziemiające w strefie przejścia przez powierzchnię gruntu należy zabezpieczyć antykorozyjnie min. 30 cm pod i nad powierzchnią.

Wymagana rezystancja uziemienia nie większa niż 10 ohm.

##### Uwagi końcowe

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinne odpowiadać Polskim Normom                   i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

CAŁOŚĆ PRAC WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary elektryczne wg obowiązujących norm. Wyniki zestawić          w protokołach. Pomiary należy wykonać również w cześci istniejącej nie wchodzącej w zakres opracowania  w przypadku wyników niezgodnych z normami należy powiadomić Inwestora w celu doprowadzenia instalacji do  wymaganego stanu  technicznego.

Ostateczny wybór producenta osprzętu elektrycznego oraz lokalizację i wysokość montażu  należy uzgodnić z Inwestorem. Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej, odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą (ochronną masą uszczelniającą).

Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem technicznym, przepisami obowiązującymi                                  w budownictwie, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP.

Całość prac należy powierzyć osobie (podmiotowi) posiadającej (posiadającemu) uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robót.

##### Klauzura o zastosowanych materiałach

Dobrane w projekcie materiały i urządzenia ze wskazaniem konkretnych producentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowanie projektu umożliwiającego jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie                         z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz.1679 z późn.zm.). Celem opracowania nie jest ograniczenie konkurencji. Zezwala się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż ujęte                            w nininiejszym opracowaniu pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze              od zaprojektowanych.

  - OBLICZENIA

1.  Dobór kabla zasilającego RE

Napięcie zasilania:				U=230/400V

Moc zainstalowana:			 	Pi=20

Średni współczynnik jednoczesności:		kz=0,6

Moc szczytowa					Po=12kW

Prąd obciążenia linii zasilającej rozdzielnię RE3 wyniesie  Ib = 19,25A

In  >  1,25 * Ib

In  =  24A

Dobrano zabezpieczenie nadmiarowo - prądowe  B32A

Iz  >  32A

Przy sposobie ułożenia B2 warunki spełnia kabel N2XHżo 5x25mm2  którego:

Iz  =  80A

Ib  <  In  <  Iz

19,25A  <  32A  <  80A

Warunek spełniony

I2  <   1,45* Iz

I2 = k * In

46A  <  116A

Warunek spełniony

spadek napięcia:  0,4%

2.  Dobór kabla odprowadzającego energię elektryczną z mikroinwenterów  do instalacji elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej

Napięcie zasilania:				U=400V

Moc zainstalowana:			 	Pi=12kW

Średni współczynnik jednoczesności:		kz=1

Moc szczytowa					Po=12kW

Prąd obciążenia linii zasilającej rozdzielnię RE wyniesie  Ib = 18A

In  >  1,25 * Ib

In  =  22,5A

Dobrano zabezpieczenie nadmiarowo - prądowe  -  B25A

Iz  >  25A

Przy sposobie ułożenia B2 warunki spełnia kabel N2XHżo 5x10mm2 którego:

Iz  =  46A

Ib  <  In  <  Iz

18A  <  25A  <  46A

Warunek spełniony

I2  <  1,45 * Iz

36A  <  66A

Warunek spełniony

Spadek napięcia:  0,4%

3.  Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej:

Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy sprawdzić przez pomiar po wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczące czasu odłączenia są spełnione gdy:

Zs  * Ia  <  Uo

Zs  -  impedancja pętli zwarcia

Ia   -  wartość prądu w amperach, zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączającego w czasie                        nie przekraczającym 5 sek dla WLZ, dla pozostałych odbiorów 0,2, 0,4 sek

Uo  -  napięcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią [V]

Pozostałe obliczenia w zał nr. 1

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys nr E1  -  Instalacja uziemiająca i odgromowa

- Rys nr E2  -  Instalacja ośw.  AW - piwnica

- Rys nr E3  -  Instalacja ośw. podstawowego AW i EW - parter

- Rys nr E4  -  Instalacja GN 230V i przyzywowa

- Rys nr E5  -  Rozdzielnia RE3

- Rys nr E6  -  Instalacja PV  - rozmieszczenie paneli

- Rys nr E7  -  Instalacja PV 12kWp - schemat blokowy