| # PROINSTAL | ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH PROINSTAL 44-121 GLIWICE uL. GRANITOWA 4/5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank : PKO B. P. S.A I o / Gliwice ,Nr: 28-10202401-1056321401 , TEL/FAX : 0-32 270 84 89 KOM.604 056 353 |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt arch-budowlany |  | FAZA | NR. OBIEKTU | BRANŻA |  |  |  |
|  |  | PI | 061/PZ/IX/2023 | I-1 |  |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o w Gliwicach ul. Dolne Wały 11 ZADANIE INWESTYCYJNE: Instalowanie instalacji gazowej wraz z przebudową bud. w zakresie ściany konstrukcyjnej w związku z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi dla lokalu nr 41/7oraz. w lokalach nr 41/12,41/14,41/15,41/17 w budynku przy ul. Zwycięstwa w Gliwicach OBIEKT: Budynek mieszkalny przy ul. Zwycięstwa 41 w Gliwicach Kat. obiektu XIII Nr. działki 107 Obręb -Stare Miasto CZĘŚĆ: Instalacyjna PROJEKTOWAŁ: inż. Stanisław Olbryt - upr.64/80 Gliwice 10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |

# Z A W A R T O Ś Ć     P R O J E K T U

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

1.2.ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1.3 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.4. ZAKRES PROJEKTU

1.5. OPIS ZABUDOWY

1.6 STAN ISTNIEJĄCY

2. INSTALACJA C.O.

2.1.PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI

2.2. OPIS INSTALACJI C.O.

2.3. PRÓBY I ROZRUCH INSTALACJI

2.4 OBLICZENIA

2.5. KANAŁY SPALINOWE

2.6 WENTYLACJA

3. INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

3.1 STAN ISTNIEJĄCY

3.2 INSTALACJA GAZOWA

3.3 WYKONANIE PRÓBY I ODBIÓR

3.4 WYTYCZNE WENTYLACYJNE

3.5 UWAGI KOŃCOWE

4.PRZEBUDOWA ŁAZIENEK

5. INSTALACJA WOD-KAN

6.  WYTYCZNE

6.1.WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

6.2.WYTYCZNE INSTALACYJNE

6.3 WYTYCZNE BUDOWLANE

6.4.UWAGI KOŃCOWE

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

8. INFOR. DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

9. ZAŁĄCZNIKI

Uchwała nr.09/2023

Opinia kominiarska –Zwycięstwa 41/7-nr. 228/2022

- Opinia kominiarska –Zwycięstwa 41/12-nr. 229/2022

- Opinia kominiarska –Zwycięstwa 41/14-nr. 230/2022

- Opinia kominiarska –Zwycięstwa 41/15-nr. 231/2022

- Opinia kominiarska –Zwycięstwa 41/17-nr. 232/2022

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej-lokal  41/7

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej-lokal 41/12

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej-lokal 41/14

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej-lokal 41/15

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej-lokal 41/17

- Uprawnienia budowlane 64/80

- Wpis do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Oświadczenie projektanta-

- Straty budowlane ciepła.(archiwum biura)

- Obliczenia hydrauliczne C.O.(archiwum biura)

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny 	Rys. 01

- Rzut I pietra-lokal 41/7-stan istniejący 	Rys. 02

- Rzut I pietra-lokal 41/7-projekt  	Rys. 03

- Rzut poddasza-lokal 41/12-stan istniejący	Rys. 04

- Rzut poddasza-lokal 41/12-projekt.                           Rys. 05

- Rzut I pietra-lokal 41/14-stan istniejący 	Rys. 06

- Rzut I pietra-lokal 41/14-projekt  	Rys. 07

- Rzut II pietra -lokal 41/15-stan istniejący 	Rys. 08

- Rzut II pietra -lokal 41/15-projekt 	Rys. 09

- Rzut III pietra-lokal 41/17-stan istniejący	Rys. 10

- Rzut III pietra-lokal 41/17-projekt 	Rys. 11

- Rozwinięcie instal. grzewczej- 41/7,	Rys. 12

- Rozwinięcie instal. grzewczej- 41/12	Rys. 13

- Rozwinięcie instal. grzewczej- 41/14	Rys. 14

- Rozwinięcie instal. grzewczej- 41/15	Rys. 15

- Rozwinięcie instal. grzewczej- 41/17	Rys. 16

- Rozwinięcie instal. gazu.-	Rys. 17

- Rozwinięcie instal. wod-kan.-lokal 41/7 i 41/12	Rys. 18

- Przekrój przewodów kominowych A-A,B-B 	Rys. 19

- Przekrój przewodów kominowych C-C-	Rys. 20

- Przekrój przewodów kominowych D-D-	Rys. 21

- Schemat podłączenia kotła………………………  …. Rys. 22

- Rzut dachu                                                                 Rys. 23

OPIS  TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

Umowa  nr. 061/PZ/IX/2023 z dnia 29.09.2023 dot. Wykonania projektu instalacji gazu , c. o. oraz dobudowy kanałów wentylacyjnych i spalinowych w lokalach mieszkalnych  przy ul. Zwycięstwa 41  w Gliwicach

zawarta pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich I T.B. S. Sp. z o.o w Gliwicach a firmą Zakład Usług Projektowych PROINSTAL

- Uzgodnienia z inwestorem dotyczące inwentaryzowanego obiektu.

- Rozporządzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz..U. nr 75 poz.690/2002)

- obowiązujące normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji

Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

1.2 ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w całości na    działce nr. 107 Obręb Stare Miasto na której znajduje się lokale budynku przy ul. Zwycięstwa  w Gliwicach.Brak oddziaływania na działki sąsiednie

1.3. OCHRONA P.POŻ

Budynek objęty opracowaniem zalicza się do kategorii ZL- IV.

Zgodnie z §8 ust.1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1422 z dnia 18 września 2015r.)budynek zakwalifikowany jako (N) niski-mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W związku z powyższym, zgodnie

z §3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 14.grudnia  2015r. (Dz.U.2015 poz 2117)stwierdzono że projektowany obiekt budowlany nie jest obiektem istotnym ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń

p poż

1.4. ZAKRES PROJEKTU

Wykonanie dokumentacji remontu lokali mieszkalnych

nr. 41/7,41/12,41/14,41/15,41/17 przy ul Zwycięstwa 41 w  zakresie:

- -instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

- -instalacji gazu

- -dobudowy kanałów spalinowych i wentylacyjnych

- -dobudowy łazienek

Zakres inwestycji obejmuje jedynie lokale gminne oraz części wspólne budynku. Brak ingerencji w lokale prywatne.

1.5. OPIS ZABUDOWY

. Budynek  mieszkalny usytuowany na  ulicy Zwycięstwa 41 w Gliwicach                                                                                               Część frontowa budynku usytuowany kalenicowo w linii zabudowy, w zwartej pierzei ulicznej. Budynki oficyny wraz z częścią frontową tworzą literę C

Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny z poddaszem użytkowym wykorzystywanym  na strych oraz mieszkania. W czasie swojego istnienia obiekt podlegał wielu drobnym przebudowom. W niektórych mieszkaniach dokonano przeróbek ścian działowych.

DANE  TECHNICZNE

Budynek frontowy oraz oficyny czterokondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej – murowanej z cegły pełnej. Mury ścian nośnych i działowych wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.. Strop nad piwnicą typu Kleina. Budynek wyposażony jest  w instalacje wod-  kan., grzewczą i elektryczną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa. Dach o konstrukcji drewnianej   (krokwie 9,5x15,5) kryty papą.

Wejście do budynku od ulicy Zwycięstwa

WARUNKI   TECHNICZNE

Mieszkania w budynku wyposażone są w instalacje :

- -Ogrzewanie piecami węglowymi oraz kotłem c. o. węglowym

- -Instalacja elektryczna

- -Telefoniczna

- -Wod / Kan

1.6 STAN ISTNIEJĄCY

Lokal nr. 41/7

Lokal nie posiada pom. łazienki. W kuchni jest wanna,zlewozmywak,kuchenka gazowa,bojler elektryczny oraz piec węglowy typu Zar W pokoju zamontowany piec kaflowy. Kuchnia nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Przybory sanitarne wraz z przyłączami w złym stanie technicznym.

Z pom. kuchennego należy wydzielić pom. łazienki z wykonaniem posadzki, ścian i montażem drzwi, urządzeń sanitarnych wraz z rurociągami  Do kanału po zdemontowanym piecu zostanie podłączony kanał spalinowy kotła gazowego. Dla kuchni i łazienki zostaną dobudowane kanały wentylacyjne prowadzone w klatce schodowej.

Lokal nr. 41/12

Lokal nie posiada pom. łazienki. W kuchni jest trzon kuchenny oraz ,zlewozmywak, Kuchnia nie posiada wentylacji grawitacyjnej.

Z pom. kuchennego należy wydzielić pom. łazienki z wykonaniem posadzki, ścian i montażem drzwi, urządzeń sanitarnych wraz z rurociągami  Kanały wentylacyjne kuchni i łazienki oraz kanał spalinowy kotła gazowego zostaną dobudowane i wyprowadzone nad dach.

Lokal nr. 41/14

Lokal posiada pom. łazienki wyposażone w ubikacje wannę oraz bojler c.w.u.

W kuchni zamontowany jest kocioł c.o. węglowy. Drzwi łazienki  nie normatywne. Łazienka i kuchnia posiadają  wentylacje grawitacyjną. Kuchnia podłączona jest do wspólnego kanału wraz z wentylacją kuchni mieszkania nr.15

Do kanału po zdemontowanym kotle c.o. zostanie podłączony kanał spalinowy kotła gazowego.

Lokal nr. 41/15

Lokal posiada pom. łazienki wyposażone w ubikacje wannę oraz bojler c.w.u. W łazience zamontowany jest kocioł c.o. węglowy.

Łazienka i kuchnia posiadają  wentylacje grawitacyjną. Kuchnia podłączona jest do wspólnego kanału wraz z wentylacją kuchni mieszkania nr.15

Do kanału po zdemontowanym kotle c.o. zostanie podłączony kanał spalinowy kotła gazowego.

Lokal nr. 41/17

Lokal posiada pom. łazienki wyposażone w ubikacje wannę oraz bojler c.w.u. W kuchni zamontowany jest kocioł c.o. węglowy.

Łazienka i kuchnia posiadają  wentylacje grawitacyjną.

Do kanału po zdemontowanym kotle c.o. zostanie podłączony kanał spalinowy kotła gazowego.

2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. Parametry techniczne instalacji

Mieszkanie nr.41/7

Parametry wody 75/65ºC

Przepływ V=0,0,39 m³/h

Straty ciepła  ∑Q=4,46 kW

Wysokość podnoszenia H=8,88 kPa

Pojemność instalacji V=34 litrów

Mieszkanie nr.41/12

Parametry wody 75/65ºC

Przepływ V=0,26 m³/h

Straty ciepła  ∑Q=2,96 kW

Wysokość podnoszenia H=5,32 kPa

Pojemność instalacji V=22 litrów

Mieszkanie nr.41/14

Parametry wody 75/65ºC

Przepływ V=0,39 m³/h

Straty ciepła  ∑Q=4,47 kW

Wysokość podnoszenia H=9,32 kPa

Pojemność instalacji V=36 litrów

Mieszkanie nr.41/15

Parametry wody 75/65ºC

Przepływ V=0,36 m³/h

Straty ciepła  ∑Q=4,04 kW

Wysokość podnoszenia H=7,05 kPa

Pojemność instalacji V=33 litrów

Mieszkanie nr.41/17

Parametry wody 75/65ºC

Przepływ V=0,36 m³/h

Straty ciepła  ∑Q=4,04 kW

Wysokość podnoszenia H=7,05 kPa

Pojemność instalacji V=33 litrów

2.2. Opis instalacji c.o.

Mieszkania będą posiadały instalacje c.o. gazowe zasilane z kotła gazowego dwu funkcyjnego  z zamkniętą komorą spalania. Kocioł gazowy o. mocy 4,7-25 kW wyposażony będzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura pomieszczenia kotła jest większa od minimalnej wymaganej dla kuchni klasy „C” czyli 6,5 m3. Kotły gazowe zamontowane będą w pom. kuchni lub w łazience w pobliżu kominów. Rurociąg i prowadzone będą w przy podłodze taką trasą aby uniknąć prowadzenia ich nad drzwiami. Instalacje mieszkaniowe zostaną odpowietrzane odpowietrznikami automatycznymi oraz grzejnikowymi.

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych  ocynkowanych zewn. łączone na zacisk. Dzięki zastosowaniu kompensatorów wydłużek HS6 oraz U-kształtowych i odpowiedniemu prowadzeniu przewodów instalacji c.o. uzyskaliśmy kompensację wydłużeń liniowych przewodów (zmiana kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów stałych). Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 6 m.

Rurociągi mocować w odległościach zgodnie z „Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji.” W celu ułatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji rurociągi poziome należy wykonać ze spadkiem 5‰.

W najwyższych punktach instalacji wykonać odpowietrzenie (odpowietrzniki automatyczne).

Straty ciepła budynku zostaną pokryte przy pomocy grzejników płytowych promieniowo – konwekcyjnych. Grzejniki wyposażone będą w zawory termostatyczne, odpowietrznik i korek spustowy. Charakteryzują się niską pojemnością wodną i optymalną małą bezwładnością ciepła.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane zostaną wykonane w tulejach ochronnych. Regulację hydrauliczną instalacji proponuje się wykonać w/w zaworami termostatycznymi

2.3. Próby i rozruch instalacji

Instalację poddać próbie na ciśnienie 1.5 pr = 0.6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby hydraulicznej „na zimno” należy poddać ją próbie na gorąco przez 72 godziny.

Przed przystąpieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepłukać instalację, zawory termostatyczne ( bez głowic) winny znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Następnie wyregulować instalację zgodnie z nastawami pokazanymi na rozwinięciach instalacji co.

Na zakończenie montować głowice termostatyczne.

2.4. Obliczenia

-strat ciepła oraz oporów hydraulicznych –archiwum biura

2.5.Kanały spalinowe

Wszystkie piece węglowe zostaną zdemontowane. Wolne kanały po zdemontowanych piecach  zostaną wykorzystane do podłączenia kotłów gazowych c. o  Kanały należy wyposażyć w wkład ze stali kwasoodpornej. W mieszkaniu nr 12 przewiduje się dobudowę kanału spalinowego. W pozostałych pomieszczeniach wkłady spalinowe prowadzone będą w kanałach po kotłach węglowych.

2.6. Wentylacja

Pomieszczenia kotłów gazowych posiadają wentylacje grawitacyjną

zakończone kratką wywiewną..

Mieszkanie nr. 7

Dla pomieszczenia kuchni i łazienki przewiduje się dobudowę kanałów wentylacyjnych izolowanych 125/160 prowadzonych w klatce schodowej.

Mieszkanie nr. 12

Dla pomieszczenia łazienki i kuchni przewiduje się dobudowę kanałów wentylacyjnych izolowanych Φ150/Φ225 prowadzonego przez dach.

Mieszkanie nr. 14

Dla pomieszczenia kuchni przewiduje się montaż kratki wentylacyjnej w kanale pokazanym na rysunku. Istniejącą kratkę zdemontować a otwór zamurować.

Mieszkanie nr. 15

Kuchnia ni łazienka posiadają wentylacje grawitacyjną.

Mieszkanie nr. 17

Łazienka posiada wentylacje grawitacyjną. Wentylacje kuchni podłączyć do kanału zgodnie z rysunkiem..

W mieszkaniach zamontowano kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania nie pobierające powietrze z wewnątrz

Wyloty przewodów wentylacyjnych zabezpieczyć daszkami oraz wykonać obróbki blacharskie wokół nowych kominów z blachy cynkowej. Nawiew odbywał się będzie przez nieszczelności. W przypadku zamontowania szczelnych okien w pom. kuchni konieczne będzie wyposażenie ich w nawiewniki higrosterowane typ EHA. Przekucia w stropach należy wykonywać po rozeznaniu belek konstrukcyjnych wentylacyjnych. Komin zakończyć wywietrznikami dachowymi.

3. INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU

3.1 Stan istniejący

Budynek  posiada instalacje  gazową. Kuchenki  mieszkań zasilane są z wewnętrznej instalacji gazowej lub elektrycznie. W budynku frontowym oraz w oficynach piony instalacji gazowej wykonane są w stali łączonej na gwint.

3.2 Instalacja gazowa

Projektuje się montaż instalacji gazowej zasilającej kuchenki gazowe oraz kotły gazowe IIF centralnego ogrzewania. na odcinku od liczników gazu do odbiorników w mieszkaniach z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Liczniki gazu zlokalizowane są nad drzwiami mieszkań  Rurociągi na klatce schodowej przed licznikiem gazowym wykonanać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10210-2 łączonych na spaw

W mieszkaniu rurociągi prowadzone będą w przedpokoju kuchni i łazience. Do łączenia rur z armaturą należy wykorzystać złączki zaprasowywane Profipress G. przeznaczone dla instalacji gazowych wg. PN-C-04750;2011 o ciśnieniu MOP5..

Rury instalacji prowadzić na powierzchni ścian 2cm od tynku i mocować uchwytami. Minimalna odległość licznika od kuchenki gazowej (mierząc w rozwinięciu długości przewodu) nie powinna być mniejsza niż 3m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie  budynku  ( woda, kanalizacja, instalacja elektryczna) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przejścia  instalacji gazowej przez przegrody konstrukcyjne ( ściany i stropy) wykonać w rurach ochronnych. Średnica rury ochronnej powinna być większa o 20 mm od średnicy rury przewodowej i wystawać po 2cm z każdej strony.

Przestrzeń między rurą gazową a rurą ochronną uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji(sznur smołowy i masa bitumiczna Lub pianka poliuretanowa).

Przed aparatami gazowymi zamontować kurek ćwierć obrotowy odcinający  lub sferyczny i łączyć z instalacją przy pomocy dwuzłączki. Kurek odcinający dopływ gazu do aparatu gazowego umieścić w miejscu łatwo dostępnym.

Pomiar gazu realizowany będzie gazomierzem typ G4.

Przed gazomierzem zamontowanym w skrzynce gazowej zamontować zawór kulowy. Trasę ,średnice instalacji ,lokalizację urządzeń gazowych pokazano w części rysunkowej projektu.

3.3. Wykonanie próby i odbiór

Wykonaną instalację przed malowaniem i zmontowaniem urządzeń przedmuchać w celu usunięcia zanieczyszczeń a następnie poddać próbie szczelności. Próbę szczelności wykonać oddzielnie dla sieci od kurka głównego do gazomierzy i osobno dla odcinków za gazomierzem.

Próbę szczelności instalacji gazowej wykonać przez napełnienie powietrzem do ciśnienia 0.10 MPa w czasie 30 minut. Instalację gazową uznaje się za szczelną  jeżeli podczas próby nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe.

Odcinki rurociągów gazowych przechodzące przez rury ochronne w ścianach należy przed montażem pomalować. Pozostałą instalacje po  próbach szczelności zabezpieczyć przed korozją wg instrukcji. Miejsca gdzie pojawiła się rdza oczyścić do osiągnięcia II stopnia czystości. Rury pomalować farbą olejną do gruntowania powierzchniową miniową 60% o symbolu 2121-002-271.,następnie pomalować farbą syntetyczną nawierzchniową o symbolu 3151-000-XXX na kolor żółty.

Odbiór robót

Po wykonaniu instalacji oraz zamontowaniu liczników gazowych należy dokonać odbioru instalacji. Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodności wykonania instalacji:

- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu,

- z zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej.

b) atestów (aprobat technicznych, certyfikatów itp.) i innych dokumentów, których dostarczenie jest obowiązkiem dostawcy urządzeń i materiałów,

c) protokołów wykonania prób i badań:

- protokół prób szczelności instalacji gazowej,

- protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem instalacji,

- protokół z badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń  gazowych zasilanych prądem elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne.

- protokoły plombowania z Gazowni

3.4. Wytyczne wentylacji

W pomieszczeniach, w których zlokalizowana jest kuchenka gazowa oraz kotły gazowe  wykonana jest wentylacja grawitacyjna wywiewna.

3.5 Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.06.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie. ( DZ.U.nr 75 z 2002r: ) oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poz.

4.PRZEBUDOWA ŁAZIENEK

Projektuje się wykonanie łazienek w każdym z mieszkań które jej nie posiadają . Istniejące łazienki planuje się wyremontować zgodnie z częścią rysunkową.

Łazienka lokalu 41/7 (I pietro-oficyna) - zakres robót – łazienka

- 	Wykonanie ściany działowej GK na ruszcie systemowym z wypełnieniem wełną mineralną, wraz z gładzią gipsową wraz z drzwiami z ościeżnicą

-	Usunięcie warstw posadzkowych do odsłonięcia belek stropowych i ślepego pułapu

-	Sprawdzenie stanu belek nośnych pod kątem możliwości dalszego użytkowania (zagrzybienia, zawilgocenia, korozja biologiczna , pęknięcia, ugięcia). W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego belki należy wymienić, wzmocnić, lub zakonserwować adekwatnie do zastanej sytuacji. W przypadku wątpliwości skontaktować się z projektantem.

-	Usunięcie wypełnienia nad ślepym pułapem , w razie konieczności obniżenie pułapu

- 	Ułożenie nowych warstw posadzkowych : folia paro przepuszczalna / keramzyt izolacyjny / szpryc cementowy / keramzyt podsypkowy / płyta suchego jastrychu 2,5cm / mata rozdzielcza izolacyjna / płytki gres na kleju

-	Skucie luźnych tynków ściennych

-	Gruntowanie ścian , płytkowanie do wysokości 2,0m, powyżej malowanie farbą lateksową 2x na kolor biały wraz z sufitem , uzupełnienie tynków łazienki

-	Montaż urządzeń sanitarnych i armatury łazienkowej (natrysk, umywalka, muszla klozetowa  )

-	Wymiana osprzętu instalacyjnego i montaż grzejnika

Łazienka lokalu 41/12(IVpietro-oficyna) - zakres robót – łazienka

- 	Wykonanie ściany działowej GK na ruszcie systemowym z wypełnieniem wełną mineralną, wraz z gładzią gipsową wraz z drzwiami z ościeżnicą

-	Usunięcie warstw posadzkowych do odsłonięcia belek stropowych i ślepego pułapu

-	Sprawdzenie stanu belek nośnych pod kątem możliwości dalszego użytkowania (zagrzybienia, zawilgocenia, korozja biologiczna , pęknięcia, ugięcia). W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego belki należy wymienić, wzmocnić, lub zakonserwować adekwatnie do zastanej sytuacji. W przypadku wątpliwości skontaktować się z projektantem.

-	Usunięcie wypełnienia nad ślepym pułapem , w razie konieczności obniżenie pułapu

- 	Ułożenie nowych warstw posadzkowych : folia paro przepuszczalna / keramzyt izolacyjny / szpryc cementowy / keramzyt podsypkowy / płyta suchego jastrychu 2,5cm / mata rozdzielcza izolacyjna / płytki gres na kleju

-	Skucie luźnych tynków ściennych

-	Gruntowanie ścian , płytkowanie do wysokości 2,0m, powyżej malowanie farbą lateksową 2x na kolor biały wraz z sufitem , uzupełnienie tynków łazienki

-	Montaż urządzeń sanitarnych i armatury łazienkowej (natrysk, umywalka, muszla klozetowa wraz z rozdrabniaczem. )

-	Wymiana osprzętu instalacyjnego i montaż grzejnika

Wyposażenie  :

W kuchni należy przewidzieć wykonanie podejścia wody i kanalizacji pod pralkę jeśli brak

5 INSTALACJA WOD-KAN

Lokal nr 41/7

Po wydzieleniu pom,  łazienki z kuchni istniejącą instalacje  zdemontować. Nową instalacje należy wykonać zgodnie z rysunkiem. Instalacje kanalizacji oraz wodną podłączyć do pionu wod-kan przy ścianie zewnętrznej.

W kuchni zamontowany jest elektryczny bojler c.w.u. Po demontażu bojlera c.w.u. wraz z instalacją zimnej i ciepłej wody należy całą instalacje należy rozprowadzić zgodnie z rysunkiem. rurą PP. Odprowadzenie kondensatu kotła podłączyć do syfonu zlewozmywaka. Prowadzone rurociągi montowane są w brużdzie

Lokal nr 41/12

Po wydzieleniu pom,  łazienki z kuchni istniejącą instalacje  zdemontować. Nową instalacje należy wykonać zgodnie z rysunkiem. Instalacje wodną podłączyć do pionu wodnego przy ścianie wewnętrznej korytarza

Po demontażu kotła oraz zlewozmywaka  całą instalacje należy rozprowadzić zgodnie z rysunkiem. rurą PP. Odprowadzenie kondensatu kotła podłączyć do syfonu zlewozmywaka. Prowadzone rurociągi montowane są w brużdzie. Rurę kanalizacyjną z rozdrabniacza podłączyć do rury kanalizacyjnej dn=50 zlewozmywaka Podłączenie umywalki mieszkania nr 13 należy podłączyć wg.rysunku do rury kanalizacyjnej dn=50 prowadzonej w stropie.

Lokal nr 41/14

W łazience należy wymienić drzwi  na wymiar 80x200

6.WYTYCZNE

6.1. Wytyczne elektryczne

Zasilanie kotłów gazowych nastąpi z instalacji wewnętrznej lokalu po zdemontowanych podgrzewaczach elektrycznych C.W.U.

6.2. Wytyczne instalacyjne

Z kotła gazowego dwufunkcyjnego zostanie podłączona wewnętrzna instalacja c.w.u zasilana po zdemontowanych  podgrzewaczach pojemnościowych.

Do kotła należy podłączyć wodę zimną z wewnętrznej instalacji wody  zimnej. .Kondensat kotła odprowadzić do zlewu

6.3 Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją, „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.06.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie. ( DZ.U.nr 75 z 2002r: ) oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poz.

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. | ILOŚĆ | NR NORMY DOSTAWCA | UWAGI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja c.o. –M7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rury systemu zaciskowego ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm | Mb | 29 |  |  |  |
| 2 | jw. lecz 22x1,5 | mb | 17 |  |  |  |
| 3 | Grzejnik płytowy zasilany z dołu C22 /400/400 | Szt | 1 |  |  |  |
| 4 | j.w. lecz C22 /400/600 | Szt | 1 |  |  |  |
| 6 | j.w. lecz C22 /400/900 | Szt | 1 |  |  |  |
| 7 | j.w. lecz C22 /400/1100 | Szt | 1 |  |  |  |
| 8 | j.w. lecz C11 /600/500 | Szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Grzejnik Łazienkowy San 1106 | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Zawór odcinający typu RLV-KD prosty G=1/2" | szt | 5 |  |  |  |
| 11 | Zawór RTD-N prosty dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Zawór powrotny RLV dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Głowice termostatyczne dla grzejników dn=15 | Szt | 6 |  |  |  |
| 14 | Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinającym dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 15 | Przewiert ściany g=25 cm wraz z rurą osłonową dn=25 | szt | 6 |  |  |  |
| 16 | Przewiert ściany g=45 cm wraz z rurą osłonową dn=25 | szt | 2 |  |  |  |
|  | Instalacja c.o. –M12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rury systemu zaciskowego ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm | Mb | 12 |  |  |  |
| 2 | jw. lecz 22x1,5 | mb | 16 |  |  |  |
| 3 | Grzejnik płytowy zasilany z dołu C33 /400/900 | Szt | 1 |  |  |  |
| 4 | j.w. lecz C22 /600/700 | Szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Grzejnik Łazienkowy San 1106 | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Zawór odcinający typu RLV-KD prosty G=1/2" | szt | 2 |  |  |  |
| 8 | Zawór RTD-N prosty dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Zawór powrotny RLV dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Głowice termostatyczne dla grzejników dn=15 | Szt | 3 |  |  |  |
| 11 | Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinającym dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Przewiert ściany g=15 cm wraz z rurą osłonową dn=25 | szt | 2 |  |  |  |
|  | Instalacja c.o. –M14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rury systemu zaciskowego ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm | Mb | 18 |  |  |  |
| 2 | jw. lecz 22x1,5 | mb | 22 |  |  |  |
| 3 | Grzejnik płytowy zasilany z dołu C22 /500/900 | Szt | 1 |  |  |  |
| 4 | j.w. lecz C11 /500/800 | Szt | 3 |  |  |  |
| 6 | j.w. lecz C11 /500/400 | Szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Grzejnik Łazienkowy SAN 1507 | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Zawór odcinający typu RLV-KD prosty G=1/2" | szt | 5 |  |  |  |
| 9 | Zawór RTD-N prosty dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Zawór powrotny RLV dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Głowice termostatyczne dla grzejników dn=15 | Szt | 6 |  |  |  |
| 12 | Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinającym dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Przewiert ściany g=25 cm wraz z rurą osłonową dn=25 | szt | 6 |  |  |  |
| 14 | Przewiert ściany g=15 cm wraz z rurą osłonową dn=25 | szt | 4 |  |  |  |
| 15 | Demontaż kotła c.o.węglowego | szt | 1 |  |  |  |
| 16 | Demontaż grzejników c,o, | szt | 5 |  |  |  |
| 17 | Demontaż rur c.o.dn=15-25 | mb | 40 |  |  |  |
|  | Instalacja c.o. –M15 -jak M14 z wyjątkiem poz. 1,2,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rury systemu zaciskowego ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm | Mb | 24 |  |  |  |
| 2 | jw. lecz 22x1,5 | mb | 17 |  |  |  |
| 3 | Grzejnik płytowy zasilany z dołu CV33 /500/900 | Szt | 1 |  |  |  |
|  | Instalacja c.o. –M17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rury systemu zaciskowego ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm | Mb | 12 |  |  |  |
| 2 | jw. lecz 22x1,5 | mb | 19 |  |  |  |
| 3 | jw. lecz 28x1,5 | mb | 8 |  |  |  |
| 4 | Grzejnik płytowy zasilany z dołu CV33 /400/1400 | Szt | 1 |  |  |  |
| 6 | j.w. lecz CV33/400/800 | Szt | 2 |  |  |  |
| 7 | j.w. lecz CV33/400/700 | Szt | 1 |  |  |  |
| 8 | j.w. lecz CV11/600/600 | Szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Grzejnik Łazienkowy SAN 1807 | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Zawór odcinający typu RLV-KD prosty G=1/2" | szt | 5 |  |  |  |
| 11 | Zawór RTD-N prosty dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Zawór powrotny RLV dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Głowice termostatyczne dla grzejników dn=15 | Szt | 6 |  |  |  |
| 14 | Odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinającym dn=15 | szt | 1 |  |  |  |
| 15 | Przewiert ściany g=25 cm wraz z rurą osłonową dn=25 | szt | 6 |  |  |  |
| 16 | Przewiert ściany g=15 cm wraz z rurą osłonową dn=25 | szt | 4 |  |  |  |
| 17 | Demontaż kotła c.o.węglowego | szt | 1 |  |  |  |
| 18 | Demontaż grzejników c,o, | szt | 5 |  |  |  |
| 19 | Demontaż rur c.o.dn=15-25 | mb | 40 |  |  |  |
|  | Instalacji gazu M7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura miedziana zewn. 18 x 1,2 mm | Mb | 1 |  |  |  |
| 2 | Rur miedziana zewn. 22x1,5 mm | Mb | 1 |  |  |  |
| 3 | Rura miedziana zewn. 28x1,5 mm | Mb | 6 |  |  |  |
| 4 | Przewód giętki dn=15 | Szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Licznik gazu | szt | 1 | Dostawca gazownia |  |  |
| 6 | Kocioł gazowy kondensacyjny c.o. IIF wiszący z regulator temperatury.. c.w.u.Q=3,3/14,9 kW. | Szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Kurek kulowy gwintowany do gazu dn 25 | Szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Kurek kulowy gwintowany do gazu dn 20 wraz z filtrem | Szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Kurek kulowy gwintowany do gazu dn 15 | Szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Przewiert ściany g=40 cm w rurze ochronnej dn=32 | Szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Przewiert ściany g=25 cm w rurze ochronnej dn=32 | Szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Próba szczelności mieszkań od liczników | Szt | 1 |  |  |  |
|  | Instalacji gazu M12-jak M7 z wyjątkiem poz 1,2,3.-+poz 13,14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rury miedziana zewn. 18 x 1,2 mm | Mb | 5 |  |  |  |
| 2 | Rury miedziana zewn. 22x1,5 mm | Mb | 2 |  |  |  |
| 3 | Rury miedziana zewn. 28x1,5 mm | Mb | 2 |  |  |  |
| 13 | Rura stalowa spawana dn=32 | mb | 21 |  |  |  |
| 14 | Kuchenka gazowa 4-pal | szt | 1 |  |  |  |
|  | Instalacji gazu M14-jak M12 z wyjątkiem poz ,3. |  |  |  |  |  |
| 3 | Rury miedziana zewn. 28x1,5 mm | Mb | 5 |  |  |  |
|  | Instalacji gazu M15-jak M14 |  |  |  |  |  |
|  | Instalacji gazu M17-jak M14. |  |  |  |  |  |
|  | Dobudowa kanału wentylacyjnego łazienki i kuchni M7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Kratka wentylacyjna typ A 160x160 | Szt | 2 |  |  |  |
| 2 | Trójnik125x160/125x160/160x160/300/200 | szt | 2 |  |  |  |
| 3 | Kanał wentylacyjny cynkowy 160x160/500 | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | jw. lecz 160x160/1000 | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Kolano 160x160/90º | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Kanał wentylacyjny z blachy cynkowej 125x160 | mb | 30 |  |  |  |
| 7 | Izolacja kanału 320x125 (dwie strony)wełną mineralną g=50 mm | mb | 15 |  |  |  |
| 8 | Obudowa kanału wentylacyjnego płytą GK na ruszcie stalowym 175x379 mm | mb | 15 |  |  |  |
| 9 | Dyfuzor 125x160/160x160/300 | szt | 2 |  |  |  |
| 10 | Przepust dachowy 320x160 | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Wywietrzak dachowy typ H 160x160 | szt | 2 |  |  |  |
| 12 | Wykucie otworu 125x320 w stropie g=30 cm | szt | 3 |  |  |  |
| 13 | Tynk sylikatowy na siatce 370x175mm | mb | 12 |  |  |  |
| 14 | Nawietrzak ramowy typ EH-500 V=35 m³/h | szt | 2 |  |  |  |
|  | Dobudowa kanału wentylacyjnego łazienki i kuchni M12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura wentylacyjna izolowana DWW INWEST w = 150 L = 1000 | 4 | Szt. |  |  |  |
| 2 | j.w lecz L=500 | 2 | szt |  |  |  |
| 3 | Trójnik z odkraplaczem 900 T90 d =150 | 2 | Szt |  |  |  |
| 4 | Obejma konstrukcyjna d=225 | 2 | Szt |  |  |  |
| 5 | Przejście dachowe d=225 <90º | 2 | Szt |  |  |  |
| 6 | Ustnik do parasola UP d=150 | 2 | Szt |  |  |  |
| 7 | Parasol PA d = 150 | 2 | Szt |  |  |  |
| 8 | Wspornik WS D=225 | 2 | szt |  |  |  |
| 9 | Nawietrzak ramowy typ EH-500 V=35 m³/h | szt | 2 |  |  |  |
|  | Wentylacja M14,15,17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Kratka wentylacyjna 160x160 wraz z wykuciem otworu w ściance g=12 cm | szt | 3 |  |  |  |
| 2 | Wywietrzak dachowy typu H | szt | 3 |  |  |  |
| 3 | Nawietrzak ramowy typ EH-500 V=35 m³/h | szt | 6 |  |  |  |
|  | System kominowy spalinowy dwuścienny Ø80/Ø125-M7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wyrzutnia spalinowo-powietrzna | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Obejma dystansowa | szt | 5 |  |  |  |
| 3 | Rura 1000 | Szt. | 15 |  |  |  |
| 4 | Rura 500 | Szt | 2 |  |  |  |
| 5 | Trójnik –adapter spalin | Szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Kolano 90º | Szt | 2 |  |  |  |
| 7 | Konsola wsporcza | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Płyta kominowa dachowa | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Przekucia 160x160 w ścianie g=125 mm | Szt | 1 |  |  |  |
|  | System kominowy spalinowy dwuścienny Ø80/Ø125-M12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Parasol PA- | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Ustnik do parasola-UP | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Trójnik –adapter spalin | Szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Rura 1000 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Przepust dachowy PDP - | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Konsola wsporcza | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Przekucia 160x160 w dachu g=300 mm | Szt | 1 |  |  |  |
|  | System kominowy spalinowy dwuścienny Ø80/Ø125-M14-jak M7 |  |  |  |  |  |
|  | System kominowy spalinowy dwuścienny Ø80/Ø125-M15-jak M7 |  |  | Jak M 7 z wyjatkiem pozycji 2 i 3 |  |  |
| 2 | Obejma dystansowa | szt | 3 |  |  |  |
| 3 | Rura 1000 | Szt. | 10 |  |  |  |
|  | System kominowy spalinowy dwuścienny Ø80/Ø125-M17-jak M7 |  |  | Jak M 7 z wyjatkiem pozycji 2 i 3 |  |  |
| 2 | Obejma dystansowa | szt | 2 |  |  |  |
| 3 | Rura 1000 | Szt. | 6 |  |  |  |
|  | Wydzielenie łazienki M7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontażwanny,ubikacji,zlewozmywaka,,bojlera c.w.u.oraz pieca węglowego | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Demontaż rur wodnych dn=15 | mb | 10 |  |  |  |
| 3 | Wykonanie remontu podłogi | m² | 2,5 |  |  |  |
| 4 | Montaż ścianki działowej g=12 cm | m² | 13 |  |  |  |
| 5 | Wyłożenie ścianki glazurą | m² | 15 |  |  |  |
| 6 | Montaż drzwi łazienkowych 80x200 z kratką wraz z nadprożem i ościeżnicą | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Rury z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową.dn=20x2,8 | mb | 10 |  |  |  |
| 8 | Bruzda pod rurę dz=2x20 | mb | 5 |  |  |  |
| 9 | Zawór wodny kotła dn=15 | szt | 2 |  |  |  |
| 10 | Natrysk 80x80 cm wraz z baterią | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Ubikacja wraz z spłuczką | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Umywalka z baterią i syfonem | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Rura kanalizacyjna dn=50 | mb | 2 |  |  |  |
| 14 | Rura kanalizacyjna dn=100 | mb |  |  |  |  |
| 15 | Licznik wody wraz z zaworem i skrzynką wbudowaną | szt | 1 |  |  |  |
|  | Wydzielenie łazienki M12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż zlewozmywaka,.oraz pieca węglowego | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Demontaż rur wodnych dn=15 | mb | 4 |  |  |  |
| 3 | Wykonanie remontu podłogi | m² | 2,5 |  |  |  |
| 4 | Montaż ścianki działowej g=12 cm | m² | 13 |  |  |  |
| 5 | Wyłożenie ścianki glazurą | m² | 15 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie remontu podłogi | m² | 2,5 |  |  |  |
| 7 | Montaż drzwi łazienkowych 80x200 z kratką wraz z nadprożem i ościeżnicą | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Rury z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką aluminiową.dn=20x2,8 | mb | 10 |  |  |  |
| 9 | Bruzda pod rurę dz=2x20 | mb | 5 |  |  |  |
| 10 | Zawór wodny kotła dn=15 | szt | 2 |  |  |  |
| 11 | Natrysk 80x80 cm wraz z baterią | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Ubikacja wraz z spłuczką oraz rozdrabniaczem | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Umywalka z baterią i syfonem | szt | 1 |  |  |  |
| 14 | Rura kanalizacyjna dn=40 | mb | 1 |  |  |  |
| 15 | Rura kanalizacyjna dn=50 | mb | 2 |  |  |  |
| 16 | Rura kanalizacyjna dn=75 | mb | 3 |  |  |  |
| 17 | Licznik wody wraz z zaworem i skrzynką wbudowaną | szt | 1 |  |  |  |
|  | Mieszkanie nr.14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana drzwi łazienkowych na 80x200 z kratką wentylacyjną | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Demontaż i montaż zlewozmywaka i kuchenki gazowej w kuchni | szt | 1 |  |  |  |

|  | Demontaż –M7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż pieca zimowego | szt | 1 |  |  |
| 2 | Demontaż pieca typu Żar | szt | 1 |  |  |
|  | Demontaż –M12 |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż pieca Zar | szt | 1 |  |  |
|  | Demontaż –M17 |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż pieca zimowego | szt | 2 |  |  |
|  | Prace dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za i wyładunku, transport sam. Ciężarowy na odl.5 km. | M³ | 5 |  |  |
| 2 | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku | M³ | 5 |  |  |

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

- Obiekt: Instalowanie instalacji gazowej wraz z przebudową bud. W zakresie ściany konstrukcyjnej w związku z projektowanymi kanałami wentylacyjnymi dla lokalu nr.41/7 oraz w lokalach nr 41/12,41/14,41/15,41/17 w budynku przy ul. Zwycięstwa 41 w Gliwicach

- Inwestor: : Zarząd Budynków Miejskich Gliwice ul. Dolnych Wałów 11

Zakres robót budowlanych wynikający z projektowanych elementów :

- -instalacja centralnego ogrzewania

- -dobudowa łazienek

- Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47/401 z dn. 06.02.2003r.).W związku z powyższym, przed rozpoczęciem budowy, wymagane jest sporządzenie planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Do wykonania tego planu zobowiązany jest kierownik budowy -zgodnie z art.21 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 - z 07.071994, z późniejszymi zmianami - z 2000r. i kolejnymi), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U.Nr 120 poz. 1126).Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu BIOZ, oraz przyjęcie obowiązku kierownika budowy - Inwestor składa wraz z zaświadczeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu administracyjnego - nie później niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.

## Zagrożenia bezpieczeństwa jakie mogą wystąpić wiążą się z:

- pracami na wysokości: dachy i kominy o wysokości do 10 m nad poziom terenu,

- możliwością upadku przedmiotów z dachu,

- użytkowaniem maszyn i narzędzi budowlanych.

Sposób instruktażu

## Niezależnie od instruktażu podstawowego(ogólnego) BHP jaki musi przejść każdy pracownik, kierownik robót przeprowadzi instruktaż na stanowiskach roboczych.

## Instruowanym pracownikom powinna być dostarczona instrukcja techniczno-ruchowa lub wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy obowiązujące na stanowiskach roboczych.

Zabezpieczenia

## Zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczą:

- umiejętności i wyposażenia pracowników

- organizacji i wyposażenia budowy

- zabezpieczenia technicznego stanowisk pracy

- zabezpieczenia strefy niebezpiecznego oddziaływania

ad a) Pracownicy są zobowiązani:

-posiadać aktualne badania wysokościowe.

-posiadać odpowiednie kwalifikacje do obsługi i konserwacji używanych urządzeń

-być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

ad b) Dla prac związanych z transportem materiałów z dachu i na dach oraz dla przygotowania zapraw- należy użyć odpowiedniego sprzętu

( wyciąg 1-masztowy,betoniarka).

Do prac ciesielskich wykorzystać elektronarzędzia.

Dla materiałów rozbiórkowych należy zapewnić miejsce ich składowania (pojemnik) oraz sposób wywozu i utylizacji.

Pracownikom należy zapewnić pomieszczenia socjalne(szatnie i miejsce do jedzenia) oraz higieniczno-sanitarne(ustępy i umywalnie).

Budowę należy wyposażyć w środki do udzielania pierwszej pomocy.

ad c) Zabezpieczenie stanowisk pracy w warunkach robót przewidzianych w zadaniu wiąże się z wykonaniem barier ochronnych i rusztowań dla prac na dachach i przy kominach oraz zastaw zabezpieczających na całej długości okapów remontowanego dachu.

ad d) Należy ustalić strefę niebezpieczną dla pracy sprzętu i prac na dachach                              odpowiednio ją oznaczyć i wygrodzić                                                                                                          .

inż. Stanisław Olbryt

upr. bud. 64/80

20

+20