Załącznik Nr 12 do SWZ

ZARZĄDZENIE - PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

W związku z ponownym uruchomieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego 
w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” Zamawiający – Sąd Okręgowy w Opolu 
z siedzibą przy pl. Daszyńskiego 1, 45–064 Opole zarządza włączenie do dokumentacji postępowania pytania i odpowiedzi udzielone wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego 
w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” zarejestrowanego pod nr sprawy G.261.5.2024

Pytanie nr 1.

W ekspertyzie WSP jest nakaz montażu samozamykaczy we wszystkich drzwiach wewnętrznych budynku. W przedmiarze robót uwzględniono montaż samozamykaczy, lecz w SWZ i projekcie umowy brak zapisu 
o wykonaniu tych robót. Jeśli należy traktować przedmiar robót jako pomocniczy to proszę o wyjaśnienie czy te prace należy również uwzględnić przy wycenie zadania.

Odpowiedź na Pytanie Nr 1.

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy §1 ust.2 oraz SWZ IV pkt.2.1. „…Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący: zakres, charakterystykę robót oraz parametry techniczne, został określony w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty.” Wszystkie prace do wykonania zawarte w dokumentacji projektowej należy uwzględnić przy wycenie.

Pytanie nr 2.

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy zabudować rozdzielnię główną do stopnia ochrony EI 60.

Odpowiedź na Pytanie Nr 2.

Należy zamontować drzwi stalowe przeciwpożarowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI 60, przysłaniające wszystkie tablice.

Ściana sama w sobie posiada odporność ogniową REI 120. W celu montażu drzwi, należy wykonać opaskę z płyty PROMAT  2 x 25 mm typ PROMATECT L500, o szerokości minimum 50 mm. Opaskę z płyty ogniochronnej PROMATECT L500, przymocować do ściany metalowymi kotwami. Do opaski należy przymocować ościeżnicę drzwi stalowych. Wymiar drzwi  EI 60, należy dobrać po wykonaniu pomiarów. Po otwarciu drzwi każda z szafek powinna umożliwić otwarcie.

Pytanie nr 3.

Przedmiar robót zakłada wymianę oświetlenia klatek schodowych za pomocą żyrandoli. Proponowane dwu żarówkowe żyrandole mogą nie spełnić wymaganego natężenia oświetlenia w ciągach komunikacyjnych. Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia można zastosować żyrandole 
z trzema lub pięcioma źródłami światła na stosunkowo długich łańcuchach. Proszę o odpowiedź jakie zastosować rozwiązanie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 3.

Należy zastosować żyrandole spełniające wymagane normami natężenie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych.

Pytanie nr 4.

W pomieszczeniu 003 występują instalacje, które nie są opisane w SWZ. Chodzi o sterowanie klimatyzacją, sterowanie oświetleniem i usytuowanie pięciu kamer. Proszę o wyjaśnienie czy prace związane 
z przeniesieniem tych urządzeń i instalacji wchodzą w zakres robót.

Odpowiedź na Pytanie Nr 4.

W zakres robót instalacyjnych wchodzi przeniesienie sterownika klimatyzacji z pomieszczenia 0.03 do 0.03a oraz rozdział instalacji oświetlenia  dla pomieszczeń 0,03 i 0,03a wraz z montażem włącznika światła do pomieszczenia nr 0.03a. Pozostałe instalacje nie wchodzą w zakres robót (m.in. przeniesienie kamer).

Pytanie nr 5.

Proszę o określenie miejsca, z którego powinny być zasilane obwody oświetlenia awaryjnego.

Odpowiedź na Pytanie Nr 5.

Oświetlenie ewakuacyjne winno być zasilane z najbliższych tablic piętrowych, w których należy zabudować zabezpieczenia.

Pytanie nr 6.

Proszę o informację czy w zakres zadania wchodzą również prace związane z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych (tabliczki fluorescencyjne), hydrantów, wyłączników p.poż. itp. Jeśli tak, to proszę 
o dostarczenie planu ewakuacji budynku.

Odpowiedź na Pytanie Nr 6.

W zakres zadania nie wchodzą prace związane z oznakowaniem dróg ewakuacyjnych hydrantów, wyłączników p.poż itp.

Pytanie nr 7.

W SWZ jest zapis aby wykonać instalacje p.poż. i wpiąć ją do istniejącej już nowo zabudowanej centrali pożarowej firmy Siemens. Po analizie projektu instalacji stwierdzam, że nie ma możliwości podłączenia projektowanych elementów firmy D+H ( czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych itd), do zainstalowanej już centrali. Proszę o dostarczenie projektu zamiennego opartego na istniejącej centrali Siemens, tak aby była możliwość dokonania prawidłowej wyceny robót.

Projekt zamienny będzie nie zbędny przy odbiorze instalacji p.poż przez Państwową Straż Pożarną.

W przeciwnym wypadku należy istniejącą centralę zdemontować i zabudować centralę zgodnie z obecnym projektem dołączonym do SWZ.

Odpowiedź na Pytanie Nr 7.

Urządzenia systemu oddymiania takie jak czujki, przyciski RT, siłownik nie są podłączane bezpośrednio do centrali SSP Simens.  Podłączenia dokonuje się za pośrednictwem centrali oddymiania, a konkretnie za pomocą dodatkowych modułów TR 42, w które wyposażona będzie centrala oddymiania RZN 4408 K 8A oraz moduł 6000/MICCO.

Do każdej centrali SSP, można podłączyć zaproponowaną centralę oddymiania.

Pytanie nr 8.

SWZ zakłada pozostawienie istniejącej centrali p.poż. Projektant zakłada wyposażenie centrali 
w dodatkowe moduły sterujące.

Proszę o odpowiedź, czy w przypadku pozostawienia istniejącej centrali jest ona wyposażona 
w dodatkowe moduły?

Odpowiedź na Pytanie Nr 8.

Dodatkowe moduły sterujące nie są elementem wyposażenia istniejącej centrali, są niezależnymi urządzeniami, które należy dostarczyć i zamontować.

Pytanie nr 9.

Proszę o odpowiedź, czy w przypadku pozostawienia istniejącej centrali p.poż. kto będzie odpowiadał za wymianę akumulatorów po okresie czterech lat( zapis w projekcie odnośnie wymiany baterii).

Odpowiedź na Pytanie Nr 9.

Wymiana akumulatorów po okresie czterech lat nie jest w zakresie niniejszego zamówienia. Akumulatory zostaną wymienione przez firmę świadczącą usługi serwisu i konserwacji, z którą Zamawiający podpisze odrębną umowę.

Pytanie nr 10.

Proszę o informację, kto ma ponosić gwarancję za instalację p.poż. w przypadku pozostawienia istniejącej centrali i jaki będzie zakres odpowiedzialności wykonawcy a jaki właściciela obiektu?

Odpowiedź na Pytanie Nr 10.

Wykonawca nowej instalacji p.poż odpowiada za wykonaną instalację. Istniejąca centrala pożarowa objęta jest odrębną gwarancją.

Pytanie nr 11.

W projekcie umowy Zamawiający zakłada zabudowę hydrantu w piwnicy z wężem płasko składanym, dokumentacja przewiduje hydrant z wężem półsztywnym proszę o sprecyzowanie, który hydrant należy zabudować.

Odpowiedź na Pytanie Nr 11.

Zamawiający informuje, że należy wykonać hydranty zgodnie z zapisem z załączonej Ekspertyzy technicznej. Poniżej wyciąg z ekspertyzy technicznej

„13. Wyposażenie w hydranty wewnętrzne

Budynek zaliczany do grupy budynków średniowysokich, kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni strefy pożarowej powyżej 200 m2, musi być wyposażony w instalację hydrantową 25 z wężem półsztywnym. Budynek został wyposażony w istniejące hydranty DN 25 z wężem półsztywnym na poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra. Na poziomie piwnicy oraz poddaszu obecnie brak jest hydrantów – zostaną uzupełnione. W ramach projektu przebudowy, zostanie zaprojektowany i wykonany hydrant DN 52, z wężem płasko składanym w strefie archiwum, oraz hydrant DN 25 z wężem półsztywnym w części pierwszej strefy pożarowej przy windzie w piwnicy po stronie wschodniej oraz hydrant 25 z wężem półsztywnym na poddaszu. W piwnicy znajduje się istniejący zestaw hydroforowy, służący do podniesienia parametrów ciśnienia i wydajności w instalacji hydrantowej. Na instalacji wody użytkowej, został zamontowany zawór umożliwiający odcięcie wody użytkowej w razie pożaru. Zestaw hydroforowy zasilany jest sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodem PH 90. Pomieszczenie zestawu hydroforowego położone w piwnicy, zamykane jest drzwiami przeciwpożarowymi, w klasie odporności ogniowej EI 60.”

W Załączniku Nr 2 do niniejszego pisma został załączony poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 12.

W jaki sposób przenieść zawór gazowy na zewnątrz budynku w przypadku gdy okaże się, że w istniejącej skrzynce nie będzie miejsca?

Odpowiedź na Pytanie Nr 12.

Zamawiający informuje, że przeniesienie zaworu gazowego zostało wyłączone z niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 13.

W „projekcie wykonawczym systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania w rozdziale nr 8 punkt 8.2 ppkt.2 jest zapis na temat zasilania centrali oddymiania. Należy ją zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP). Takie podłączenie spowoduje nieopomiarowany pobór energii gdyż obecnie PWP znajduje się przed układem pomiarowym od strony zasilania . Czy to rozwianie jest uzgodnione z dostawcą energii do budynku? Aby zasilić centralę oddymiania należy przebudować zasilanie budynku tak, aby PWP znajdował się za układem pomiarowym i zabezpieczeniami głównymi. Najlepszym rozwiązaniem jest wyniesienie takiego zestawu na zewnątrz budynku. (elewacja, szafka stojąca ZK+P).  Proszę o opinię projektantów w tej sprawie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 13.

W związku z projektowanym wydzieleniem p.poż. pomieszczenia rozdzielni w której jest zabudowane urządzenie wykonawcze istniejącego PWP, zgodnie z ekspertyzą nie jest konieczne wyniesienie go wraz 
z układem pomiarowym na zewnątrz.

Pytanie nr 14.

SWZ zakłada pozostawienie istniejącej centrali p.poż. Proszę o odpowiedź, czy obecne rozmieszczenie 
i typ urządzeń pętlowych jest zgodny z wymogami technicznymi dla centrali Siemens?

Odpowiedź na Pytanie Nr 14.

Wykonawca winien zamontować urządzenia pętlowe zgodne z wymaganiami technicznymi i kompatybilne z istniejącą centralą pożarową Siemens.

Z chwilą włączenia do dokumentacji postępowania w/w pytań i odpowiedzi z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostosowanie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych” zarejestrowanego pod nr sprawy G.261.5.2024, stają się one integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.