SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 14

Wykonanie oświetlania

1.	WSTĘP	230

1.1.	Przedmiot SST	230

1.2.	Zakres stosowania SST	230

1.3.	Zakres robót objętych SST	230

1.4.	Określenia podstawowe	230

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	230

2.	MATERIAŁY	230

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	230

2.2.	Materiały do wykonania robót	230

2.3.	Zestawienie materiałów	231

3.	SPRZĘT	231

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	231

3.2.	Sprzęt do wykonania robót	232

4.	TRANSPORT	232

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	232

4.2.	Transport materiałów	232

5.	WYKONANIE ROBÓT	232

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	232

5.2.	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych	232

5.3.	Zasilanie oświetlenia	232

5.4.	Sterowanie oświetleniem	233

5.5.	Układanie kabli	233

5.6.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	233

5.7.	Uziemienie	234

5.8.	Wytyczne prac montażowych	234

5.9.	Poziom i cechy oświetlenia (oświetlenie przejść dla pieszych)	234

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	237

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	237

6.2.	Kontrola jakości robót	237

7.	OBMIAR ROBÓT	237

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	237

7.2.	Jednostka obmiarowa	237

8.	ODBIÓR ROBÓT	237

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	237

8.2.	Odbiór robót	238

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	238

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	238

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	238

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	238

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budowa sieci oświetleniowej w związku z realizacją przedmiotowego zadania pn. „Przebudowa drogi publicznej gminnej nr K 601450 (ul. Krakowska)”

## Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych 
z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów.

## Zestawienie materiałów

| L.P. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.Budowa oświetlenia ulicznego |  |  |
| 1. | Oprawa typu LED (dla przejścia dla pieszych) | szt. | 2 |
| 2. | Słup aluminiowy h= 5,5 m, zabezpieczony elastomerem polimerowym | szt. | 2 |
| 3. | Fundament prefabrykowany | szt. | 2 |
| 4. | Złącze słupowe IZK | kpl. | 2 |
| 5. | Kabel AsXSn4x16 mm2 | m | 7 |
| 6. | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | m | 7 |
| 7. | Kabel YAKXS 3x35 mm2 | m | 35+3% |
| 8. | Folia ochronna o szer. 30 cm, koloru niebieskiego | m | 31 |
| 9. | Piasek | m3 | 6,18 |
| 10. | Rura ochronna Ø110 (250N) | m | 1 |
| 11. | Rura ochronna Ø110 (450N) | m | 9 |
| 12. | Dławice czopowe rur Ø110 | szt. | 4 |
| 13. | Uziom typu T 1x20 | kpl. | 3 |
| 14. | Ochronnik przepięciowy SE.30-150 | szt. | 2 |
| 15. | Szafka oświetlenia ulicznego SOU (prefabrykat wg. Rys. nr EL-2.3 | kpl. | 1 |
| 16. | Zestaw złączowo-pomiarowy | kpl. | 1 |

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

## Transport materiałów

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem
i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

## Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych

Dla oświetlenia przejścia dla pieszych przyjęto 2 słupy o wysokości. Słupy należy zabezpieczać w części przyziemnej poprzez nałożenie dodatkowej warstwy elastomeru poliuretanowego do wysokości 25-35 cm. Na słupach należy montować oprawy typu LED. Słupy montowane będą na fundamentach prefabrykowanych. W słupach przewidziano montaż złączy słupowych typu IZK. Oprawy należy zabezpieczać za pomocą wyłączników instalacyjnych  o wartości 2A i charakterystyce „B”

Lokalizacje latarni oświetlenia przejścia dla pieszych oznaczono na rys. EL-1.1 jako L1 – L2, schemat ideowy projektowanego oświetlenia przedstawiono na rys. EL-2.1, natomiast sylwetkę projektowanej latarni oświetlenia ulicznego przedstawiono na rys. EL-3.1.

## Zasilanie oświetlenia

Projektowane oświetlenie zasilone zostanie z istniejącego słupa sieci napowietrznej zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/030452/2023/O09R04 z dnia 23.03.2023 r. Sieć napowietrzna na słupie nr KRK 462365 zasilana jest linią typu AsXSn 4×70+25 ze stacji transformatorowej o numerze KRK 4180. Na słupie należy zainstalować zestaw złączowo-pomiarowy i zasilić go przewodem typu AsXSn 4×16mm2 prowadzonym po słupie. Zestaw złączowo-pomiarowy wyposażyć w układ pomiarowy, bezpośredni, jednofazowy z zabezpieczeniem głównym w postaci wyłącznika instalacyjnego, przeciążeniowego o prądzie znamionowym 6A i charakterystyce „D”. Z zestawu złączowo-pomiarowego należy, kablem typu YAKXS 3×35mm2, zasilić projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SOU usytuowaną obok istniejącego słupa linii napowietrznej. Schemat strukturalny szafki SOU przedstawiono na rys. nr EL-2.3

## Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem przejścia ulicznego przewidziano za pomocą zegara astronomicznego zainstalowanego w szafce oświetlenia ulicznego.

## Układanie kabli

Projektowane odcinki linii kablowych typu YAKXS 3x25 mm2 należy układać w rowie kablowym na 10 cm warstwie piasku tak aby kabel miał przykrycie minimum 0,7 m. Z góry kabel przysypać również 10 cm warstwą piasku, natomiast na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad kablem należy ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego o szer. 30 cm z napisem „UWAGA KABEL”.

Na skrzyżowaniach z innymi sieciami lub w przejściach pod projektowaną nawierzchnią drogi kable zabezpieczać za pomocą rur Ø110 grubościennej, gładkościennej, koloru niebieskiego.

Projektowane rury ochronne należy uszczelniać z wykorzystaniem dławic czopowych.

Odporność na ściskanie rur osłonowych wyrażona w niutonach nie mniejsza niż:

- 250 N dla rur układanych w ziemi bez stałych obciążeń mechanicznych, w miejscach gdzie występuje zbliżenie z inną infrastrukturą oraz na słupach i konstrukcjach wsporczych,

- 450 N lub 750 N dla rur ułożonych w miejscach gdzie występują obciążenia mechaniczne, po uwzględnieniu wielkości występującego obciążenia. Na etapie układania kabla pod ul. Krakowskiej należy przewidzieć przewiert sterowany.

## Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie w układzie TT. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest również poprzez uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających pod napięciem w warunkach pracy (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) poprzez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i osprzętu.

## Uziemienie

Wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4 mm. Bednarkę należy połączyć z zaciskami uziemiającymi słupów oświetleniowych. Dodatkowo konstrukcję słupa nr L2 należy uziemić stosując uziom typu T 1x20 o wartości rezystancji .

## Wytyczne prac montażowych

Proponuje się następującą kolejność prac montażowych:

- Zabudowę zestawu złączowo-pomiarowego na slupie nr KRK 462365,

- Zabudowę słupów L1 – L2,

- Ułożenie nowych odcinków kabli,

- Zabudowę szafki oświetlenia ulicznego

- Wyłączenie napięcia w obwodzie nr 3

- Podłączenie zestawu złączowo-pomiarowego do  istniejące sieci napowietrznej,

- Włączenie zasilania w obwodzie nr 3.

Słupy L1 i L2 należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle. Na słupach nr Li L2 należy umieścić oznaczenie nr szafy/nr obwodu/nr kolejnej latarni.

## Poziom i cechy oświetlenia (oświetlenie przejść dla pieszych)

Podstawą wymagań dla opracowania dokumentacji projektowej były „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych” rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury w dniu 20.07.2018 roku.

Wymagane poziomy parametrów natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycznym/oświetlenia dedykowanego dla jezdni oświetlonych w klasach M przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 1

| Oświetlenie jezdni |  | Oświetlenie przejścia dla pieszych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poziom w klasie PC | Płaszczyzny pomiarowe |  |  |  | Punkty A, B, C, D, E, F |
| Wartości przed i za przejściem |  |  | Pionowa |  | Pozioma |  |  |
|  | Lśr |  | Evśr | Uo v | Eh śr | Uo h3) | Ev min (A, B ..) |
| Poziom w klasie M | [cd/m2] (eksploatacyjne min) |  | [lx] (eksploatacyjne min) | [-] (min) | [lx] (eksploatacyjne min) | [-] (min) | [lx] (eksploatacyjne min) |
| M1 | 2,00 | Brak konieczności stosowania rozwiązań dedykowanych |  |  |  |  |  |
| M2 | 1,50 | PC1 | 75 | 0,35 | 75 | 0,4 | 5,0 |
| M3 | 1,00 | PC2 | 50 | 0,35 | 50 | 0,4 | 4,0 |
| M4 | 0,75 | PC3 | 35 | 0,35 | 35 | 0,4 | 4,0 |
| M5 | 0,5 | PC4 | 25 | 0,35 | 25 | 0,4 | 3,0 |
| M6 | 0,3 | PC5 | 15 | 0,35 | 15 | 0,4 | 2,0 |

Natężenie oświetlenia mierzone w płaszczyźnie pionowej powinno być  znacznie wyższe niż po-ziome natężenie oświetlenia drogowego na jezdni – wytworzenie kontrastu dodatniego. Również strefy przy końcach przejść przez drogę, gdzie piesi oczekują na przejście (tzw. strefa oczekiwania, min 2,0 m od krawędzi jezdni), powinny być odpowiednio oświetlone. Oświetlenie ograniczone do wąskiego pasa wokół powierzchni przejścia powoduje bardzo silny efekt towarzyszący wzrostowi uwagi.

Wstępny poziom oświetlenia na przejściu dla pieszych PC(X) przyjmuje się przez porównanie parametrów oświetleniowych na drodze, na której znajduje się przejście dla pieszych z wartościami granicznymi zestawionymi w Tabeli nr 1.

Zestawienie wartości liczbowych punktów korygujących poziom oświetlenia przejść dla pieszych w klasie PC przedstawiono w tabeli:

Tabela nr 2

| Czynniki wpływu | Klasa | Opcje | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko wypadku | Duże i bardzo duże | RE, RD | 2 |
|  | Średnie | RC | 1 |
|  | Małe | RB | 0 |
|  | Bardzo małe | RA | -1 |
| Możliwość olśnienia kierowców przez reflektory innych pojazdów | Tak |  | 1 |
|  | Nie |  | 0 |
| Charakter otoczenia | Istotny | Generatory ruchu w pobliżu przejścia (obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, przedszkola, szkoły, dworce, przystanek transportu zbiorowego itp.) | 1 |
|  | Nieistotny | Pozostałe przypadki | 0 |
| Utrudnienia obserwacji przejścia dla pieszych (wraz ze strefą oczekiwania) | Duże | Obiekty odwracające uwagę kierowcy zlokalizowane w pobliżu przejścia, reklamy | 2 |
|  | Średnie | Przejazdy rowerowe w pobliżu przejścia dla pieszych, parkujące pojazdy, drzewa, słupy i inne obiekty ograniczające widoczność | 1 |
|  | Małe |  | 0 |

Skorygowany poziom oświetlenia przejścia dla pieszych dla dedykowanego rozwiązania oświetleniowego określa się na podstawie wzoru:

gdzie:

– poziom oświetlenia w klasie PC przyjęty do realizacji na przejściu po korekcie, jeżeli , należy przyjmować PC1,

– numer wstępnego poziomu oświetlenia w klasie PC ustalony na podstawie Tabeli nr 1,

– suma punktów ustalonych na podstawie Tabeli nr 2, jeśli wartość  należy przyjąć .

Ostatecznie dla projektowanego rozwiązania PC po korekcie:

Zgodnie z załączonymi obliczeniami parametrów  oświetlenia dla projektowanego przejścia dla pieszych osiągnięto parametry zgodnie z Tabelą nr 1.

Przy pracach montażowych należy  zwrócić szczególną uwagę na zgodność wykonanej instalacji z założeniami projektu. Należy sprawdzić: ustawienie opraw (kąty montażu), zastosowany typ oprawy asymetrycznej (rodzaj optyki: lewa, prawa), wysokość zawieszenia oprawy oraz odległość słupa i oprawy od przejścia dla pieszych.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.

## Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami projektowymi.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

Należy stosować jednostki obmiaru :

- montaż słupa oświetleniowego kpl (komplet)

- montaż opraw do lamp szt. (sztuka)

- montaż złącza IZK szt. (sztuka)

- montaż przewodów, kabli m (metry)

- montaż uziomu kpl (komplet)

- układanie bednarki m (metry)

- układanie rur ochronnych m (metry)

- pomiar natężenia oświetlenia kpl, pom, (komplet pomiaru)

- pomiar odbiorcze (dcinek)

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiału,

- transport i wbudowanie materiału,

- wszelkie prace niezbędne do uruchomienia sieci oświetlenia,

- prace porządkowe,

- pomiary kontrolne,

- prace pomiarowe.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcje producentów materiałów.