IV. PROJEKT TECHNICZNY

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Projekt budowlany zewnętrznej instalacji gazowej |  |
| --- | --- | --- |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: | m. Jakubów, ul. Szkolna 10 05-306 Jakubów VIII kategoria obiektu budowlanego |  |
| Jednostka i obręb ewidencyjny oraz numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany: | dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1 Jednostka ewidencyjna nr 141208_2 Jakubów obręb ew. nr 0008 Jakubów obręb ew. nr 0018 Przedewsie |  |
| Branża: | Sanitarna |  |
| Nazwa i adres Inwestora: | Gmina Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów |  |
| Projektant: | mgr inż. Robert Zalewski LUB/0104/PWOS/12 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Podpis |
| Projektant sprawdzający: | mgr inż. Marek Tyszko LUB/0066/POOS/04 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Podpis |
| Asystent projektanta: | inż. Tomasz Hryciuk | Podpis |

SPIS TREŚCI

1.	OPIS TECHNICZNY	3

2.1.	Podstawa opracowania	3

2.2.	Zakres opracowania	3

2.3.	Opinia geotechniczna	3

2.4.	Instalacja zewnętrzna	3

2.5.	Roboty ziemne	3

2.6.	Roboty montażowe ziemne	4

2.7.	Zagadnienia BHP i p.poż	4

2.	OBLICZENIA	5

2.1.	Pojemność akumulacyjna instalacji	5

2.2.	Spadek ciśnienia w projektowanym odcinku instalacji	5

3.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	8

4.	RYSUNKI	9

4.1.	Projekt zagospodarowania terenu	9

4.2.	Rzut instalacji gazowej w skali 1:100	10

4.3.	Aksonometria instalacji gazowej w skali 1:100	11

4.4.	Schemat przekroju przez wykop w gruncie	12

4.5.	Schemat fundamentu kotła gazowego	13

4.6.	Schemat wylotu spalin z kotła	14

4.7.	Schemat odprowadzenia kondensatu z kotła	15

4.8.	Schemat podłączeń kotła	16

4.9.	Schemat dodatkowych urządzeń zabezpieczających, ochronnych i kontrolnych kotła	17

5.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	18

6.	STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO I IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	19

# OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci i dostawy gazu wydane przez PSG Sp. z o.o.,

- Inwentaryzacja obiektu,

- Uzgodnienia lokalizacji urządzenia gazowego z przyszłym użytkownikiem,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2022  poz. 1225/,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 220, poz. 1126 ze zmianami /,

- Standardy techniczne ustanowione przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa na podstawie uchwały Nr 3/2018 Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie z dnia 12.02.2018 r.

## Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt instalacji gazowej zewnętrznej dla potrzeb budynku użyteczności publicznej oraz punktu gazowego redukcyjno - pomiarowego (wg odrębnego opracowania w projekcie sieci gazowej). Zasilenie w gaz z istniejącego przyłącza gazu średniego ciśnienia PE DN 32 mm (wg odrębnego opracowania).

## Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

## Instalacja zewnętrzna

Projektowaną instalację wyposaża się w następujący przybory gazowe:

- kocioł gazowy wraz z zaworem kołnierzowym kulowym odcinającym 11/2” o mocy 400 kW x 1

Dla powyższego wyposażenia dobrano reduktor o przepustowości do 60 m3/h oraz gazomierze miechowe GM40 i G6, które zostały zamontowane w istniejącej szafce punktu gazowego o wymiarach 1340x510x1240 mm zlokalizowanej na elewacji budynku przyłączanego.

## Roboty ziemne

Wykop pod instalację gazową z rur  PE wykonać o zagłębieniu min. 0,8 m wg rysunku nr 3, przy czym minimalne przykrycie ma wynosić 0,6 m. Minimalna szerokość wykopu wynosi 0,2 m. W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykonać dołki montażowe o szerokości min. 0,5 m od ścianek zewnętrznych rury PE. Wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie ze szczególną ostrożnością w miejscu skrzyżowania 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu.

Dno wykopu oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę grubości 10 cm z piasku. Następnie w tak przygotowanym wykopie ułożyć rurę PE 100. Nad rurą gazową części ziemnej instalacji gazowej, wykonać nadsypkę grubości 10 cm z piasku. Nad rurą gazową ułożyć kabel lokalizacyjny. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym do wysokości 30-40 cm nad instalacją gazową, zagęszczając wykop warstwami gruntu i ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 0,1 do 0,2 m. Wykop zasypać do końca zagęszczając grunt warstwami co 20 cm. Instalację gazową w części ziemnej ułożyć zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w odległości pomiędzy powierzchnią zewnętrzną rury gazowej i skrajnymi elementami uzbrojenia nie mniejszej niż 40 cm, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach - nie mniejszej niż 20 cm.

Dla projektowanej instalacji gazowej wyznacza się strefę kontrolowaną, której linia środkowa pokrywa się z osią rurociągu o szerokości 1 m. (po 0,5 m od osi instalacji gazowej na każdą stronę).

## Roboty montażowe ziemne

Do budowy instalacji gazowej stosować rury polietylenowe wykonane z polietylenu PE 100 o gęstości min. 930 kg/m3, ciśn. 5 bar, szereg SDR 17. Rury muszą posiadać atest IGNiG, znak bezpieczeństwa "B" 
i dopuszczenie do stosowania w gazownictwie. Po dostawie rur na plac budowy należy sprawdzić ich stan techniczny oraz zidentyfikować ze świadectwami atestowymi producenta.

Łączenie rur projektuje się metodą elektrozgrzewania za pomocą elektrokształtek. Przy zgrzewaniu rur 
i kształtek należy przestrzegać zaleceń producenta. Zgrzewanie powinno być wykonane wyłącznie przez uprawnionych zgrzewaczy. Zgrzewy powinny być opisane na rurze. Zmiany kierunku wykonać poprzez łagodne wygięcie rury, stosując promień gięcia odpowiedni do średnicy rury i temperatury otoczenia.

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń do elektrozgrzewania.

Przed próbą szczelności należy wykonać czyszczenie instalacji gazowej poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem celem usunięcia zanieczyszczeń z rur. Instalację poddać próbie szczelności i wytrzymałości powietrzem pod ciśnieniem 0,21 MPa. Czas trwania próby szczelności powinien wynosić 1 godzinę od ustabilizowania się ciśnienia w instalacji. Próbę przeprowadzić manometrem o zakresie 0-1 MPa klasy 0,6. Próbę przeprowadzić w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Diagramy i protokoły z przebiegu prób stanowią element dokumentacji powykonawczej odbiorowej.

Na jeden egzemplarz dokumentacji projektowej należy nanieść połączenia określone w kartach kontrolnych dziennych zgrzewów z ich numeracją i domiarami, jak również wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Technicznego, egzemplarz ten stanowi część dokumentacji powykonawczej odbiorowej.

## Zagadnienia BHP i p.poż

W czasie przeprowadzania robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w gazownictwie oraz przepisów dotyczących pracy pod napięciem przy obsłudze zgrzewarki.

| Brzeziny, dnia 16.10.2023 r. | ………………………………………… |
| --- | --- |

# OBLICZENIA

## Pojemność akumulacyjna instalacji

Pojemność akumulacyjna instalacji powinna spełniać następujący warunek:

- V [m3]  ≥ (0,3% ÷ 0,5%) Q [m3/h]

gdzie:

V - objętość instalacji

Q - nominalna przepustowość odbiornika gazu (niższą wartość przyjmujemy im wyższa przepustowość reduktora 
w stosunku do zapotrzebowania)

| Średnica D | Długość L | Pojemność V |
| --- | --- | --- |
| mm | m | m3 |
| 125 | 13,05 | 0,1258 |
| 100 | 3,8 | 0,0342 |
| 80 | 0,5 | 0,0027 |
|  | suma | 0,163 |

Q = 44,60 m3/h

0,3% Q = 0,134 m3/h

V = 0,163 m3

WARUNEK SPEŁNIONY: V ≥ 0,3%Q

## Spadek ciśnienia w projektowanym odcinku instalacji

Spadek ciśnienia gazu na odcinku instalacji gazowej 𝛥p wyznacza się wg wzoru:

𝛥p = R * l + Z + 𝛥pH [mbar]

gdzie:

R - jednostkowe straty liniowe ciśnienia [mbar/m]

l - długość odcinka instalacji [m]

Z - miejscowe straty cisnienia [mbar]

𝛥pH - strata (odzysk) ciśnienia spowodowana różnicą poziomów i gęstości gazu w stosunku do powietrza [mbar]

Miejscowe straty ciśnienia, wzór:

Z = 𝜉 * (p/2) * w2 * 10-2 [mbar]

gdzie:

𝜉 - współczynnik oporów miejscowych,

p - gęstość gazu [kg/m3]  (gz-50 = 0,716 kg/m3)

w - prędkość gazu [m/s]

Prędkość gazu, wzór:

w = 353,86 * (V/d2) [m/s]

gdzie:

V - objętość przepływającego gazu przez rurę, element instalacji [m3/h]

d - średnica rury, elementu instalacji [mm]

Odzysk (strata) ciśnienia dla odcinków pionowych instalacji, wzór:

𝛥pH = g * 𝛥H * (p-pp) * 10-2 [mbar]

gdzie:

g - przyspieszenie ziemskie (9,81 m/s2]

𝛥H - różnica wysokości na danym odcinku [m], (+) przy przepływie gazu do góry oraz (-) przy przepływie w dół

p - gęstość gazu [kg/m3]  (gz-50 = 0,716 kg/m3)

pp - gęstość powietrza (1,293 kg/m3)

| Odcinek | Materiał | Orientacja odcinka | L | Q | d | R | Opory miejscowe |  |  |  |  | Długość |  | Strata ciśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [m3/h] | [mm] | [Pa/m] | kurek | kolano | zwężka | trójnik [szt.] |  | Z [m] | Z + L | (Z+L)*R |
|  |  |  |  |  |  |  | [szt.] | [szt.] | [szt.] | przelot | odgałęzienie |  | [m] | [Pa] |
| Ciąg przewodów gazowych od najdalszego punktu do gazomierza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1'-2' | stal | poziomy | 0,5 | 46 | 82,5 | 0,2 | 1 | 2 |  |  |  | 7,15 | 7,65 | 1,53 |
| 2'-3' | stal | pionowy w górę | 1,5 | 46 | 107,1 | -0,2 |  | 1 |  |  |  | 3,3 | 4,8 | -0,96 |
| 3'-4' | stal | poziomy | 0,2 | 46,0 | 107,1 | 0,2 |  |  | 1 |  |  | 1,8 | 2 | 0,4 |
| 4'-5' | pe | poziomy | 13,05 | 46,0 | 110,8 | 0,2 |  | 3 |  |  |  | 9,9 | 22,95 | 4,59 |
| 5'-6' | stal | poziomy | 0,6 | 46,0 | 107,1 | 0,2 |  | 1 |  |  |  | 3,3 | 3,9 | 0,78 |
| 6'-7' | stal | pionowy w dół | 1,5 | 46,0 | 107,1 | 0,2 | 1 |  | 2 |  |  | 4,15 | 5,65 | 1,13 |
| 1'-2' | stal | poziomy | 0,5 | 46 | 82,5 | 0,2 | 1 | 2 |  |  |  | 7,15 | 7,65 | 1,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ= | 7,47 |

7,47<150 – odcinek zaprojektowany prawidłowo

# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| L.p. | Materiał | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kołnierz stalowy do wspawania do redukcji STAL DN 50 | 1 | szt. |
|  | Redukcja STAL DN 50/80 | 1 | szt. |
|  | Redukcja STAL DN 80/100 | 2 | szt. |
|  | Rura stalowa bez szwu DN 100 | 3,00 | mb. |
|  | Kolano hamburskie 90º STAL DN 100 | 2 | szt. |
|  | Gotowe połączenie rurowe bose PE/STAL 125/100 | 2 | szt. |
|  | Rura PE SDR 17,6 DN 125 | 12,25 | mb |
|  | Kolano elektrooporowe PE DN 125 | 3 | szt. |
|  | Mufa elektrooporowa PE DN 125 | 2 | szt. |
|  | Zawór kulowy kołnierzowy DN 80 | 1 | szt. |
|  | Kolano hamburskie 90º STAL DN 80 | 2 | szt. |
|  | Kołnierz stalowy do wspawania do redukcji STAL DN 80 | 3 | szt. |
|  | Rura TWIN preizolowana w płaszczu HDPE 2 x DN 100 x 3,6 mm | 23,20 | mb |
|  | Kabel zasilania kotła w rurze AROT DVR DN 110 mm | 23,20 | mb |
|  | Rura PVC DN 110 mm | 5,80 | mb |
|  | Studzienka kanalizacyjna PVC DN 400 mm | 1 | szt. |

| Brzeziny, 16.10.2023 r. | ……………….........………………………… |
| --- | --- |

# RYSUNKI

## Projekt zagospodarowania terenu

## Rzut instalacji gazowej w skali 1:100

## Aksonometria instalacji gazowej w skali 1:100

## Schemat przekroju przez wykop w gruncie

## Schemat fundamentu kotła gazowego

## Schemat wylotu spalin z kotła

## Schemat odprowadzenia kondensatu z kotła

## Schemat podłączeń kotła

## Schemat dodatkowych urządzeń zabezpieczających, ochronnych i kontrolnych kotła

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu technicznego, inwestycji pod nazwą:

Zewnętrzna instalacja gazowa dla budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Jakubów ul. Szkolna 10 dz. ew. nr 718/1, 721/1, 41/1, gmina Jakubów.

Projekt technicznego został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Brzeziny, dnia 16.10.2023 r. | ……................………...........……………… |
| --- | --- |

mgr inż. Robert Zalewski

LUB/0104/PWOS/12

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

Dane projektanta sprawdzającego:

mgr inż. Marek Tyszko

LUB/0066/POOS/04

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

# STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO I IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO