| NAZWA OBIEKTU I ADRES: - ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA DLA BUDYNKU KAMIENICY KRISTALLA AL. JEROZOLIMSKIE 59, WARSZAWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYMIANY KOTŁA WRAZ Z OSPRZETEM W KOTŁOWNI GAZOWEJ BRANŻA: SANITARNA |  |  |
| ZAMAWIAJĄCY DOKUMENTACJĘ: INWESTOR: Muzeum Narodowe w Warszawie Aleje Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY NAZWISKO I IMIĘ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| Projektant: Inż. MIROSŁAW ŚMIGIELSKI | - ST-729/89 - do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej |  |

KOWAGO-INŻYNIERIA

Kanalizacja Odwodnienia WodociągiGaz Odnawialne Źródła Energii

Projekty i Wykonawstwo

Wiązowna Osiedle Parkowe 6B

Tel: 507 158 533

NIP: 532-120-13-60

REGON: 146287764

- WARSZAWA,  06.07.2023

Spis treści

1. OPIS TECHNICZNY	3

1.1. Podstawa opracowania	3

1.2. Zakres opracowania	3

1.3. Opis stanu istniejącego	3

2. OPIS REMONTU KOTŁOWNI	3

2.1. Szczegółowy zakres robót	3

2.1.1. Roboty instalacyjne	3

2.2. Technologia kotłowni	4

2.2.1. Dobór kotła	4

2.2.2. Zabezpieczenie instalacji w układzie zamkniętym	4

2.2.3. Dobór średnic instalacji oraz armatury i urządzeń	5

2.2.4. Przewody technologii kotłowni	5

2.2.5. Armatura	5

2.2.6. Izolacja antykorozyjna	5

2.2.7. Izolacja termiczna przewodów technologii kotłowni	6

2.2.8. Instalacja elektryczna i automatyki sterującej	6

2.2.9. Instalacja do czerpania powietrza do spalania i układ spalinowy	6

2.2.10. Wentylacja kotłowni	7

2.2.11. Próby i odbiory	7

2.3. Instalacja gazowa	7

2.4. System bezpieczeństwa gazowego kotłowni	8

2.5. Pozostałe elementy instalacyjne kotłowni	8

2.5.1. Instalacja odprowadzania kondensatu z kotła	8

2.5.2. Przepusty instalacyjne	8

3. WYMOGI PRZECIWPOŻAROWE DLA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI	9

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	10

4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I KOPIE UPRAWNIEŃ	14

# 1. OPIS TECHNICZNY

do Projektu remontu kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aleje Jerozolimskie 59 w Warszawie.

# 1.1. Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe

- ustalenia z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna

- inwentaryzacja własna budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu

- katalogi urządzeń i armatury

# 1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont kotłowni poprzez:

- wymianę kotła, przewodów spalinowych oraz części osprzętu i części rurociągów ( rozdzielacz c.o.)

# 1.3. Opis stanu istniejącego

Obecnie źródłem ciepła dla remontowanej kotłowni jest gaz ziemny. Przedmiotowa kotłownia posiada 1  kocioł na gaz ziemny firmy Die Dietrich F67110 o nominalnej mocy 115 kW, dostarczające ciepło do przedmiotowego budynku.

Pozostałe urządzenia technologii kotłowni nie wykazują objaw zużycia.

Osprzęt w postaci przewodów spalinowych należy dostosować do nowych kotłów gazowych kondensacyjnych.

Podstawowe parametry pomieszczenia kotłowni (pozostają bez zmian):

# 2. OPIS REMONTU KOTŁOWNI

Przewiduje się demontaż kotłów, układu spalinowego, części urządzeń i przewodów technologii kotłowni oraz zastąpienie ich nowymi urządzeniami, armaturą. Projektuje się remont posadzki kotłowni ( uzupełnienie ubytków i malowanie farbą do betonu).

# 2.1. Szczegółowy zakres robót

# 2.1.1. Roboty instalacyjne

    - Roboty rozbiórkowe

- demontaż części technologii kotłowni wraz z kotłem, orurowaniem i armaturą, przewodami spalinowymi.

- Demontaż części posadzki

    - Roboty montażowe

- montaż nowych kotłów z armaturą;

- wykonanie instalacji spalinowej kotłów

  - montaż automatyki kotłowej i obiegów grzewczych z przewodami sygnalizacyjnymi i sterującymi;

- wykonanie przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 120 oraz/lub zapewniających wodo- i gazoszczelność na wszystkich przejściach przewodów przez przegrody budowlane kotłowni;

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej rurociągów i armatury;

- dokonanie prób szczelności, rozruchu i odbioru kotłowni.

- Wykonanie remontu posadzki i ścian poprzez uzupełnienie ubytków i malowanie.

Całość według opisu i rysunków niniejszego projektu w koordynacji z robotami budowlanymi.

# 2.2. Technologia kotłowni

Projektuje się montaż nowych kotłów kondensacyjnych stojących o nominalnej mocy 50 kW każdy. Dwa kotły będą pracowały w układzie kaskadowym i będą dostarczać ciepło do jednego obiegu grzewczego dla potrzeby centralnego ogrzewania oraz jednego obiegu grzewczego dla potrzeb CWU, z mieszaczami o parametrach czynnika grzewczego 80/60 OC sterowanych pogodowo automatyką kotłową i obiegu grzewczego.

# 2.2.1. Dobór kotła

Na podstawie danych od Zamawiającego dobrano dwa stojące kotły kondensacyjne o mocy 50 kW  (przy temperaturze czynnika grzewczego 70/50 0C.)

Zaprojektowany kocioł to kocioł stojący, wielopalnikowy kocioł kondensacyjny, o budowie modułowej, z wymiennikami wykonanymi ze stopu aluminium, krzemu i magnezu. Na wymiennik składa się odpowiednia ilość niezależnych sekcji, tzw. modułów grzewczych.

Dane techniczne kotła stojącego 50 kW:

# 2.2.2. Zabezpieczenie instalacji w układzie zamkniętym

Urządzenia zabezpieczające instalację zaprojektowane zgodnie z PN-EN-12828, składają się z:

- zaworów bezpieczeństwa dla kotłów

- zabezpieczenia przed brakiem wody

- naczynia wzbiorczego przeponowego

- rury wzbiorczej

- osprzętu

- ogranicznika temperatury maksymalnej

Każdy z kotłów należy wyposażyć zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1” o ciśnieniu zadziałania 3,0 bar (0, 3 MPa).

Kotły posiadają zewnętrzne zabezpieczenie przed brakiem wody typu SYR 933 na przewodzie zasilania. Kocioł nie posiada możliwości hydraulicznego odcięcia zabezpieczenia

Dla każdego kotła dobrano naczynie wzbiorcze typu N80, o maksymalnym ciśnieniu pracy 0,6 MPa. Dobór naczynia w załączeniu.

W/w naczynie wzbiorcze nie wymaga zgłoszenia i uzyskania paszportu UDT.

UWAGA: przed napełnieniem zmienić nastawę wstępną w naczyniach z ustawienia fabrycznego p0 = 1,5 bar na p0 = 1,8 bar.

Dla naczyń dobrano rurę wzbiorczą stalową dn 20mm, spełniającą wymóg średnicy wewn. > 20mm.

Jako osprzęt naczyń wzbiorczych dobrano manometr o zakresie pomiarowym do 0.4 MPa oraz złącza samoodcinające SU 1’.

Układ regulacji automatycznej realizowany jest dwustopniowo, poprzez wbudowany w kocioł regulator temperatury zasilenia nastawiony na 95 OC i układ zabezpieczenia STB zatrzymujący pracę palnika przy temperaturze wody kotłowej ok. 100 OC.

# 2.2.3. Dobór średnic instalacji oraz armatury i urządzeń

Dobór mieszaczy

Dla wyznaczonych w modelu obliczeniowym wartości KV, dobrano mieszacz trójdrogowy do wspawania dn 40mm.

# 2.2.4. Przewody technologii kotłowni

Przewody w kotłowni należy prowadzić zgodnie istniejącymi trasami i podłączenie ich do istniejącego rozdzielacza.

Instalację kotłową oraz technologii wykonać z rur stalowych węglowych, łączonych przez zaciskanie, (oznaczone na rysunkach jako „Dn”).

Wszystkie połączenia wykonać tak, aby nie zmniejszać prześwitu i drożności rur. Zastosować podparcia i podwieszenia tak, by nie przenosić obciążeń na armaturę i/lub kocioł.

# 2.2.5. Armatura

Stosować armaturę zgodnie z zestawieniem materiałów i rysunkami. Jako zawory odcinające stosować kulowe zawory (kurki) o połączeniach gwintowanych do średnicy dn 50.; powyżej dn 50 - kołnierzowe (minimalne wymagania PN 16, T=1200C), posiadające aprobatę techniczną.

# 2.2.6. Izolacja antykorozyjna

Powierzchnię rurociągów stalowych należy oczyścić poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia czystości, następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową 60% + nawierzchniową emalią olejno – żywiczną lub ftalową ogólnego stosowania.

# 2.2.7. Izolacja termiczna przewodów technologii kotłowni

Należy wykonać nową izolację wszystkich przewodów, urządzeń i armatury służących do rozprowadzania czynnika grzewczego, zgodną z obowiązującym rozporządzeniem.

Izolację wykonać otuliną termoizolacyjną następująco:

rury średnicach dn 20 – 50 mm – otuliną termoizolacyjną PUR z pianki poliuretanowej w folii z PCW Steinonorm 310

rury średnicach dn 65 - 125mm – otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej lub PCW Steinwool

| o grubości izolacji według tabeli: |  |
| --- | --- |
| Średnica nom. rurociągu [mm] | Grubość izolacji [mm] |
| 15 | 20 |
| 20 | 20 |
| 25 | 30 |
| 32 | 40 |
| 40 | 40 |
| 50 | 50 |
| 65 | 70 |
| 80 | 80 |
| 100 | 100 |
| 125 | 100 |

Grubości izolacji należy brać pod uwagę przy rozkładaniu rur i montażu zaworów odpowietrzających i armatury pomiarowej.

Przewodów wody zimnej nie izolować.

UWAGA: pozostawić bez izolacji odcinek przewodu powrotnego pomiędzy zaworami odcinającym separator zanieczyszczeń oraz sam separator – będzie służyć to ogrzewaniu pomieszczenia.

# 2.2.8. Instalacja elektryczna i automatyki sterującej

Wymienić na nową instalację elektryczna zasilaną z tablicy głównej budynku.

Zasilanie kotłowni wyposażyć w oznaczony trwale i czytelnie, usytuowany przy wejściu do pomieszczenia awaryjny wyłącznik prądu (AWP). Całość wg projektu branży elektrycznej.

Czujnik temperatury zewnętrznej automatyki kotłowej wyprowadzić przewodem o przekroju Cu 1,5 mm2 po stropie i ulokować na elewacji budynku na wys. około 3 m, z zachowaniem odległości od otworów okiennych.

Przewody do czujników temperatury powinny być prowadzone w odległości min. 0, 5 m od siebie i innych przewodów elektrycznych/sterujących.

Sterownik RC310 należy zamontować w pomieszczeniu Nr 302 na III piętrze przy drzwiach. Natomiast czujnik temperatury zewnętrznej na ścianie budynku przy oknie pomieszczenia kotłowni.

2.2.9. Instalacja do czerpania powietrza do spalania i układ spalinowy

Układ spalinowy

Zastosowano rozwiązanie  kaskadowe umożliwiające odprowadzenie spalin z kilku kotów jednym kominem. Kaskada kominowa umożliwia jednoczesne wyłączenie wszystkich kotłów w przypadku zadziałania zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego Zaprojektowano kaskadę koncentryczna 150/200 dla dwóch kotłów. Powietrze do spalania będzie pobierane z komina koncentrycznego z

nad dachu budynku. Kaskadę przymocować za pomocą obejm systemowych. Z kolektora spalin należy wykonać odwodnienie z części spalinowej i powietrznej. Skropliny sprowadzić do neutralizatora skroplin z pionu i poziomego kolektora.

Montaż przewodów skoordynować z ustawieniem kotłów w pomieszczeniu kotłowni.

ZESTAWIENIE ELEMNTÓW SYSTEMU UKŁADU SPALINOWEGO:

| L.P. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolano 87° z podporą ekonomic z uszczelką | 2, |
| 2 | Rura dł. 1000mm płaszcz zewnętrzny | 2, |
| 3 | Rura dł. 1000mm | 7, |
| 4 | Rura dł. 500mm | 2, |
| 5 | Zakończenie komina pionowe | 1, |
| 6 | Kolano 87° | 1, |
| 7 | Wspornik komina typ II | 1, |
| 8 | Obejma montażowa | 3, |
| 9 | Przejscie przez dach płaski | 1, |
| 10 | Opaska mocująca do stropu-montaż na pręcie | 1, |
| 11 | Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich | 1, |
| 12 | Kolano 90° | 1, |
| 13 | Złączka króćca kotła | 2, |
| 14 | Kaskada koncentryczna Ø150/200 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów z automatyką zabezpieczającą | 1, |

# 2.2.10. Wentylacja kotłowni

Wentylacja nawiewna- istniejąca bez zmian.

Wentylacja wywiewna- istniejąca bez zmian.

# 2.2.11. Próby i odbiory

Wykonaną instalację kotłowni. należy poddać badaniu szczelności na zimno z odłączonym naczyniem przeponowym i kotłem na ciśnienie 0.5 MPa oraz badaniu szczelności i działania w stanie gorącym, zgodnie z WTWiORBM t.II roz.9,10. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe. Przed odbiorem końcowym, należy uzyskać pozytywną opinię osoby uprawnionej dla instalacji odprowadzania spalin i wentylacji.

Odbioru robót dokonać zgodnie z WTWiORBM t.II roz.9,11 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe.

Kotłownia podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

# 2.3. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa bez zmian.

# 2.4. System bezpieczeństwa gazowego kotłowni

Projektuje się nową instalację detekcji gazów. W pomieszczeniu funkcjonować będzie system bezpieczeństwa gazowego kotłowni firmy Gazex, złożony z 2 szt. czujników DEX, centralki MD-2Z, zaworu wykonawczego oraz sygnalizatora akustyczno-świetlnego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. nakazuje stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających we wszystkich pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60 kW. Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające to system detekcji gazu sprzężony z zaworem odcinającym. Moduł alarmowy MD-2.ZA umieścić w pomieszczeniu kotłowni. Obok umieścić zasilacz PS-3 z akumulatorem. Sygnalizator Alarmowy umieścić na ścianie zewnętrznej kotłowni Lokalizację sterowania zaworem odcinającym MAG-3 należy skoordynować w trakcie wykonawstwa Należy zamontować go przy skrzynce gazowej z zaworem głównym lub w pomieszczeniu na III piętrze w korytarzu.

Rozmieszczenie czujników gazu dostosować do lokalizacji kotłów. Czujnik gazu zamontować nad kotłami około 1,5-2 m powyżej górnej krawędzi kotła.

Dla prawidłowego działania systemu niezbędne jest przestrzeganie zasad określonych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów kalibracji detektorów, terminów kontroli pracy systemów, terminów wymiany akumulatorów. Kontrole powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją a kalibracja wykonywana przez uprawnione laboratoria w warunkach określonych przez producenta.

Uwagi:

- Maksymalna długość przewodu NHXH 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.ZA z

zaworem MAG-3 - 22 m.

- Maksymalna ilość detektorów - 2.

# 2.5. Pozostałe elementy instalacyjne kotłowni

# 2.5.1. Instalacja odprowadzania kondensatu z kotła

Spust kondensatu z kotłów poprzez urządzenia neutralizujące odprowadzić wykonanym z rur PCV klejonego śr. 32mm istniejącym kolektorem do kratki odprowadzającej wodę w posadzce.

# 2.5.2. Przepusty instalacyjne

Wszystkie przejścia istniejących instalacji przez ściany, strop i posadzkę pomieszczenia należy wyposażyć w odpowiednie przepusty instalacyjne.

Przepusty przez posadzkę i zewnętrzne ściany poniżej poziomu gruntu należy wyposażyć w przejścia gazoszczelne. Proponuje się zastosowanie systemu FiloForm MDII.

Przepusty przez ściany ognioodporne w klasie EI 60 wykonać przy użyciu masy PROMASTOP®-E (Coating)

Przepusty przez stropy gazoszczelne oraz ognioodporne w klasie EI 60 wykonać w układzie połączonym przy użyciu zastosowanie systemu FiloForm MDII oraz masy PROMASTOP®-E (Coating).

# 3. WYMOGI PRZECIWPOŻAROWE DLA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

Pomieszczenie kotłowni gazowej nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem (w warunkach awaryjnych mogą pojawić się strefa zagrożenia wybuchem w miejscu połączeń instalacji urządzeń gazowych, określoną wg zapisów normy PN-EN, 1127 jako strefa 2).

Należy spełnić następujące wymogi podnoszące bezpieczeństwo jej eksploatacji, a mianowicie:

- System bezpieczeństwa gazowego kotłowni wyposażony w sygnalizator optyczno-akustyczny.

- Wydzielenie kotłowni: ściany REI 60; strop REI 60 - gazoszczelny.

- Powierzchnia okien pomieszczenia wielkości min. 1/15 pow. posadzki

- Kubatura kotłowni musi odpowiadać podanym w przepisach

W.w. zagadnienia zostały uwzględnione w sposób następujący:

Ad a) Przewidziano montaż systemu bezpieczeństwa

Ad b) Kotłownia posiada obecnie ściany murowane z o gr. minimum 50 cm zapewniające odporność ogniową EI 60. Strop żelbetowy gr około 40 cm pomieszczenia o odporność ogniową REI 60.

Przejścia instalacji przez strop zostaną uzupełnione przez przepusty gazoszczelne.

Przewód spalinowy jest wyprowadzony nad dach budynku

Ad c) Powierzchnia okien spełnia warunek minimum 1/15 pow. posadzki.

Ad d) Kubatura kotłowni spełnia wymogi Rozporządzenia

Ponadto uwzględniono uzupełnienie wszystkich przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane pomieszczenia kotłowni o odpowiednie przepusty gazoszczelne lub/i o klasie odp. ogniowej EI60.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA REMONTU KOTŁOWNI DLA BUDYNKU KAMIENICY KRISTALLA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Aleje Jerozolimskie 59 Warszawa

INWESTOR:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Autor BIOZ:

inż. MIROSŁAW ŚMIEGIELSKI

UPR. ST-729/89 do projektowania

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje remont kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Odkrytej 51b w Warszawie

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istnieją następujące obiekty budowlane:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.	KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

| 1.1. | Zagospodarowanie placu budowy |
| --- | --- |
| 1.2. | Roboty demontażowe |
| 1.3. | Roboty budowlano-montażowe |
| 2. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA |  |

Podczas wykonywania prac związanych z wykonaniem instalacji centralnej ciepłej wody w rozpatrywanym budynku, nie

występują roboty budowlane, które powodować mogą zagrożenia wymienione § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Ponadto zwraca się uwagę na możliwość

-	urazu oczu np. przy przebijaniu otworów,

-	urazu ciała lub oczu np. wycinaniu i cięciu rur.

-	skaleczenia ostrymi krawędziami przewodów (zwłaszcza przy demontażu istniejącej instalacji gazowej i kotłów c.w.)

-	porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych prądem elektrycznym.

-	zatrucia, poparzenia przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki)

-	zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazoniebezpiecznych

-

W trakcie demontażu istniejącej instalacji, wycinaniu rur należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić istniejących w budynku instalacji, w szczególności dotyczy to instalacji gazowej i elektrycznej.

3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

4.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

|  | Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. |  |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia |  |
| - | pracowników. |  |
|  | p r z y c z y n y o r g a n i z a c y j n e p o w s t a n i a w y p a d k ó w p r z y p r a c y : |  |
|  | a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy |  |
|  | 1) | nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, |
|  | 2) | niewłaściwe polecenia przełożonych, |
|  | 3) | brak nadzoru, |
|  | 4) | brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, |
|  | 5) | tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, |

  - brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

  - dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

  - niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

  - nieodpowiednie przejścia i dojścia,

  - brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

-	p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e	p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :

- niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- wady materiałowe czynnika materialnego:

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

1 . 1 .	R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a ż o w e

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

1 . 2 .	M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

# 4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I KOPIE UPRAWNIEŃ

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d  pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 z późń. zmianami) jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt  architektoniczno-budowlany oświadczam, projekt architektoniczno-budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu, któremu ma służyć.

| Stanowisko Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Branża | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant inż. Mirosław Śmigielski | - ST-729/89. - do projektowania - w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. | Sanitarna |  |