D/I-Ł.2232.6.2024.AF									Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont strzelnicy krytej Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim”

Przedmiotem zamówienia remont strzelnicy krytej w Areszcie Śledczym                         w Piotrkowie Trybunalskim.

Strzelnica kryta  zlokalizowana na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 76/90. Jest obiektem wybudowanym w 2003 roku. Strzelnica podziemna usytuowana jest w granicach trenu ścisłego zamkniętego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Strzelnica posiada: przedsionek, hall z szatnią, pomieszczenie instruktorów, pomieszczenie gospodarcze, sala szkoleniowo – instruktażowa, węzeł sanitarny, strefa strzelań 50 metrów, strefa strzelań 25 metrów.

- Zakres przedmiotu zamówienia

1.1 Kulochwyt z granulatu gumowego. Dostosowanie obecnego kulochwytu lamelowego do kulochwytu z wkładem ze ścieru gumowego, składającym się                   z podstawowej konstrukcji wsporczej  z grubej pancernej płyty stalowej o gr. min. 12,7 mm gatunku HB 500 ustawionej pod optymalnym kątem, wykonanego w postaci nasypu szerokość do 6,0 m. Na tej konstrukcji umieścić łoże z dużych, pochodzących z recyklingu kawałków gumy ( ośrodek). Ośrodek sporządzony z czystej gumy, nie zawierający żadnych zanieczyszczeń, resztek kordu ani innych substancji niegumowych.

Gwarancja bezpieczeństwa elementów konstrukcji narażonych na ostrzał amunicją 7,62 mm, 5,56 x 45 mm NATO z pociskiem SS 109, z poc. o energii początkowej min. 2200 J.

Kulochwyt z wkładem granulowanym (dostawa i montaż), wyposażony w zasobnik pozwalający na samoczynne uzupełnianie granulatu zużywanego podczas użytkowania, spełniający wymagania niezbędne do bezpiecznego użytkowania przy ostrzale amunicją o energii początkowej min. 2200 J.

Zastosowany kulochwyt z wkładem z granulatu wykonany w postaci nasypu. Granulat lub tworzywo ma mieć za zadanie przechwycić i wyhamować pocisk, oraz zmniejszona ilość pyłu ołowiu, rykoszetów jak również zniwelowanie dźwięku stukowego powstającego w wyniku uderzenia pocisku o materiał przechwytujący.

Kulochwyt właściwy powinien zapewniać odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej „2,5” oraz, niezależnie od zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w obrębie całej hali strzelań, posiadać takie cechy użytkowe, aby w procesie eksploatacji strzelnicy umożliwiać sprawne i ekonomiczne wykonywanie drobnych napraw, remontów i konserwacji dotyczących całości jego konstrukcji. Dopuszcza się zastosowanie współczynnika bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową.  Jednostka naukowa wyda pozytywną opinię potwierdzającą, że proponowane rozwiązanie posiada odpowiednie właściwości użytkowe i zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa

1.2 Wymiana transporterów tarcz. W ramach zakresu zlecenia związanego           z remontem kulochwytu głównego należy wymienić trzy transportery tarcz z elektronicznymi pulpitami do strzelań do celów jeżdżących po szynie zatrzymujących się automatycznie na odległościach: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m , 50 m lub zatrzymujące tarczę w dowolnym miejscu wg zasady jazda do przodu, stop, jazda do tyłu. Transportery tarcz powinny być wyposażone w miękkie uchwyty do tarcz bezpieczne zarówno podczas przemieszczenia się po hali strzelań jak również podczas strzelania (brak występowania rykoszetów).

1.3 Montaż /wymiana 2 kpl. przesłon międzystanowiskowych.  Przesłony wykonanane z profili stalowych min. 80 x 80 mm, szkło bezpieczne 4.1.4, moduł ze stolikiem i gumami antyrykosztowymi.

Stałe stanowiska strzeleckie usytuowane w jednej linii, a ich zabudowa konstrukcyjna zapewnia swobodne przyjmowanie przez strzelających postaw strzeleckich przewidzianych w programie szkolenia i wykonywanie strzelań zgodnie z tym programem bez wzajemnych utrudnień.

Stałe stanowiska strzeleckie powinny być oddziele od siebie przejrzystymi, stałymi przegrodami (przesłonami) o wysokości co najmniej 2 m, liczonej od poziomu podłoża w obrębie linii otwarcia ognia, chroniącymi osoby strzelające przed łuskami wyrzucanymi z broni osób strzelających na sąsiednich stanowiskach. Przegrody umożliwiają kierującemu strzelaniem obserwację osób wykonujących strzelanie we wszystkich postawach strzeleckich.

Stałe stanowiska strzeleckie powinny być ponumerowane kolejno od lewego do prawego. Numer stanowiska oznacza się w sposób dobrze widoczny dla wszystkich uczestników strzelań.

Stanowiska strzeleckie powinny być w odległość minimalnej osi skrajnych stałych stanowisk strzeleckich od najbliższych elementów zabezpieczeń bocznych co najmniej 0,8 m.

1.4. Wymiana/montaż/demontaż elementów przesłon drewnianych -  górnych                 o wymiarach 1 x 5,6m – min. 4 sztuk o konstrukcji z rusztu drewnianego obłożona  płytami EPDM wraz z obróbkami blacharskimi.

Zabezpieczenia górne - przesłony powinny zapewniać: odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej „2”; można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową;

1.5. Remont/wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej

Remont i wymiana instalacji nawiewno-wywiewnej oraz dobór centrali wentylacyjnej  z odzyskiem ciepła, zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej. Wentylacja nawiewno-wywiewna powinna zapewnić wymianę powietrza zanieczyszczonymi gazami powystrzałowymi użytych podczas szkolenia na powietrze wolne od tych zanieczyszczeń w stopniu wykluczającym zagrożenie dla zdrowia osób przebywających na strzelnicy oraz wykluczającym zagrożenie dla środowiska zewnętrznego. Prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi należy dostosować do przepisów regulujących instalacje wentylacyjne krytej strzelnicy. Uruchomienie nawiewu powinno być możliwe wyłącznie po uruchomieniu wywiewu.

W układach nawiewnych należy zastosować nagrzewnice do strefowego podgrzewania stanowisk strzeleckich. Układy oraz wydajność aparatów grzewczo-wentylacyjnych powinny zapewnić komfort w strefach na stanowiskach strzeleckich, a także dać możliwość dowolnej konfiguracji i sprzężeń nawiewu i wywiewu.

Wymagane jest również zastosowanie sterowania automatycznego.

Układy  wentylacji nawiewnej powinny składać się z aparatu grzewczo-wentylacyjnego o mocy grzewczej dostosowanej do kubatury i krotności wymiany z możliwością stopniowej regulacji umożliwiającej sterowanie nadmuchem powietrza.

Układy należy wyposażyć w kratki wentylacji z możliwością regulacji ilości powietrza. Układy nagrzewnic powinny być sterowane czujnikami kanałowymi temperatury.

Regulację na przepustnicach oraz na kratkach wylotowych należy wykonać dla okresu zimowego.

W wentylatorach wywiewnych moc i wielkość wentylatorów należy dostosować do kubatury stref wentylacji i krotności wymian powietrza. Wentylatory powinny być wyposażone w możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej. Regulację na przepustnicach głównych oraz na kratkach wlotowych należy wykonać dla okresu zimowego. Dla okresu letniego należy przewidzieć możliwość zwiększenia ilości wywiewanego powietrza poprzez otwarcie przepustnic głównych.

Kubatura pomieszczeń przewidzianych do wentylacji:

- pom. nr 1 – Przedsionek 	– 13,08 m3

- pom. nr 2 – Hall z szatnią – 23,97 m3

- pom. nr 3 – Pomieszczenie rozładowania i czyszczenia broni – 21,78 m3

- pom. nr 4 – Pomieszczenie prowadzącego strzelanie – 30,30 m3

- pom. nr 5 – Sala szkoleniowo – instruktażowa – 178,50 m3

- pom. nr 11 – oś „A” – 50 m – 1198,89 m3

- pom. nr 12 – oś „B” – 25 m – 656,54 m3.

Po zamontowaniu układów wentylacji należy przeprowadzić regulację za pomocą przepustnic do uzyskania prawidłowych prędkości przepływu powietrza.

W dniu odbioru końcowego wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty w języku polskim:

- atest, świadectwa, certyfikaty deklaracje zgodności na zastosowane materiały;

Ponadto wykonawca instalacji wentylacyjnej zobligowany jest do przeprowadzenia przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie przeprowadzenia pomiarów jakości powietrza badań jakości powietrza podczas przeprowadzania strzelań sprawdzających zakończone wydaniem opinii pozytywnej.

Wszystkie elementy kulochwytu oraz wyposażenia powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowania.

Po wykonanych pracach

Konieczne jest aby po dokonanych pracach remontowych w zakresie wymiany kulochwytu głównego osi 50 m przeprowadzić badania w zakresie wymogów bezpieczeństwa dopuszczających obiekt strzelnicy w Areszcie Śledczym                        w Piotrkowie Trybunalskim do realizacji strzelań w wykorzystaniem broni min.:

- pistolety i rewolwery do kalibru 11,43 mm,

- pistolety maszynowe do kalibru 9 mm – strzelanie tylko ogniem pojedynczym,

- karabinki do kalibru 7,62 mm,

- karabiny do kalibru . 308,

- broń sportowa małokalibrowa do kalibru 5,6 mm - strzelanie tylko w kierunku kulochwytu głównego,

- broń pneumatyczna – strzelanie tylko w kierunku kulochwytu głównego,

- broń gładkolufowa o kalibrze 12/76,

- granatnik GL-06

oraz amunicji min.:

- 9x18 mm nb. pistoletowy MAKAROWA,

- 9x19 mm nb pistoletowy PARABELLUM,

- 11,43 mm nb z pociskiem zwykłym 45ACP,

- 5,56x45 mm nb z pociskiem typu SS 109,

- 7,62x39 mm nb wz. 43 z poc. PS,

- 7,62 x51 mm z poc. BALL,

- 5,6 mm nb typu LONG RIFLE,

- pociski śrutowe do broni pneumatycznej,

- kaliber 12/76 naboje z pociskiem Chrabąszcz,

- naboje 40x46 mm SIR.

W dniu odbioru końcowego wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty w języku polskim:

-  atest, świadectwa, certyfikaty deklaracje zgodności na zastosowane materiały;

- właściwy certyfikat zgodności remontu zespołu kulochwytu osi 50 m, ze wskazaniem dla jakiego rodzaju amunicji i broni jest przeznaczony;

- orzeczenia wydanego przez jednostkę naukową na podstawie odrębnych przepisów o bezpieczeństwie użytkowania osi „A” , które będzie poprzedzone przeprowadzeniem strzelań sprawdzających oraz wydaniem pozytywnej opinii w zakresie bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy oraz w zakresie bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy oraz w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej;

- procedurę eksploatacji zespołu kulochwytu głównego na osi 50.