| EGZ.NR | 1 |  | - |
| --- | --- | --- | --- |

| TYTUŁ: | REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. TWORZENIE CENTRUM ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO POLESIE PRZY UL.WILEŃSKIEJ 25 |  |
| --- | --- | --- |
| P R O J E K T B U D O W L A N Y |  |  |
| BRANŻA: |  | #### INSTALACJA WOD-KAN |
| ADRES INWESTYCJI: |  | 94-022 ŁÓDŹ UL. WILEŃSKA 25 |
| INWESTOR: |  | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” #### 90-557 ŁÓDŹ UL A.STRUGA 86 |
| AUTOR: |  | Andrzej Gaj Upr. Nr 190/86/WŁ; 67/87/Wł |
| SPRAWDZAJĄCY: |  |  |
| DATA: |  | Łódź maj 2024r |

| INSTALACJE SANITARNE |  |
| --- | --- |
| SPIS TREŚCI |  |
| 1.0 | PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA |
| 2.0 | PODSTAWA OPRACOWANIA |
| 3.0 | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO |
| 4.0 | OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH |
| 5.0 | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 6.0 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 7.0 | UWAGI |
| 8.0 | WYKAZ RYSUNKÓW |

1.0	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- Przedmiotem opracowania jest  dokumentacja  projektowa	w zakresie przebudowy i  modernizacji instalacji wod-kan  na poziomie  pierwszego piętra w istniejącym budynku przychodni „Wileńska „ w Łodzi przy ul. Wileńskiej 25

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- inwentaryzacja instalacyjna d/c projektowych

- zlecenie Inwestora

- ustalenia i program użytkowy przedsięwziecia

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Budynek przychodni jest to obiekt jednopiętrowy z częściowym podpiwniczeniem o zwartym obrysie z jedną klatką schodową, przykryty dachem płaskim. Na parterze zlokalizowane są takie pomieszczenia jak gabinety lekarskie , gabinety zabiegowe , pokoje pielęgniarek , szatnie dla pacjentów , szatnie dla personelu , sanitariaty , poczekalnia i pomieszczenia gospodarcze. Na pierwszym piętrze zlokalizowane są takie pomieszczenia jak gabinety lekarskie , szatnie personelu , sanitariaty , poczekalnia i pomieszczenia pomocnicze.

Instalacja wodociągowa wody  zimnej , ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej na pierwszym piętrze zasilana jest z pionów wodociągowych instalacji na parterze budynku.

Woda pobierana jest do celów socjalno-bytowych dla pacjentów i personelu , oraz do wewnętrznej obrony p.pożarowej. Instalacja wz,cwu i cwc wykonana jest  z rur stalowych ocynkowanych.

W korytarzu  każdej kondygnacji zlokalizowane są wewnętrzne hydranty p.poż. Dn 25 mm .

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest centralnie  w węźle cieplnym . Obieg ciepłej wody wymuszony jest pompami cyrkulacyjnymi.

Ścieki sanitarne  z sanitariatów i pojedynczych przyborów sanitarnych  odprowadzane są poprzez wewnętrzną instalację i przyłącze do sieci miejskiej.

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna tj. piony i podejścia do przyborów sanitarnych wykonane są częściowo z rur żeliwnych , a w części z rur PVC.ryry zlokalizowane są w  większości w bruzdach w ścianach a częściowo obudowane płytami  g/k.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z węzła cieplnego. Wykonana jest w technologii rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi  zlokalizowanymi pod oknami.

Piony i podejścia do grzejników częściowo ułożone są w bruzdach w ścianach a częściowo na powierzchni ścian i obudowane płytą g/k.

4.0 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Przebudowa instalacji wod-kan w obrębie pierwszego piętra opiera się  na bazie istniejących na parterze pionów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przyjęte rozwiązania projektowe obejmują przystosowanie istniejącej  wewnętrznej instalacji  wod-kan do nowych funkcji pomieszczeń  w zakresie niezbędnym do potrzeb adaptacji.

Wykonanie robót rozbiórkowo-montażowych  w zakresie j/n :

- demontaż fragmentów  istniejących instalacji wod-kan wraz z  przyborami sanitarnymi          ( oznaczono uwagami na rysunku ) .

- wymiana istniejących pionów wodociągowych i kanalizacyjnych ( z rurami wywiewnymi włącznie )   z zachowaniem aktualnych potrzeb pomieszczeń znajdujących się na parterze.

- budowa nowych podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do nowych projektowanych przyborów sanitarnych ( zgodnie z projektem architektonicznym aranżacji wnętrz )

Piony wodociągowe i kanalizacyjne , oraz podejścia do przyborów sanitarnych układać  w bruzdach w ścianach i wypełniać  . Przewody wodociągowe izolować otuliną z pianki PU typu Thermaflex. Przewody prowadzone po wierzchu ścian obudować płytą g/k.

Zlew w pomieszczeniu porządkowym zainstalować na wysokości 50cm od posadzki.

Na każdym odgałęzieniu od pionu  wody zimnej i ciepłej użytkowej stanowiącym  zasilanie grupy urządzeń sanitarnych ,  montować zawory odcinające kulowe ze śrubunkiem do okresowej konserwacji instalacji. Dostęp do armatury odcinającej zapewnić poprzez montaż zamykanych szafek inspekcyjnych.

Roboty modernizacyjne  zakresie instalacji  c.o. ujęte zostały w odrębnym opracowaniu dotyczącym termomodernizacji całego budynku.

5.1.MATERIAŁY

  - na przewody wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej stosować rury PP/PN 16  łączone przez zgrzewania polifuzyjne

  - na przewody kanalizacyjne stosować rury PVC kielichowe z uszczelką gumową.

  - umywalki ceramiczne z półpostumentem w wersji specjalnej i  miski ustępowe typu kompakt - w pomieszczeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych.

  - umywalki ceramiczne z półpostumentem i miski ustępowe ceramiczne w kolorze białym , wiszące ze zbiornikiem podtynkowym na stelażu np. SANITEC  KOŁO z serii NOVA TOP lub Geberit -  w pozostałych pomieszczeniach sanitarnych.

  - pisuar ceramiczy w kolorze białym , wiszący ze zbiornikiem podtynkowym na stelażu np. SANITEC  KOŁO z serii NOVA TOP lub Geberit

  - kompletne kabiny natryskowe z brodzikiem akrylowym  w kolorze białym z obudową z tworzywa sztucznego - mat.

  - zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej – mat.

  - armatura czerpalna jednouchwytowa, pionowa w kolorze srebrnym z mieszaczem i zaworami odcinającymi z filtrem siatkowym.

  - armatura odcinająca kulowa , gwintowana , PN 1,0 MPa

  - wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej zasyfonowane.

Szczegóły dotyczące specyfikacji urządzeń sanitarnych i przewodów  uwzględnione zostaną w kosztorysie.

6.0.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na kondygnacji objętej zakresem niniejszego opracowania w korytarzu połączonym z klatką schodową zlokalizowany jest hydrant dn 25 mm ( o wydajności q = 1,0 l/s ) Wielkość i lokalizacja hydrantu pozostaje bez zmian.

7.0.ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

Do demontażu lub wymiany przewiduje się przewody wodociągowe i kanalizacyjne ( piony i podejścia wraz z przyborami sanitarnymi ) oznaczone uwagami na rysunkach.

Roboty rozbiórkowe w zakresie instalacji c.o. ujęte są odrębnym opracowaniem( patrz pkt.4.0.opis rozwiązań projektowych )

Z uwagi na ograniczenie kosztów , dopuszcza  się pozostawienie starej instalacji wod-kan zabudowanej w ścianach pod warunkiem wykonania trwałego odcięcia od czynnej instalacji na parterze.

Przed rozpoczęciem demontażu fragmentów instalacji ciśnieniowych  należy odłączyć je od źródła zasilania. Materiały z demontażu należy składować na tymczasowym składowisku do czasu wywiezienia na złomowisko.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowiązany jest za opatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Prace demontażowe prowadzić zgodnie z instrukcją bioz  oraz zasadami  BHP.

8.0. UWAGI

1. Projekt rozpatrywać łącznie z opracowaniem budowlano-architektonicznym.

2. Ze względu na  mogące wystąpić  rozbieżności w zakresie  lokalizacji  istniejących

pionów wod-kan , przy robotach włączeniowych   należy wykonać odkrywki

i  ustalić  położenie   instalacji  w naturze.

Opracował:

Andrzej Gaj

| 9.0 | WYKAZ RYSUNKÓW |  |
| --- | --- | --- |
|  | P R O J E K T |  |
| NR | TYTUŁ | SKALA |
| IS-1 | RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA WOD-KAN | 1 : 50 |