PROJEKT TECHNICZNY

| nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| adres obiektu budowlanego | FAŁKÓW, gm. FAŁKÓW |
| nazwa zamierzenia budowlanego | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KLUB DZIECIĘCY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (KOB IX) |
| - nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest sytuowany | jednostka: 260501_2 Fałków obręb: 0004 Fałków działka nr: 1223, 1222/3 |
| imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora | GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A 26-260 FAŁKÓW |

| Imię i nazwisko, nr uprawnień | Specjalność | Zakres opracowania | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14 | instalacyjna | Projektant: Instalacje eklektyczne | 07.2024r. |  |
| mgr inż. Jarosław Kolera KL-214/93 | instalacyjna | Sprawdzający: Instalacje eklektyczne | 07.2024r. |  |

Końskie, lipiec 2024r

Lipiec 2024r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z późniejszymi zmianami

projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ

SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KLUB DZIECIĘCY

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

(KOB IX)

jednostka: 260501_2 Fałków

obręb: 0004 Fałków

działka nr: 1223, 1222/3

dla którego Inwestorem jest:

GMINA FAŁKÓW

UL. ZAMKOWA 1A

26-260 FAŁKÓW

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie instalacji elektrycznych.

| # Projektanci: | # Nr uprawnień: | # Data: | # Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Inst. elektryczne ¦ Projektował: Łukasz Radek | upr.bud. nr SWK/0186/POOE/14 do projektowania bez ograniczeń w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 07.2024 r. |  |
| Inst. elektryczne ¦ Sprawdził: Jarosław Kolera | upr.bud. nr KL-214/93 do projektowania bez ograniczeń w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 07.2024 r. |  |

Zawartość opracowania:

1. Część ogólna

2. Instalacje elektryczek zewnętrzne

3. Instalacje elektryczek wewnętrzne

4. Uwagi montażowe

5. Obliczania techniczne

6. Rysunki:

NR PT-E-01   - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

NR PT-E-02   - PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH

NR PT-E-03   - SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TRI

NR PT-E-04   - SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR

- Część ogólna

  - Uwagi wstępne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych dla rozbudowy, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na Klub Dziecięcy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków, jednostka: 260501_2 Fałków, obręb: 0004 Fałków, działka nr: 1223, 1222/3.

  - Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Rysunki budowlane, dane branżowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

  - Zakres opracowania

1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja oświetlenia.

4. Instalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja siłowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porażeń.

8. Instalacje teletechniczne.

  - Znaki towarowe

Określenia materiałów, systemów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrów rozwiązań i elementów poszczególnych instalacji. W każdym przypadku dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych (co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach).

- Instalacje elektryczne zewnętrzne

  - Zasilanie

Zasilanie projektowanych odbiorników w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.

  - Wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice i tablice elektryczne

Odbiorniki w obrębie klubu dziecięcego będą zasilane z nowej tablicy rozdzielczej. Tablice rozdzielczą dla klubu dziecięcego TR6 zaprojektowano w II klasie ochronności do zmocowania w pomieszczaniu komunikacji 1/2. Obudowa oraz osprzęt wg systemu f-my Legrand, Hager, lub podobne.

Zasilenie projektowanej tablicy TR6 wykonać przewodem układanym od rozdzielni głównej podtynkowo w rurach obłoconych. Pod przewody WLZ prowadzone w rurach  wykonać bruzdowanie.

Dodatkowo do zabezpieczania obwodów zabielających oświetlenie oraz gniazd w proj. komunikacji łączącej pozostałe części budynku przewiduję się doposażenie istniejącej tablicy rozdzielczej w dwa wyłączniki różnicowo nadprądowe.

Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odporność ogniowa przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych  równa EI odporności tych stref.

  - Instalacja oświetlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDY układanymi podtynkowo. Do osprzętu hermetycznego układać przewody okrągłe. Pod przewody okrągłe wykonać bruzdowanie. Przyjęto osprzęt (puszki rozgałęźne i puszki końcowe) wtynkowy. Łączniki instalować na wysokości ca 1,2 m. pod tynkiem.

Do oświetlenia pomieszczeń przyjęto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosować zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać poprzez

- czujnik ruchu z wbudowanym sensorem PIR, potencjometrem regulacji zwłoki czasowej oraz progu natężenia światła w komunikacji,

- łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi lub schodowymi w pozostałych pomieszczeniach,

Oświetlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy:

- PN EN 12464. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się poprzez zastosowanie oświetlenia awaryjnego oraz kierunkowego.

Do oświetlenia awaryjnego projektuję się zastosowanie opraw LED pełniących wyłącznie funkcje oświetlenia awaryjnego. Oprawy te będą wyposażone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniające świecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napięcia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy – ciemny, zasilane z najbliższego obwodu oświetlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujące kierunek ewakuacji) będą umieszczone w ciągach komunikacyjnych. Oprawy instalowane na ścianie, nad wejściem oraz do stropu w ciągach ewakuacyjnych. Oprawy oświetlenia kierunkowego rozmieszczać poniżej dolnej linii dekoracji tak, aby były zawsze widoczne. Będą to oprawy wyposażone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniającym świecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku. Oprawy będą wyposażone w piktogramy informacyjne. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy – ciemny.

Przyjęto, że natężenie oświetlenia ewakuacyjnego musi wynosić min. 1lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych, czas samoczynnego załączenia do 2s, a czas działania nie krótszy niż 1 godzinę. Przy urządzeniach pożarowych: hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewnić natężenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 5 lux. Oprawy oświetleniowe awaryjne ewakuacyjne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o normy:

- PN-EN 1838:2013. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN ISO 7010.

  - Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDY 3x2.5mm2 układanym jak w instalacji oświetleniowej pod tynkiem. Do osprzętu hermetycznego doprowadzić przewody okrągłe, dla reszty instalacji układać przewody płaskie. Do przewodów prowadzonych podtynkowo wykonać bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykłe i szczelne instalowane p/t (wg rysunków). Wszystkie gniazda montowane w pomieszczeniach mokrych oraz czystych muszą posiadać stopień ochrony minimum IP44 (gniazda z klapką i/lub zestawami uszczelniającymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny być dostępne dla użytkownika z możliwością odłączenia zasilanego urządzenia. Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkowników na wysokości:

- Pom. z dostępem dzieci		120 cm od posadzki

- pom. socjalne			120 cm od posadzki,

- sanitariatach, magazynach		120 cm od posadzki,

- łazienki dla niepełnosprawnych	100 cm od posadzki,

- w pozostałych pomieszczeniach	30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji wyłącznikami różnicowoprądowymi z członami nadprądowymi.

  - Instalacja siłowa

Dla odbiorników jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trójfazowych 5-przewodowa. Sposób prowadzenia - analogicznie jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urządzeń elektrycznych leży zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych urządzeń wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urządzeń po stronie dostawcy urządzenia. Sygnały sterownicze wg projektów poszczególnych branż.

Lokalizacje gniazd i wypustów do zasilenia urządzeń rozpatrywać jednocześnie z projektem instalacji sanitarnych oraz technologią urządzeń. Zabezpieczenia urządzeń poprzez bezpieczniki należy porównać z kartami katalogowymi tych urządzeń i w razie konieczności dostosować dobrane zabezpieczenia.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

Wykonać instalację połączeń wyrównawczych w postaci głównej szyn wyrównania potencjałów, w R6 do której należy przyłączyć: kanały wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy metalowe urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach łazienek, itp. wykonać instalację połączeń wyrównawczych lokalnych (przewód 4mm2).

  - Instalacja ochrony od porażeń

Instalację dla napięcia wyższego niż 25 V wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub L1, L2, L3, przewód neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana będzie w postaci izolacji roboczej urządzeń i instalacji elektrycznej. Ochronę dodatkową stosuję się poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podłączonego do metalowych obudów tablic i urządzeń elektrycznych nieznajdujących się normalnie pod napięciem, a które na skutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw oświetleniowych aparatów i urządzeń podłączonych na stałe do żył ochronnych instalacji. Izolacja przewodu ochronnego winna być w kolorze żółto-zielonym.

Ochrona od porażeń realizowana będzie dodatkowo przy pomocy wyłączników instalacyjnych (oświetlenie), bezpieczników (tablice) oraz wyłączników różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30mA i znamionowym 10A, 16A, 25A.

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

  - Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Okablowanie od poszczególnych gniazd teletechnicznych prowadzić podtynkowo w rurach osłonowych typu RKSSP z pilotem w projektowanej części oraz w kanałach elektroinstalacyjnych w częściach istniejących. Przewody układać od  od istniejącego GPD w budynku. Instalacja okablowania strukturalnego zostanie rozprowadzona promieniście przewodem UTP kat.6A od centralnego punktu dystrybucyjnego do gniazd. Wewnętrzne linie okablowania strukturalnego, zakończone zostaną gniazdami 2xRJ45  lub 1xRJ11. W tablicy teletechnicznej pozostawić zapas kabli długości 3m. Do bezprzewodowego rozsyłu sygnału internetowego przewidziano gniazdo do montażu rutera wi-fi.

Instalacja domofonowa

Projektuje się instalację domofonową  z punktem przyzywowym przy wejściu do klubu dziecięcego oraz  domofonowy w komunikacji oraz salach dzieci. Instalację okablowania w budynku wykonać w rurkach typu RKSSP pod tynkiem. Instalację wykonać przewodami YTKSY 2x2x0,5 – do videofonów oraz  modułów wywołania, OMY 2x1 do elektrozaczepu, oraz XzTKMXpw 3x2x1 – do zasilacza.

Wybór instalacji videodomofonowej pozostawia się do decyzji inwestora.

Instalacja przyzywowa

W toaletach dla niepełnosprawnych projektuję się instalację przyzywa z przyciskiem pociągowym zlokalizowanym przy muszli ustępowej oraz sygnalizatorem na zewnątrz toalety. Dokładna lokalizacja urządzeń w graficznej części opracowania.

Pętla indukcyjna dla niedosłyszących

W pomieszczaniu sali zajęć  przewiduję punk ładowania dla przenośnej pętli indukcyjnej wraz z pólką do jej przechowywania. Dokładna lokalizacja urządzeń w graficznej części opracowania.

Telewizja dozorowa CCTV

Do monitorowania przestrzeni ogólnodostępnych  w budynku projektuję się umiejscowienie kamer kopułkowych.

Zadaniem systemu będzie obserwacja newralgicznych punktów takich jak wejście, komunikacja, sale ogłolne. Zainstalowany system będzie pozwalał na ciągłą rejestracje przez 14-30 dni w wysokiej rozdzielczości. Zadaniem kamer jest rejestrowanie obrazów pozwalające zidentyfikować identyfikacje osób poruszających w strefie wejściowej.

Przewidziano możliwość montażu urządzeń rejestrujących i podglądowych w dowolnym miejscu na terenie wskazanym przez Inwestora mającym dostęp do sieci LAN kat 6A.

- Uwagi montażowe

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych.

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, winny być uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Użyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić na miejscu montażu.

Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem.

Montaż urządzeń i materiałów należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia, instrukcji obsługi, schematów oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń

Można stosować oprawy i urządzenia innych producentów, niż podano w projekcie,  w przypadku posiadania tych samych parametrów technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i część opisowa są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

- Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

  - Bilans mocy

TRI (dodatkowe obwody):

Moc zainstalowana					Pi = 1,0kW

Współczynnik jednoczesności			kz = 0,8

Moc szczytowa					Ps = 0,8kW

prąd obliczeniowy					Iobl=PsW3⋅UNV⋅cosφIobl=PsW3⋅UNV⋅cosφ =3,74A

TR6:

Moc zainstalowana					Pi = 15,9kW

Współczynnik jednoczesności			kz = 0,5

Moc szczytowa					Ps = 7,95kW

prąd obliczeniowy					Iobl=PsW3⋅UNV⋅cosφIobl=PsW3⋅UNV⋅cosφ =12,34A

  - Sprawdzenie dobranych zabezpieczeń dla wewnętrznej linii zasilającej

|  | Iobl | In | Iz | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym | prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego | obciążalność prądowa długotrwała przewodu dobrana wg normy (PN-IEC 60364-1) dla warunków: temperatura otoczenia +300 dopuszczalna temperatura żyły przewodu +70C. | prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie |
| RG6 | 12,34A | 40A | 51A | 58A |

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spełniać warunki:

Iobl ≤ In ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 Iż

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

TR6:

12,34 ≤ 40A ≤ 51A  - warunek spełniony

58A ≤ 1,45x51A - warunek spełniony

  - Sprawdzenie spadku napięcia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napięcia korzystano ze wzoru:

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]

L - długość obwodu [m]

γ- przewodność kabla (przewodu) w [m/Ω∙mm2], dla : Cu-54

Un% - międzyprzewodowe znamionowe napięcie sieci [V]

  - Obliczenia dla wyłączników różnicowo-prądowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczności ochrony od porażeń przy stosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RA x IA < U1

RA - rezystancja uziemienia części przewodzących w Ω.

IA = k x IΔN

k = 1.2 wg. tab. 3, poz. 4,

U1 = 25 V - wg. tab. 1 - wartość napięcia bezpiecznego,

IΔN - wyzwalający prąd różnicowy.

Dla IΔN = 0.03 A - RA < 694 Ω.

Dla IΔN = 0.3 A - RA < 69,4 Ω.

  - Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem pośrednim - dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek:

| Zs⋅Ia<U0, Zs≈RL |  |
| --- | --- |

gdzie:

| Zs | – | impedancja pętli zwarcia, |
| --- | --- | --- |
| Uo | – | wartość napięcia sieci względem ziemi |
| Ia | – | prąd zapewniający zadziałanie urządzenia ochronnego w odpowiednim czasie |

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić podczas wykonywania badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

  - Obliczenia oświetlenia

- Natężenie oświetlenia przyjęto wg normy PN-EN 12464-1.

Opracował:

mgr inż. Łukasz Radek

SWK/0186/POOE/14