Opis zakresu prac dla zamówienia oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

"Naprawa dachu budynku nr 25"

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa dachu budynku nr 25  znajdującego się na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie wraz z doszczelnieniem powierzchni dachu i elementów występujących na dachu (tj. np. kominy, wywiewki) poprzez położenie nowego pokrycia papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich, systemu odprowadzenia wody (rynny, rury spustowe) i napraw miejscowych elewacji – zgodnie z załączonym do wglądu przedmiarem. Zakres prac obejmuje uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego stosownych zgłoszeń/pozwoleń wymaganych prawem 
i na ich podstawie wykonanie prac budowlanych wraz z wykonaniem stosownych zgłoszeń 
i procedury będących wynikiem dokonanych czynności administracyjnych.

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zapewni zrealizowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami ustaw, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym między innymi:

- materiały i urządzenia zastosowane w przedmiocie zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski, co powinno być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami,

- wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe oraz muszą pochodzić od renomowanych dostawców,

- Zakres prac - prace budowlane mające na celu wykonanie napraw dachu i jego elementów wraz z wymianą obróbek blacharskich i systemu odprowadzenia wody oraz prace naprawy elewacji w budynku numer 25:

Stan istniejący

Dach budynku nr 25 wykonany jest w technologii tradycyjnej. Pokrycie stanowią warstwy pap termozgrzewalnych oraz system odprowadzenia wody i obróbek blacharskich. W ostatnich latach nastąpiła degradacja tynku zewnętrznego elewacji ze względu na nieszczelności zarówno w pokryciu jak i systemu odprowadzania wody i obróbek blacharskich.

Stan istniejący przedstawiają zdjęcia z załącznika nr 1.

Zakres prac budowlanych:

Przed rozpoczęciem prac budowlanych opisanych poniżej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia planu naprawy wraz z propozycją zastosowania odpowiedniej technologii  technicznej, na podstawie której będzie wykonywał prace. Dokumentacja jest niezbędna do wykonania prac zgodnie z zaleceniem Zamawiającego i wymaga jej zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. Wykonawca w swoim zakresie, jeżeli będzie to wymagane, uzyska niezbędne zgody, zgłoszenia lub pozwolenia (w tym celu Zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa – pełnomocnictwo zostanie udzielone na pisemny wniosek Wykonawcy, w który to Wykonawca poda niezbędne dane do pełnomocnictwa).

W ramach inwestycji planuje się następujące czynności:

- wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, attyk wraz z wycięciem i ponownym zgrzaniem paska papy nawierzchniowej w strefie przyokiennej i obszarze attyk,

- usunięcie pęcherzy na połaci dachowej, miejscowe doklejenie pasów z papy,

- weryfikacja zastoisk wody w strefie okapowej na całej połaci dachu,

- usunięcie paska papy nawierzchniowej,

- poprawa montażu rynien wraz z obróbkami blacharskimi,

- ponowny montaż rynien oraz prasa rynnowego po zdiagnozowaniu problemu (zakłada się wymianę pasa podrynnowego),

- montaż obróbek w strefie okapowej,

- poprawa mocowania obróbek blacharskich po przez wykonanie prawidłowej podkonstrukcji – południowa część dachu,

- zabezpieczenie kominów wentylacji grawitacyjnej przed działaniem środowiska zewnętrznego, doklejenie odspojonej papy, montaż obróbek blacharskich/listew dociskowych oraz podmurowanie i wyprawienie do wysokości zgodnej z przepisami,

- naprawa pasów nadokiennych elewacji zachodniej i wschodniej na obydwóch poziomach.

- Prace zewnętrzne – elewacja:

  - Wykonanie odbicia i napraw zdegradowanej elewacji w przestrzeni pasa nadokiennego nawy dolnej i górnej części budynku wraz z pilastrami i przewiązką – tynk zewnętrzny silikonowy w kolorze dopasowanym do istniejącego.

- W zakresie naprawy dachu:

  - Demontaż istniejącej instalacji odgromowej;

  - Usunięcie starych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych (wykorzystanie elementów odprowadzenia wody nadających się do ponownego montażu);

  - Naprawa oraz podniesienie wszystkich elementów związanych z wentylacją budynku do wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, wykonanie papowania czapek kominów, założenie krat wlotu powietrza, montaż nowych wywiewek wentylacji grawitacyjnej oraz kanalizacji;

  - Dokładne oczyszczenie dachu, uzupełnienie ubytków, nierówności w pokryciu dachowym oraz likwidacja powstałych pęcherzów pokrycia. Zabezpieczenie całej powierzchni dachu poprzez zastosowanie środka bitumicznego z zagruntowaniem;

  - Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej lub wykorzystanie istniejącej do montażu:

    - ofasowania kominów,

    - ofasowania stolarki okiennej,

    - ofasowania attyki (montaż do płyt osb)

    - uskoków na powierzchni dachu,

    - obróbki pasa podrynnowego mocowane do płyt osb,

    - pas obróbki nad częścią socjalno-biurową od strony południowej – wykonanie podkonstrukcji do prawidłowego montażu.

  - Montaż rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

  - Ponowny montaż zdemontowanej instalacji odgromowej.

- Prace zewnętrzne - komunikacja:

  - Montaż drabin jednobiegowych na dach zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonanej ze stali ocynkowanej z koszem ochronnym (wraz z zamknięciem kosza) oraz pochwytami (w tym lokalne naprawy elewacji po montażu – wg załącznika nr 2.

Organizacja placu budowy i jego zabezpieczenie:

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji prac przedstawić do akceptacji plan BIOZ oraz dokonać właściwego zabezpieczenia placu budowy poprzez wykonanie jego wygrodzenia i właściwego oznakowania oraz zapewnić ciągłą kontrolę w zakresie poprawnego utrzymania wygrodzenia i oznakowania – budynek użytkowany w godzinach od 6:00 do 17:00.;

- Wykonanie zaplecza niezbędnego do realizacji prac budowlanych z wydzieleniem strefy socjalnej i magazynowej celem prawidłowego realizowania prac – lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Dostawy niezbędnych materiałów i urządzeń powinny się odbywać sukcesywnie wraz z postępem prac na budowie.

- Materiał powstały z prac rozbiórkowych powinien być odpowiednio zabezpieczony i sukcesywnie wywożony z terenu Instytutu.

- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu w zakresie środowiska naturalnego, w tym otaczającej zieleni (poprzez właściwe jej zabezpieczenie w trakcie realizowanych prac) oraz realizowanie prac w sposób eliminujący ryzyko powstania szkody na środowisku naturalnym.

Wykonawca winien tak zaplanować realizację prac budowlanych, aby umożliwić korzystanie z pomieszczeń Zamawiającemu w zakresie laboratoriów, biur i hali.

- Prace w czasie realizacji odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

# CZĘŚĆ OGÓLNA:

# Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

"Naprawa dachu budynku nr 25 wraz z doszczelnieniem powierzchni dachu i elementów występujących na dachu (tj. np. kominy, wywiewki) poprzez położenie nowego pokrycia papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich, systemu odprowadzenia wody (rynny, rury spustowe) i napraw miejscowych elewacji – zgodnie z załączonym do wglądu przedmiarem."

# Przedmiot i zakres robót budowlanych

Część ogólna wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji robót odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego jw.. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). Osobą  odpowiedzialną   za realizację, działającą w imieniu Zamawiającego będzie w zależności od schematu organizacyjnego i ustaleń: Zarządzający Kontraktem, Inżynier Kontraktu  lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Pełny zakres specyfikacji obejmuje następujące działy, w których ujęto następujące grupy robót :

ST-1 ROBOTY MURARSKIE

ST-2 ROBOTY ELEWACYJNE

ST-3 POKRYCIA DACHOWE PAPĄ ZGRZEWALNĄ

ST-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty muszą być  realizowane przez Wykonawcę na bazie:

- opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami;

- załączonych wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji robót budowlanych określonych w niniejszym dokumencie, który zawiera zbiory wymagań, niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonywanych robót, sposobu ich wykonania, właściwości zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania,

# Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

- Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich instalacji znajdujących się na dachu i ścianach zewnętrznych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na swój koszt;

- Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, 
a jeśli zostały one wykonane przez inną stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni;

- Wykonawca zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbędne tymczasowe obiekty związane z zapleczem budowy;

- Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umieści tablicę informacyjną;

- Wykonawca wykona niezbędne przyłącza do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

# Informacje o terenie budowy:

- Organizacji robót budowlanych:

Prace należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu i porządku na terenie budowy w okresie trwania robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Zabezpieczenie osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada również za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas wykonywania robót w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majątku i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom. Żadna z okoliczności nie może być interpretowana jako zobowiązanie Wykonawcy do odszkodowania za szkody wymienione poniżej lub zobowiązanie Wykonawcy do rekompensaty na rzecz Zamawiającego w przypadku:

- szkód powstałych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub stałego, praw dostępu, dostępu do powietrza, wody lub innych praw kogokolwiek, będących nieuniknioną konsekwencją prowadzenia prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy,

- zranienia jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majątku na działania lub zaniechania Zamawiającego.

Zamawiający, ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie będą odpowiedzialni za zranienia Wykonawcy i/lub któregokolwiek z jego pracowników, przedstawicieli lub działających w jego imieniu lub świadczących dla niego usługi, powstałe na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania robót i w rezultacie budowy.  Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty związane ze szkodami poniesionymi przez Zamawiającego na skutek roszczeń zgłoszonych przeciwko niemu w związku z realizacją inwestycji, pod warunkiem, iż Zamawiający był zobowiązany do poniesienia tych wydatków.

    - Ochrona środowiska:

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. Wykonawca jest zobowiązany 
do systematycznego usuwania z terenu budowy  – zgodnie z decyzją Zamawiającego wszelkich odpadów, które nagromadziły się w wyniku prowadzonych przez niego i jego podwykonawców prac oraz robót wykonywanych przez innych wykonawców zatrudnionych przez Zamawiającego, łącznie z materiałem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowę, złomu, śmieci, które zalegały teren budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest oczyścić plac budowy i usunąć z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiały budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaże całość terenu Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Usunięcie materiału odpadowego oraz jego transport na wyznaczone wysypisko należy do zakresu wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy a także odbywa się całkowicie na jego koszt. Oczyszczanie terenu budowy z odpadów winno odbywać się na bieżąco, tak, aby plac budowy był zawsze wolny od zanieczyszczeń.

Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez Wykonawcę winny być składowane w miejscach nie stwarzających zagrożeń dla środowiska, zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego, które Wykonawca przedstawił mu do zatwierdzenia jako element swojego ogólnego planu organizacyjnego zagospodarowania placu budowy.

- Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP tj. zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r nr 118 poz.1263). Wykonawca zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

### Koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we własnym zakresie w uzgodnieniu z Użytkownikiem budynku. Po zakończeniu robót udostępnione pomieszczenia zostaną przekazane w stanie nie pogorszonym. Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

### Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca umożliwi ciągłą komunikację pieszą i kołową w otoczeniu budynku.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenie projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

- Zgodność Robót z Specyfikacją Techniczną

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcę stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Organizacja planu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:

-	Utrzymania porządku na placu budowy;

-	Składowania materiałów i elementów budowlanych w wyznaczonym miejscu;

-	Utrzymania w czystości placu budowy.

- 	Wykonania stosownych wygrodzeń aby uniemożliwić osobom trzecim wejście na teren budowy.

### Ogrodzenia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ogrodzeń tymczasowych uniemożliwiających dostęp osób trzecich w obszar prac oraz wykonanie zabezpieczeń wynikających z projektu organizacji ruchu.

- Zabezpieczenia chodników i jezdni

- Wykonawca zobowiązuje się nie powodować w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbędnych utrudnień w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz na żadnych przylegających terenach użyteczności publicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt oraz w sposób możliwie najbardziej efektywny napraw wszelkich uszkodzeń spowodowanych na drogach dojazdowych do placu budowy, lub w instalacjach podziemnych lub nadziemnych w trakcie prowadzenia prac, bez względu na to, czy uszkodzenia te zostały spowodowane przypadkowo, czy też były wynikiem zamierzonego i przewidzianego działania ze strony Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych. Naprawy muszą zostać wykonane w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego.

## 1.5      Określenia podstawowe

Ilekroć mówimy o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

budynku - należy przez to rozumieć - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć - budowę , a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

terenie budowy - należy przez to rozumieć - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.  dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć –pozytywną ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

materiałach - należy przez to rozumieć –wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

kierowniku budowy/robót  - należy przez to rozumieć – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do kierowania robotami.

poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

przedmiarze robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, z podaniem wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych 
a także wymagania specjalne, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych 
do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który posiada stosowne certyfikaty i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

  - Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych urządzeń i materiałów. Wszystkie dostarczane urządzenia i materiały należy transportować wg zaleceń producenta określonych w instrukcjach DTR.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót określonych 
w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

  - Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Szczegółowe opisy odbioru robót branżowych ujęto w poszczególnych częściach specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający Kontraktem/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

## Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający Kontraktem/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

## Odbiór końcowy

Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na czas oraz opłacić wszystkie pozwolenia, przygotować dokumentację, próbki, testy, wstępne instalacje, inspekcje, certyfikaty, homologacje, itd. niezbędne dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów oraz spełnienia podanych wymagań.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

  - Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414,  z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. 2019 poz. 2020.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. 2021, poz. 2454.

Pozostałe dokumenty odniesienia zawarte są w szczegółowej specyfikacji technicznej dla poszczególnych zakresów.

ST-1 ROBOTY MURARSKIE

Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania prac murarskich i obejmuje wykonanie następujących czynności:

- podmurowanie kominów wieloprzewodowych wentylacyjnych do wysokości zgodnej z przepisami z gruntowaniem podłoża;

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.

Materiały

Całość materiału powinna pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości zamawianej partii materiałów. Z uwagi na brak dookreślonego materiału do wykonania robót murowych na etapie przetargu należy je dookreślić na etapie projektu z Zamawiającym.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST „Wymagania ogólne”

Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST „Wymagania ogólne”

Wykonanie robót

Podmurówki kominów należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

Kontrola jakości robót

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli:

| Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mury spoinowane | Mury niespoinowane |
| Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze długości - na całej powierzchni | 3 10 | 6 20 |
| Odchylenia od pionu: - na wysokości 1 m - na wysokości kondygnacji - na całej wysokości | 3 6 20 | 6 10 30 |
| Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na l m długości - na całej długości | 1 15 | 2 30 |
| Odchylenia górnej warstwy od poziomu - na l m długości - na całej długości | 1 10 | 2 10 |
| Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6,-3 +15,-l +10,-5 +15,-10 | +6,-3 +15,-10 +10.-5 +15,-10 |

Odbiór robót budowlanych

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z wytycznymi w „części ogólnej” ST.

Dokumenty odniesienia

PN-B-12030 : 1996		Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie, transport.

PN-EN 1059 : 2000		Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie

PN-B-04500 : 1985 		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-12069 : 1998		Wyroby budowlane. Cegły, pustaki, elementy poryzowane.

PN-B-12016 : 1970		Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

ST-2 ROBOTY ELEWACYJNE

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac:

- wykonanie wyrównania powierzchni, przyklejenie jednej warstwy siatki;

- wykonanie gruntowania pod położenie wyprawy z tynku silikonowego;

- wykonanie tynku silikatowego w/g bezspoinowego systemu ocieplenia (BSO) ścian zewnętrznych;

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy wykonania według pozostałej dokumentacji przetargowej;

Materiały

Materiały stosowane do wykonania zakresy powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Szczegółowe wytyczne w zakresie rodzajów materiałów zostaną określone na etapie dokumentacji projektowej.

# Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

### Transport i składowanie

Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiały winny być przechowywane 
i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.

# Wykonanie robót

Wykonanie zgodne z PN-EN 13500:2005, PN-EN 13164:2013-05E,  PN-EN 13162:2013-05E. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w dokumentacji. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w protokole i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.

# Kontrola jakości robót

Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producentów. Sprawdzeniu podlega między innymi:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną. Sprawdza się przez porównanie wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.

- materiały- kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.

- wygląd zewnętrzny wykonania. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, odchylenia płaszczyzny, brak wypełnienie przestrzeni materiałem izolacyjnym, szczeliny w izolacjach, nieprawidłowość stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawą klejową itp.

# Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ostateczny odbiór robót elewacyjnych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich prac, łącznie z wykonaniem obróbek blacharskich i ewentualnie innych prac. Po zakończeniu całości robót elewacyjnych i stwierdzeniu zrealizowania ich zgodnie z dokumentacja techniczna, ewentualnie SIWZ i umową, dokonywany jest m. in. na podstawie protokołów odbiorów częściowych końcowy odbiór robót i sporządzany protokół odbioru końcowego. Jednym z podstawowych mierników prawidłowości wykonania warstw elewacji jest kontrola zużycia poszczególnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia klejów i wypraw tynkarskich. Kontrola ta możliwa jest przez porównanie prawidłowo wykonanego zestawienia materiałów z fakturami zakupu. Zużycia przyjęte w zestawieniu materiałów powinny uwzględniać planowane rzeczywiste zużycia materiałów na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunków techniczno-budowlanych.

Przy odbiorze końcowym uwzględnia się następujące elementy elewacji:

- Równość powierzchni, według wymagań normowych, jak dla III kategorii tynków zewnętrznych

- Jednolitość faktury

- Jednolitość koloru

- Prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji ścian

Wykonane elewacje powinny być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót zobowiązany jest do ich usunięcia.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

ST-3 POKRYCIA DACHOWE PAPĄ ZGRZEWALNĄ

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

- Materiały

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Papa

Papa podkładowa , papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa do mocowania mechanicznego, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 .Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

- maks. siła rozciąg, na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25st C

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100 st C

- grubość 3,4 mm  ±5%

- długość rolki  7,5 m

- szerokość rolki 1,0 m

Papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

- maks. siła rozciąg, na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %

- giętkość w obniżonych temperaturach – 25st C

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100st C

- grubość 5,2 ±0,2 mm

Roztwór asfaltowy do gruntowania.  Wymagania wg normy PN-74/B-24622

Klej bitumiczny

Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

Renowator do pokrycia z papy termozgrzewalnej

Masa asfaltowa lub bitumiczna do konserwacji pokryć dachowych z pap. Wymagania podstawowe:

- zawartość wody, nie więcej niż 0,5% (m/m)

- ilość warstw 2-4

- grubość pojedynczej powłoki 0,45 – 1,0 mm

Łączniki do mocowania mechanicznego papy do podłoża - ISO - TAK

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:

- palnik gazowy jedno-dyszowy z wężem,

- mały palnik do obróbek dekarskich,

- palnik gazowy dwu-dyszowy bądź sześciu-dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- nóż do cięcia papy,

- wałek dociskowy z silikonową rolką,

- przyrząd do prowadzenia roiki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

- Wykonanie robót

Powierzchnię podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym. W celu usunięcia wilgoci spod pokrycia, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1 sztuka na 40 m2 dachu). Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.

Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:

- 0OC w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5OC w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 OC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów Konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1 %, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelka w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.

Obróbki

Obróbki blacharskie powinny być zamontowane przed wgrzaniem papy zagruntowanej roztworem bitumicznym. Wymagania podstawowe:

- grubość blachy: 0,7mm, powlekana,

- kolor: dopasowany do istniejących obróbek blacharskich,

- obróbka blacharska (parapet zewnętrzny) stolarki okiennej zakończony zaślepką odporną na UV lub innym rozwiązaniem do akceptacji przez Zamawiającego.

- Kontrola jakości robót

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

- Odbiór robót budowlanych

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.

Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :

- podłoża

- jakości zastosowania materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.

Odbiór pokrycia z papy.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należ przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża.

- Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

- PN-89/B -02361 Pochylenie połaci dachowych, (ze zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

ST-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Zakres robót objętych ST:

- Roboty malarskie – malowanie powierzchni pionowych kominów.

Materiały:

- Środek do gruntowania ścian zewnętrznych;

- Farba wg ustaleń z Zamawiającym;

- Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Dy wykonania robót wykończeniowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót

- Roboty malarskie:

Do wykonywania robot malarskich (gruntowanie i malowanie) można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża pod malowanie a także kontroli materiałów.

- Kontrola jakości robót

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych. Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z przedmiarami robót, wymaganiami technologicznymi producentów materiałów i niniejszymi specyfikacjami technicznymi. Należy zweryfikować m.in.: jednolitość barwy powłok malarskich, przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie.

Odbiór robót budowlanych

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z wytycznymi w „części ogólnej” ST.

Dokumenty odniesienia

PN-B-10102:1991	  Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania

PN-C-81913:1998		Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

UWAGI DO CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wykonawca dokonana we własnym zakresie demontażu wszelkich materiałów zdatnych 
do złomowania a nadające się do wykorzystania ponownie zamontował. Na wszelkie materiały podlegające utylizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty (karta przekazania odpadu);

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu oraz utylizacji papy oraz innych usuniętych elementów dachu we własnym zakresie.

- Na wszelkie zastosowane materiały Wykonawca winien jest przedstawić karty materiałowe z właściwymi deklaracjami technicznymi oraz uzyskać akceptację Zamawiającego przed montażem.

- Podane ilości materiałów są materiałem pomocniczym, należy je traktować orientacyjnie.

- Należy rozpatrywać ze wszystkimi załącznikami.

- Wykonawca po wykonaniu prac winien dostarczyć dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej,.

Spis załączników:

- Dokumentacja zdjęciowa

- Rysunek poglądowy dachu z naniesionymi lokalizacjami drabin.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zdjęcie nr 1: Elewacja wschodnia – nadbudówka hali

Zdjęcie nr 2: Elewacja zachodnia – widok hali i nadbudówki

Zdjęcie nr 3: Strefa przyokapowa w górnej nawie dachu – jedne z obszarów w miejscu, którego widoczne są odparzenia tynku

Zdjęcie nr 4: Widok odparzenia tynku w obszarze pilastra na elewacji wschodniej

Zdjęcie nr 5: Część południowa dachu, zaznaczona oderwana obróbka blacharska

Zdjęcie nr 6: Kominy wentylacyjne na dachu

ZAŁĄCZNIK NR 2 – RYSUNEK POGLĄDOWY DACHU Z NANIESIONYMI LOKALIZACJAMI DRABIN.