Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna

| Dane ogólne |  |
| --- | --- |
| Typ dźwigu | Osobowy |
| Lokalizacja wciągarki | W górnej części szybu |
| Udźwig | Min. 680 kg /min. 9 osób |
| Prędkość | 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | Do 11 m |
| Liczba przystanków | 4 |
| Wejścia frontowe | 4 |
| Wejścia tylne | 0 |
| Typ sterowania | Zbiorcze w górę i w dół Dźwig pojedynczy 1 |
| Normy | PN-EN81-20:2020 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów |
| Szyb |  |
| Wymiary szybu | 1673 mm szerokość x 1774 mm głębokość, tolerancja +/- 25mm |
| Głębokość podszybia | 1285 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki najniższego przystanku wykończonej na gotowo do poziomu posadzki podszybia |
| Wysokość nadszybia | 3586 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka montażowego |
| Konstrukcja szybu | Żelbetowa |
| Podzespoły mechaniczne |  |
| Napęd | Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. |
| Moc wyjściowa napędu (kW) | 4.2 kW |
| Prąd znamionowy z oświetleniem szybu | 13 A |
| Prąd rozruchowy z oświetleniem szybu | 16 A |
| Rodzaj oświetlenia w szybie | LEDowe oświetlenie szybu |
| Główne bezpieczniki | 10 A |
| Zasilanie napędu | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Oświetlenie | 230 V / 50 Hz |
| Prowadnice | Wsporniki mocowane za pomocą śrub rozporowych do ściany |
| Liny | Zastosowanie odpowiedniej ilości lin, z zawieszeniem sprężynowym zapewnia równomierne obciążenie układu linowego oraz minimalne ich wydłużenie. |
|  | Bezkorytkowa instalacja szybowa |
| Kabina i drzwi |  |
| Wymiary kabiny (mm) | 1200 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość |
| Wymiary drzwi | Min. 900 mm szerokość x min. 2000 mm wysokość |
|  | Wysokość otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gotowej posadzki do spodu surowego nadproża wynosi 2080 mm |
| Mocowanie drzwi | Drzwi mocowane kotwami rozprężnymi |
| Typ progu w kabinie | Z listwą maskującą |
| Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego | Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na przystanku (licząc od najniższego): Panel na poziomie 4 W przypadku każdego urządzenia dźwigowego należy zapewnić swobodny dostęp do przestrzeni konserwacyjnych dźwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normą EN81-20. Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyżej opisanego dostępu w projekcie dźwigów oraz ich otoczenia (np. układ mieszkań, holi windowych, aranżacja tzw. Penthouse itp.) muszą być konsultowane przed ich wprowadzeniem, a w przypadku dźwigów będących w eksploatacji także z UDT. Zmiany projektowe mogą wpływać na koszt urządzenia, powodować konieczność przeprojektowania urządzenia bądź otoczenia szybu, lub też uniemożliwić prawidłową eksploatację. Panel serwisowy montowany na ścianie. Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej |

Elementy wystroju oraz dodatkowe opcje

| Dostępność i bezpieczeństwo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie drzwi kabiny | Drzwi wyposażono w kurtynę świetlną, mocowaną do progu |  |  |
| Dzwonek alarmowy | Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym |  |  |
| Wskazanie pozycji kabiny w kabinie | Piętrowskazywacz w kabinie z wyświetlaczem LCD |  |  |
| Wyłącznik awaryjny | Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w podszybiu |  |  |
| Domofon awaryjny | Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy |  |  |
| Automatyczne blokowanie drzwi przystankowych | MO ;Zamek z awaryjnym urządzeniem otwierającym |  |  |
| Unikanie zagrożeń |  |  |  |
| Klasa odporności ogniowej drzwi | Drzwi bez klasyfikacji ogniowej |  |  |
| Poziomowanie | Automatyczne |  |  |
| Oświetlenie awaryjne kabiny | W standardzie wyposażenia |  |  |
| Awaryjny napęd akumulatorowy | Automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku (uwzględnione baterie) przy zaniku napięcia (w górę lub w dół w zależności od obciążenia kabiny) |  |  |
| Czujnik pożaru | Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiający musi zapewnić bezpotencjałowy sygnał pożarowy doprowadzony na najwyższy przystanek do szafy sterowej dźwigu oraz utrzymać zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykład poprzez: zasilanie awaryjne; zwłokę czasową na odcięcie zasilania; zasilanie sprzed wyłącznika głównego prądu). Po zjeździe na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwołania pożaru. Po odwołaniu sygnału dźwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym wcześniej wybrane dyspozycje zostają anulowane. |  |  |
| Oświetlenie szybu | W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne |  |  |
| KONE Kontakt | Urządzenie dźwigowe posiada moduł niezbędny do usługi komunikacji głosowej |  |  |
| Ekoefektywność |  |  |  |
| Obsługa wentylacji kabinowej | Automatyczne wyłączenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji |  |  |
| Obsługa oświetlenia kabiny | Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji |  |  |
| Sposób hamowania | dźwig wyposażony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu |  |  |
| Tryb gotowości w panelu sterowania dla układu napędowego i sygnalizacji | Stand by mode |  |  |
| Elementy wystroju |  |  |  |
| Kabina |  |  |  |
| Orientacja ściany |  | Poziome panele ścian |  |
| Ściany kabiny |  | Stal nierdzewna szczotkowana |  |
| Ściana frontowa |  | Stal nierdzewna szczotkowana |  |
| Sufit i oświetlenie kabiny |  |  |  |
| Typ i materiał |  | z okrągłymi punktami świetlnymi LED Stal nierdzewna szczotkowana |  |
| Podłoga kabiny |  |  |  |
| Materał i kolor |  | Guma w kolorze ciemny szary |  |
| Elementy w kabinie |  |  |  |
| Lustro |  | Pełna szerokość i częściowa wysokość Lustro na ścianie tylnej na pełną szerokość |  |
| Poręcz |  | Poręcz stalowa okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami Stal nierdzewna szczotkowana Poręcze na ścianiach tylnej i lewej |  |
| Listwy przypodłogowe |  | Stal nierdzewna szczotkowana |  |
|  |  | Wentylator w kabinie o wydajności min. 120 m3/h. |  |
| Drzwi Group 1 - MS 500 DX-1 |  |  |  |
| Drzwi przystankowe; Dwupanelowe teleskopowe lewe. Materiał drzwi kabinowych; Stal nierdzewna szczotkowana. Materiał progu; Wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią. Rama drzwi; Wąska rama. Materiał drzwi przystankowych (piętro główne); Szczotkowana stal nierdzewna. | Główne piętro: przystanek 0 |

| Numer kondygnacji | Oznaczenie kondygnacji | Przystanek strona A | Odległość między przystankami [mm] | Materiał wykończeniowy | Klasa odporności ogniowej drzwi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | X |  | Stal nierdzewna szczotkowana | Drzwi bez klasyfikacji ogniowej |
| 1 | 1 | X | 3530 | Stal nierdzewna szczotkowana | Drzwi bez klasyfikacji ogniowej |
| 0 | 0 | X | 3530 | Stal nierdzewna szczotkowana | Drzwi bez klasyfikacji ogniowej |
| -1 | -1 | M | 3530 | Stal nierdzewna szczotkowana | Drzwi bez klasyfikacji ogniowej |

| Sygnalizacja w kabinie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość paneli COP | Jeden panel dyspozycji |  |
| Rodzaj COP; Panel dyspozycji, wyświetlacz segmentowy, pełna wysokość kabiny, szerokość min. 225mm, grubość widocznej części min. 1.5mm Panel na pełną wysokość kabiny Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Przyciski kwadratowe/okrągłe Podświetlenie białe/żółte Oznaczenia wypukłe z Braille Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem Klasa odporności IP20. |  |
| Sygnalizacja przystankowa |  |  |
| Kasety wezwań o wymiarach min. 58mm x 290mm x 15mm obudowa plastikowa/stalowa Kasety wezwań montowane na ścianie. Front: stal nierdzewna szczotkowana Podświetlenie przycisków w kolorze białym Strzałki kierunku czarne Klasa odporności IP20. |  |

Specyfikacja, cechy:

- Zaproponowane rozwiązania nie mogą być prototypami - dźwigi powinny posiadać świadectwo badania typu.

- Dźwig powinien być certyfikowany zgodnie z PN/EN 81-20 i PN/EN 81-70

- wszystkie elementy dźwigu należy zamontować w szybie

- Kasety sterowania w kabinie i na przystankach wyposażone w mechaniczne przyciski z wyczuwalnym skokiem po ich przyciśnięciu z oznaczeniem za pomocą wypukłych symboli

- Urządzenia powinny posiadać opcję trybu standby, w który przechodzą: sterowanie, napęd, sygnalizacja, napęd drzwi kabinowych oraz kurtyna świetlna.

- Oczekiwany udźwig min 680 kg

- Panel sterujący w kabinie – na pełną wysokość kabiny, zlicowany ze ścianą , wyposażony w przycisk alarmowy oznaczony kolorem żółtym, przycisk piętra podstawowego oznaczony zielonym pierścieniem i wypukły w stosunku do pozostałych przycisków o min 5 mm

- Komunikacja głosowa w kabinie i na przystankach.

Wymagania inne

- W celu zapewnienia dostępu do części zamiennych i ograniczeniu Monopolu na części eksploatacyjne (co za tym idzie obniżeniu kosztów tych elementów) nie dopuszcza się rozwiązania przenoszenia napędu za pomocą pasów lub lin stalowych w otulinie.

- Oferent zobowiązany jest do prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju poprzez propagowanie postępu społecznego oraz uwzględnianie aspektów ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych co zostało potwierdzone przyznaniem Certyfikatów Zarządzania Jakością ISO.

- System sterowania powinien monitorować w czasie rzeczywistym 24/7 wszelkie odchyłki od normalnej pracy i natychmiast automatycznie powiadomić serwis i użytkownika o wszelkich zaburzeniach pracy urządzeń.

- Oferta powinna być uzupełniona o wizualizację zaproponowanego wystroju

- W celu zapewnienia sprawnej komunikacji w budynku wszelkie prace montażowe należy wykonać w szybie bez konieczności stosowania podestów montażowych montowanych na przystankach.

- przed oddaniem do użytku urządzenia dźwigowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli komfortu jazdy i przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.