- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY………………………….……………..… str. 3-7

CZĘŚĆ OPISOWA

- Oświadczenie projektanta wraz z kopią uprawnień i izb ………………………….………….… str. 3-5

- Opis do projektu PAB ……………………………………………………………….….……..……str. 6-17

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA | STRONA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mapa do celów projektowych | 1:500 | 18 |
| ARCHITEKTURA – INWENTARYZACJA |  |  |  |
| IN-01 | Rzut dachu | 1:200 | 19 |
| ARCHITEKTURA – PAB |  |  |  |
| A-01 | Rzut dachu | 1:200 | 20 |
| A-02 | Elewacja E1 i E2 | 1:100 | 21 |
| A-03 | Elewacja E3 | 1:100 | 22 |
| A-04 | Elewacja E4 – E7 | 1:100 | 23 |
| A-05 | Elewacja E8 i E9 | 1:100 | 24 |
| A-06 | Elewacja E10 i E11 | 1:100 | 25 |
| A-07 | Zestawienie okien | 1:100 | 26 |
| A-08 | Zestawienie drzwi | 1:100 | 27 |
| A-09 | Portiernia | 1:100 | 28 |

- ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO……………………………….………………….str. 1-3

CZĘŚĆ OPISOWA

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ………………………………….……….str. 2-3

Żychlin, 30 listopada 2023

Oświadczenie głównego projektanta o wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333 wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno – budowlany pt. Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27 oraz modernizacji instalacji grzewczej montażu paneli fotowoltaicznych (identyfikator działki 300301_1.0001.AR_56.1/27) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY PROJEKTU:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Hubert Rybkowski (nr upr. 17/WPOOK/2017)

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Piotr Jasiniak (nr upr. 7131/45/P/2000)

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
XI– budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej

- Sposób użytkowania i program użytkowy

Bez zmian. Budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego jest obiektem zamkniętym świadczącym całodobową stałą opiekę dla osób niezdolnych do samodzielnego życia. W obiekcie są oddziały o różnym zakresie opieki od najcięższych przydatków osób leżących nieporuszających się samodzielnie do osób samodzielnie poruszających się ale wymagających stałego nadzoru.

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynki Zakładu Opiekuńczo Leczniczego zlokalizowane są w zachodniej części miasta Gniezna przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27, na działce nr 1/27. Teren będący przedmiotem opracowania jest zagospodarowany budynkami Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie. Główny obiekt budowlany, w którym znajdują się oddziały, pomieszczenia administracji, kuchnie, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowany jest w centralnej części działki natomiast budynek portierni zlokalizowano w północno wschodniej części terenu. Wewnątrz zabudowy znajduje się dziedziniec z utwardzonymi ścieżkami. Pozostała część terenu jest zagospodarowana drogami i chodnikami utwardzonymi oraz zielenią niską oraz wysoką. Budynki wchodzące w skład zakładu są budynkami parterowymi, bez podpiwniczenia. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej posadowione na ławach żelbetowych. Główne przeznaczenie budynków to opieka nad pacjentami wymagająca całodobowej opieki medycznej, zakład przeznaczony jest dla mężczyzn. Funkcjonalnie zakład został podzielony na trzy odcinki. Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia układu przestrzennego i formy architektonicznej budynku.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
Wysokość budynku: 3,65-5,75m

Szerokość (od ul. Orzeszkowej):106,03m Długość: 96,94m – budynek główny

Ilość kondygnacji: 1

Powierzchnia użytkowa budynku głównego: 3389,98m²+479,92m²=3869,90m²

Kubatura budynku głównego 10511,51m³+2155 m³=12666,51 m³

- Opinia geotechniczna i sposób posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Prace budowlane objęte opracowaniem nie ingerują w grunt oraz nie zmieniają układu naprężeń pod fundamentami.

- Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy.

- Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

- Opis niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, każde wejście do budynku posiada pochylnię dla niepełnosprawnych

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Bez zmian.

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

- Oszacowane roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia oraz chłodzenia wynosi:

Do ogrzewania i wentylacji:

EUH = 50,20 kWh/rok i m2

Na cele ciepłej wody użytkowej:

EUW = 43,01 kWh/rok i m2

Na cele oświetlenia:

EUL = 29,65 kWh/rok i m2

- Dostępne nośniki energii

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji istnieje możliwość wykorzystanie ciepła systemowego (obecnie wykorzystywane do celów grzewczych) oraz prądu elektrycznego jako nośników energii.

Sam budynek stwarza potencjalne możliwości korzystanie z energii słonecznej oraz energii wiatru.

- Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej.

Do analizy porównawczej wybrano system konwencjonalny oraz alternatywny.

W przypadku systemu konwencjonalnego źródłem ciepła dla budynku (tak jak obecnie) będzie dwufunkcyjny, wymiennikowy węzeł ciepła wyposażony w automatykę pogodową współpracujący z wodną, pompową, dwururową instalacją grzewczą zabezpieczoną zamkniętym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa. Instalacja pracować będzie na parametrach  75/55 oC.

Instalację zaprojektowano z rur stalowych łączonych na kształtki zaciskane. Przewody rurowe instalacji grzewczej posiadają zaprojektowaną izolację cieplną..

W przypadku systemu alternatywnego źródłem ciepła dla budynku będzie powietrzna pompa ciepła wyposażona w automatykę pogodową współpracująca szczytowo z dwufunkcyjnym, wymiennikowym węzłem ciepła oraz wodną, pompową, dwururową instalacją grzewczą zabezpieczoną zamkniętym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa. Instalacja pracować będzie na parametrach  55/45 oC .

Instalację zaprojektowano z rur stalowych łączonych na kształtki zaciskane. Przewody rurowe instalacji grzewczej posiadają zaprojektowaną izolację cieplną.

W obu przypadkach (zarówno systemu konwencjonalnego jak i alternatywnego) przewiduje się zaopatrzenie budynku w energie elektryczną z krajowej sieci elektro-energetycznej. W obu przypadkach nie przewiduje się modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej. Tak jak obecnie ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w wymiennikowym węźle ciepła a instalacja wyposażona będzie w obiegi cyrkulacyjne.

W obu przypadkach (zarówno systemu konwencjonalnego jak i alternatywnego) przewiduje się, że budynek wyposażony będzie  w tradycyjną instalację oświetleniową opartą o  źródła światła typu LED, zasilaną w energie elektryczną z krajowej sieci elektro-energetycznej oraz z projektowanych paneli fotowoltaicznych.

Jednostkowa moc opraw oświetlenia budynku wynosi 5,93 W/m2

Oświetlenie użytkowane jest przez 5000 godzin w ciągu roku z czego 2500 godzin w ciągu dnia i 2500 godzin w nocy.

Instalacja oświetleniowa nie posiada żadnych systemów regulacji poziomu oświetlenia ani wpływu obecności ludzi na działanie instalacji oświetleniowej.

Instalacja oświetleniowa sterowana jest ręcznie.

Roczne jednostkowe zużycie energii do oświetlenia ocenianego budynku - Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia oszacowano na LENI = 29,65 kWh/m2 i rok.

- Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

| Sprawności składowe systemu grzewczego |  |  | System konwencjonalny | System alternatywny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprawność wytwarzania | % | 0,93 | 2,60 |
| 2. | Sprawność przesyłu | % | 0,96 | 0,96 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania | % | 0,88 | 0,88 |
| 4. | Sprawność akumulacji | % | 1,00 | 0,93 |
| Sprawności składowe systemu przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania | % | 0,91 | 0,91 |
| 2. | Sprawność przesyłu | % | 0,70 | 0,70 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania | % | 1,00 | 1,00 |
| 4. | Sprawność akumulacji | % | 0,85 | 0,85 |
| Sprawności składowe systemu chłodzenia. |  |  |  |  |
| Parametry oświetlenia wewnętrznego |  |  |  |  |
| 1. | Jednostkowa moc opraw oświetlenia budynku | W/m2 | 5,93 | 5,93 |
| 2. | Współczynnik utrzymania poziomu oświetlenia w zależności od sposobu regulacji (MF) | - | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Współczynnik uwzględniający obniżenie poziomu natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego (FC) | - | 1,00 | 1,00 |
| 4. | Współczynnik uwzględniający obecność pracowników w miejscu pracy (FO) | - | 1,00 | 1,00 |
| 5. | Współczynnik uwzględniający wpływ światła dziennego (FD) | - | 1,00 | 1,00 |
| 6. | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia | h/rok | 2 500 | 2 500 |
| 7. | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy | h/rok | 2 500 | 2 500 |
| 8. | Roczne jednostkowe zużycie energii do oświetlenia (LENI) | kWh/ m2 rok | 29,65 | 29,65 |
| Zapotrzebowanie na energię |  |  |  |  |
| 1. | Energia użytkowa na cele ogrzewania i wentylacji | kWh/rok | 210 138,20 | 210 138,20 |
| 2. | Energia użytkowa na cele c.w.u. | kWh/rok | 180 040,72 | 180 040,72 |
| 3. | Energia użytkowa na cele chłodzenia. | kWh/rok | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Energia użytkowa na cele oświetlenia. | kWh/rok | 124 115,49 | 124 115,49 |
| 5. | Energia końcowa | kWh/rok | 724 097,11 | 559 502,81 |
| 6. | Energia pomocnicza | kWh/rok | 265,00 | 265,00 |
| 7. | Energia pierwotna | kWh/rok | 1 033 121,26 | 1 679 303,42 |
| Jednostkowe koszty poszczególnych nośników energii |  |  |  |  |
| 1. | Ciepło systemowe | zł/kWh | 0,49 | 0,49 |
| 2. | Energia elektryczna | zł/kWh | 0,97 | 0,97 |
| Przewidywane koszty inwestycyjne |  |  |  |  |
| 1. | Koszt inwestycyjny | zł | 650 000,00 | 1 348 000,00 |
| Przewidywane koszty skumulowane dla 20 lat eksploatacji |  |  |  |  |
| 1. | Okres eksploatacji | lat | 20,00 | 20,00 |
| 2. | Koszt skumulowany | zł | 8 942 801,40 | 9 015 343,05 |

- Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zapotrzebowanie na energię końcową oraz pierwotną jest mniejsze w przypadku systemu alternatywnego natomiast skumulowany koszt eksplantacji systemu konwencjonalnego w okresie dwudziestoletnim jest niższy od skumulowanego kosztu eksplantacji systemu alternatywnego w tym samym okresie.

Biorąc pod uwagę skumulowane koszty eksploatacji systemu do realizacji wskazuje się  (przy uwzględnieniu ważności kryterium ekonomicznego wskazywanego przez Inwestora) system konwencjonalny oparty o wytwarzanie ciepła przez istniejący, wymiennikowy węzeł ciepła.

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla projektowanego budynku istnieją zarówno techniczne jak i ekonomiczne możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. W projekcie uwzględniono montaż takich urządzeń.

- Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodną, niskotemperaturową  (75/55oC dla te = -18,0oC), systemu zamkniętego .

Instalacja grzewcza zasilana będzie w ciepło z istniejącego, wymiennikowego węzła ciepła.

Rurociągi rozprowadzające prowadzić po posadzce oraz pod stropem przyziemia. Na odgałęzieniach instalacji pod piony, oprócz zaworów regulacyjnych należy montować również zawory kulowe odcinające, wyposażone w półśrubunki.

Rurociągi rozprowadzające instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych systemu VIEGA PRESTABO łączonych na kształtki przez zaprasowywanie (lub równoważnych). Należy stosować kształtki z uszczelnieniem wykonanym z EPDM.

Armaturę regulacyjną oraz odcinającą do średnicy DN 50 łączyć na gwint a powyżej na kołnierze.

Instalacja grzewcza prowadzona nadtynkowo, w przeważającej części bez izolacji cieplnej.

W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne, a wolną przestrzeń wypełnić masą plastyczną.

Przy przejściach przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielania pożarowego należy wykonać uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych przy użyciu zastawów wyrobów firmy Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.

Klasa odporności ogniowej EI przejścia o parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe VNH COSMONOVA typu higienicznego (lub równoważne) wyposażone w  grzejnikowe zawory termostatyczne proste oraz kątowe, DN 15 i 20, Danfoss typu RA-N (lub równoważne) z podwójną regulacją. Na zaworach termostatycznych zamontować głowice termostatyczne z  blokadą  nastaw  o podwyższonej  odporności  na  uszkodzenia, Danfoss RA 2920 (lub równoważnych). Na gałązkach powrotnych należy zamontować zawory powrotne, proste, DN 15 i 20 za nastawą wstępną i możliwością opróżniania Danfoss RLV-S (lub równoważne).

Regulację hydrauliczną zładu dokonać za pomocą nastaw wstępnych:

- Zaworów równoważących, skośnych STAD IMI TA wykonanych z Ametalu® (lub równoważnych), z cyfrową płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury, z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia. Montowany na przewodzie zasilającym, bez odwodnienia.

- Regulatorów różnicy ciśnienia typu STAP IMI TA wykonany z Ametalu® (lub równoważnych), utrzymujących stałą różnicę ciśnienia w zadanym zakresie, montowanych na przewodzie powrotnym.

- Grzejnikowych zaworów termostatycznych.

Zawory powrotne w pełni otwarte.

W celu umożliwienia łatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.o. w najwyższych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach przewidziano zamontowanie odpowietrzników automatycznych (z zaworami umożliwiającymi zdjęcie ich pod ciśnieniem).

Każdy grzejnik powinien być wyposażony w indywidualny odpowietrznik ręczny.

Należy zaizolować wszystkie poziome  przewody rozprowadzające.

Jako izolację termiczną zastosować otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie spełniające warunki normy PN-85/B-02421. Izolacja termiczna powinna być wykonana z materiału nierozprzestrzeniającego ognia.

Rekomenduje się izolowanie przewodów rurowych matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej.

Stosować minimalną grubość izolacji zgodnie z tabelą:

| Średnica rurociągu Dn[mm] | Grubość izolacji [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie | Powrót |
| Przewody w posadzkach | 6 | 6 |
| do 22 | 20 | 20 |
| 23-35 | 30 | 30 |
| 36-100 | średnica rury | średnica rury |

Przed wykonaniem izolacji cieplnej należy dwukrotnie przepłukać instalację oraz wykonać próbę na zimno przy ciśnieniu 0,4 MPa, t = 30 min.

Następnie wykonać próbę na gorąco na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.

Przed uruchomieniem instalacji należy przepłukać zład.

Próby ciśnieniowe należy wykonywać przy odłączonym naczyniu wzbiorczym, zdemontowanym zaworze bezpieczeństwa i zamkniętych kurkach przy manometrach.

Przewody rurowe układać zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na końcu opracowania mocując je do przegród budowlanych za pomocą uchwytów i zawiesi systemowych.

Rurociągi 	oznakować    kolorowymi    opaskami    zgodnie   z  normą  PN-70/N-01270, stosując barwy 	rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczyć strzałkami kierunki przepływu czynnika.

Instalacja fotowoltaiczna.

Zaprojektowano system fotowoltaiczny, sieciowy składający się z paneli słonecznych, inwertera oraz konstrukcji mocującej.

Zamiana prądu stałego płynącego z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny obecny w gniazdkach elektrycznych następuje przy pomocy inwertera. System został zaprojektowany jako ON grid – nadmiar energii odprowadzany jest do sieci energetycznej. W zamian można otrzymać tzw. opusty co oznacza, że nadwyżka nieskonsumowanego prądu zostanie zmagazynowana przez sieć elektroenergetyczną i odliczona później z pobranej od niej mocy. Rozliczenie poprzez licznik dwukierunkowy. Ilość zapotrzebowania powierzchni paneli wynosi 4,5m2 na 1kW energii elektrycznej. Lokalizacja paneli na dachu budynku segment B.

Konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne składa się z trójkątów wykonanych z profili aluminiowych oraz elementów montażowych tj. złączki, nakrętki, podkładki, złączki zaciskowe środkowe i końcowe, wykonanych ze stali nierdzewnej (A2) i aluminium (AL. 6063). Moduły fotowoltaiczne ułożone będą na profilach aluminiowych przytwierdzonych do trójkątnej konstrukcji aluminiowej, która nada modułom kąt 35° (lub 25°) względem płaszczyzny dachu. Moduły skierowane będą w stronę południową, ułożone prostopadle do osi budynku. W przypadku braku możliwości zakotwienia się do powierzchni dachu: krokwie, kotwy chemiczne do stropu itp. możliwe jest to zastosowania obciążenie konstrukcji bloczkami betonowymi.

Moc instalacji wynosi 48 kW i składa się z 109 szt. modułów. Projektowana instalacja fotowoltaiczna połączona będzie z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Wyprodukowana energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne budynku, jednak w przypadku nadprodukcji w stosunku do zapotrzebowania na energię, przewiduje się rozliczenie nadwyżek z siecią w systemie „opustów”. W sytuacji zaniku zasilania sieciowego falownik przechodzi w tryb „uśpienia” (ang. „stand by”), oczekując na powrót napięcia sieciowego, co uniemożliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, w przypadku świadomego odłączenia zasilania – tzw. praca wyspowa.

Każdy panel fotowoltaiczny powinien być wyposażony w optymalizator mocy, który ma za zadanie zwiększenie produkcji energii poprzez śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) dla każdego z modułów fotowoltaicznych zadaszenia parkingowego. Optymalizator mocy umożliwia utrzymanie wysokiego napięcia w obwodzie, co przekłada się w sposób bezpośredni na większą produkcję energii. Dodatkowo, zadaniem optymalizatorów mocy jest monitorowania efektywności pracy poszczególnych paneli, co może być śledzone za pomocą dedykowanej aplikacji producenta falownika. Każdy optymalizator mocy wyposażony jest w system SafeDC, który automatycznie redukuje napięcie obwodu do napięcia bezpiecznego, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia sytuacji awaryjnej, w tym pożaru w obrębie budynku.

Falownik to urządzenie, które zamienia energię elektryczną z modułu fotowoltaicznego, w postaci prądu i napięcia stałego, na prąd i napięcie przemienne o parametrach zgodnych z siecią elektryczną niskiego napięcia (230/400 V, 50 Hz). Parametry łańcuchów PV po stronie napięcia stałego zostały dobrane tak, by nie przekraczały w żadnych warunkach dopuszczalnych parametrów wejściowych falownika, co skutkowałoby uszkodzeniem urządzenia lub ograniczeniem wydajności.

Połączenia części stałoprądowej (modułów między sobą oraz połączenie łańcuchów modułów do falownika) należy wykonać za pomocą przewodu przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych, jednożyłowego o przekroju 6 mm2.

Okablowanie zaprojektowano uwzględniając wymaganą klasę reakcji na ogień wg PN-EN 13501-6:2019, DC  przewód fotowoltaiczny z podwójną izolacją HELUKABEL Solarflex – X PV1 – F 2. Przewody posiadają wysoką odporność na działanie promieniowania UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, klasa DCA zgodna z normą EN50575:2014. Ponadto przeznaczone są do pracy przy podwyższonej temperaturze oraz przy napięciu do 1000 V DC.

Do łączenia przewodów z zachowaniem stopnia ochrony IP67 stosuje się złączki MC4 zabezpieczające przed przedostaniem się wilgoci do części przewodzących kabli. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV, a falownikiem będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych. Rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych oraz odporne na promieniowanie UV.

Falownik o mocy 50,000 kW zostanie połączony z rozdzielnicą falownika za pomocą kabla YKY 1kV 35 mm2. Strona zmiennoprądowa (AC) zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym gG o prądzie znamionowym 80 A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RPV zostanie zrealizowane za pomocą kabla typu YKY 35 mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do rozdzielnicy głównej. Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci wewnętrznej stanowić będzie rozłącznik izolacyjny .

Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. Połączenia między modułami będą realizowane poprzez fabryczne złączki. Przewody prowadzone będą wzdłuż konstrukcji wsporczej. W miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kable prowadzone będą w rurach instalacyjnych bądź peszlach ochronnych odpornych na działanie promieni UV. Kable doprowadzić do miejsca montażu urządzeń instalacji fotowoltaicznej poprzez odpowiednio zabezpieczone oraz uszczelnione przejście. W przestrzeni instalacyjnej kable prowadzić w korytkach instalacyjnych.

Falownik posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: nadnapięciowe i podnapięciowe, zabezpieczenia przed nieprawidłowymi parametrami sieci, oraz zapobiegające pracy niepełnofazowej. Dodatkowo każdy falownik wyposażony jest w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową.

Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych złączek dla instalacji solarnych typu MC4.

Okablowanie między poszczególnymi kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a inwerterami zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych.

Między falownikami a rozdzielnicą główną instalacji fotowoltaicznej (Rpv) oraz rozdzielnią główną RG zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczególnych falowników fotowoltaicznych. Przekrój zastosowanego przewodu został dobrany do warunków obciążenia długotrwałego oraz spadków napięć

- Warunki ochrony przeciwpożarowej
Warunki ochrony przeciwpożarowej bez zmian.

Budynek niski w kategorii zagrożenia ludzi ZL-II. Posiada jedną strefę ppoż. z wydzielonymi częściami: cześć rozbudowana (z salami chorych, gabinetami oraz salą rehabilitacyjną) i część ze zmienionym sposobem użytkowania (sale terapeutyczno – rekreacyjne).

Klasa odporności ogniowej „D”.

CZĘŚĆ OPISOWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Dane ogólne:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie

Ul. Elizy Orzeszkowej 27, 62-200 Gniezno

identyfikator działki 300301_1.0001.AR_56.1/27

- Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac, wizja lokalna, wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja własna budynku, inwentaryzacja wykonana przez mgr inż. arch. Karola Wegnera

- audyt energetyczny

- dokumentacja fotograficzna

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku zakładu opiekuńczo leczniczego znajdującej się w Gnieźnie przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie prac związanych z:

- docieplenie ścian zewnętrznych

- dociepleniem stropodachów

- wymianą drzwi, okien i świetlików dachowych

- modernizację instalacji grzewczej i c.w.u.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- Opis obiektu, opis stanu istniejącego

Główny obiekt budowlany, w którym znajdują się oddziały, pomieszczenia administracji, kuchnie, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowany jest w centralnej części działki natomiast budynek portierni zlokalizowano w północno wschodniej części terenu. Wewnątrz zabudowy znajduje się dziedziniec z utwardzonymi ścieżkami. Pozostała część terenu jest zagospodarowana drogami i chodnikami utwardzonymi oraz zielenią niską oraz wysoką. Budynki wchodzące w skład zakładu są budynkami parterowymi, bez podpiwniczenia. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej posadowione na ławach żelbetowych. Główne przeznaczenie budynków to opieka nad pacjentami wymagająca całodobowej opieki medycznej, zakład przeznaczony jest dla mężczyzn.

Elewacja od strony ulicy Orzeszkowej została docieplona styropianem gr. 10cm.

Budynek w 2021 przeszedł rozbudowę, która nie jest objęta niniejszym opracowaniem.

- Działania remontowe:

Przewiduje się wykonanie następujących prac:

- docieplenie ścian zewnętrznych– metodą BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 14 cm (λ≤0,038 W/mK, TR100)

- docieplenie ścian zewnętrznych (już docieplonej)– metodą BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 8 cm (λ≤0,038 W/mK, TR100)

- docieplenie ściany wełną mineralną gr. 14cm (λ≤0,038 W/mK)

- docieplenie ścian zewnętrznych w części cokołowej (min. 20cm poniżej terenu) – metodą BSO z zastosowaniem styroduru gr. 12 (λ≤0,035 W/mK)

- stropodach docieplenie styropapą gr. 20cm (λ≤0,040 W/mK)

- wymiana okien na nowe PCV o współczynniku przenikania ciepła Umax≤0,9 W/m²K – okna w kolorze białym

- wymiana okien w świetlikach na nowe PCV o współczynniku przenikania ciepła Umax≤1,1 W/m²K – okna w kolorze białym (od wewnątrz)

- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła Umax≤1,3 W/m²K – drzwi w kolorze białym

- Docieplenie ścian wełną mineralną.

  - Prace przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest sprawdzić nośność podłoża wszystkich ścian. Następnie należy zdemontować rury spustowe oraz wszystkie elementy przytwierdzone do ścian zewnętrznych. Istniejące okablowanie biegnące na ścianach przełożyć do rurek winidurowych lub PCW. Usunąć ze ściany istniejące kratki wentylacyjne, natomiast wszelkie puszki, kraty, tablice i inny osprzęt wysunąć na grubość projektowanej warstwy styropianu.

Istniejące zadaszenia nad wejściami należy dostosować do istniejącego docieplenia (ścianę należy docieplić na całej jej wysokości) . Okładziny z kamienia należy usunąć. Istniejącą opaskę betonową należy usunąć.

Instalacja odgromowa obecnie prowadzona w rurkach pod tynkiem – bez zmian. Na murkach wzdłuż wejść należy usunąć doniczki betonowe. Klimatyzatory na elewacjach należy zdemontować, po wykonaniu docieplenia do ponownego montażu.

  - Docieplenie ścian

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe docieplenie ściany oddzielenia ppoż należy wykonać z materiału niepalnego.

Docieplenie zaprojektowano w systemie Roxsulation firmy Dryvit. Składniki systemu:

zaprawa klejąca: Roxhesive

izolacja terminczna: wełna mineralna fasadowa gr.14cm (λ=0,038 W/mK) np. Rockwool Frontrock Plus

siatka z włókna szklanego min. 165g/m²

grunt: Color Prime S

klej do siatki: Primus Rox M

tynk mineralny: Roxtex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm)

tynk akrylowy (cokół): tynk mozaikowy jasnoszary

farba silikatowa: Silstar Pro – zgodnie z projektem kolorystyki elewacji

Dopuszcza się wykonanie remontu wg technologii innego producenta, należy jednak zachować parametry techniczne powyższego systemu.

Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać metodą lekką mokrą na bazie wełny mineralnej gr. 14 cm (λ=0,038 W/mK). Proponuje się zastosowanie tynku mineralnego Roxtex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm) malowanego farbą silikatową Silstar Pro w systemie firmy Dryvit . Płyty z wełny należy mocować do ścian klejem obwodowo - punktowo i dodatkowo stosować mocowanie łącznikami mechanicznymi w ilości 4-5 /m2.

Wszystkie płaszczyzny ścian zazbroić systemową siatką z włókna szklanego i zaszpachlować odpowiednią zaprawą klejąca. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. W poziomie parteru należy dodatkowo zastosować podwójnie siatkę z włókna szklanego (do górnej linii okien na parterze). W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Na wyszpachlowanej ścianie po zeszlifowaniu wszelkich nierówności ułożyć tynk mineralny (uziarnienie 1,5 mm, faktura „baranek”), a następnie pomalować farbą silikatową. Należy stosować wszystkie elementy systemu firmy Dryvit wg zaleceń producenta (kleje, grunty, siatki itp.).

Całe orynnowania wykonać jako nowe z blachy tytanowo – cynkowej. Parapety wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze białym, z zagięciem bocznym uniemożliwiającym zaciekanie wody – zabrania się stosować plastikowych zakończeń parapetów. Ościeża malować w kolorze elewacji.

  - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem:

Docieplenie zaprojektowano w systemie Drysulation firmy Dryvit. Składniki systemu:

zaprawa klejąca: Dryhesive Plus

izolacja terminczna: styropian

siatka: Standard Plus, Panzer

klej do siatki: Primus M

grnt: Strongsil

tynk mineralny: Drytex Sandpebble (faktura baranek 1,6mm)

tynk akrylowy (cokół): tynk mozaikowy jasnoszary

farba silikonowa: Silstar Pro – zgodnie z projektem kolorystyki elewacji

Dopuszcza się wykonanie remontu wg technologii innego producenta, należy jednak zachować parametry techniczne powyższego systemu.

Docieplenie ścian przyziemia należy wykonać na bazie styroduru XPS gr. 12cm (λ=0,038 W/mK) nad poziomem terenu do linii cokołu oraz 20cm poniżej poziomu terenu.

Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać metodą lekką mokrą na bazie styropianu EPS gr. 14 cm (λ=0,038 W/mK, gęstość 13,5 kg/m³). Ściany na elewacji od strony ulicy Orzeszkowej (elewacja E1 należy dodatkowo docieplić styropianu EPS gr. 8 cm (λ=0,038 W/mK, gęstość 13,5 kg/m³).

Proponuje się zastosowanie tynku mineralnego Drytex malowanego farbą silikonową Silstar PRO w systemie BSO firmy Dryvit . Płyty styropianowe należy mocować do ścian klejem obwodowo - punktowo i dodatkowo stosować mocowanie kołkami z trzpieniem stalowym w ilości 6-8 /m2. Dla ściany docieplanej od strony ulicy Orzeszkowej (elewacja E1) kołki należy dopasować do nowej grubości docieplenia.

Wszystkie płaszczyzny ścian zazbroić systemową siatką z włókna szklanego i zaszpachlować odpowiednią zaprawą klejąca. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. W poziomie parteru należy dodatkowo zastosować siatkę z włókna szklanego Panzer (na wysokość 2,5m od poziomu gruntu).

W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne.

Należy stosować wszystkie elementy systemu firmy Dryvit wg zaleceń producenta (kleje, grunty, siatki itp.).

Pozostałe prace dla wszystkich elewacji

Rynny do ponownego montażu, rury spustowe nowe z blachy tytan – cynk.

Parapety wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze białym, z zagięciem bocznym uniemożliwiającym zaciekanie wody – zabrania się stosować plastikowych zakończeń parapetów. Ościeża malować w kolorze elewacji. Wszystkie otwory wentylacyjne stropodachów należy zaślepić.

Elementy metalowe zadaszeń malować w kolorze jasnoszarym. Drabiny prowadzące na dach należy pomalować w kolorze jasnoszarym.

Wzdłuż pochylni dla niepełnosprawnych oraz  schodów wykonać nowe barierki ze stali nierdzewnej (odstęp między poręczami 1,00 - 1,10m, wysokość poręczy 0,75m oraz 0,90m.

Opaskę wykonać z otoczaków i opornika betonowego 6x20cm – szerokość opaski 50cm.

Elementy instalacji przeciwpożarowej należy dostosować do grubości docieplenia.

Murki wzdłuż wejść wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze jasnoszarym.

Klimatyzatory zamontować w miejscach pierwotnego montażu.

Wymiana okien i drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.

Poszerzenie pochylni w miejscach gdzie nowe docieplenie będzie zwężało ich szerokość.

  - Remont dachu – docieplenie styropapą 
Docieplenie stropodachu proponuje się wykonać w systemie np. firmy Swisspor na istniejącej papie. Dach należy docieplić płytami swisspor Biterm Max dach gr. 20cm (λ=0,040 W/mK),  laminowanymi jednostronnie papą asfaltową na welonie z włókien szklanych. Płyty należy zamocować mechanicznie do istniejącego stropu przez obie warstwy docieplenia. Przed zamocowaniem papy w kilku miejscach należy bezwzględnie sprawdzić stan istniejącego podłoża, w przypadku złego stanu należy wykonać nowe. Płyty należy pokryć papami w układzie jednowarstwowym tj. papa wierzchniego krycia swisspor Bikutop standard 20/52 (PYE PV250 S52H). Pokrycie papą wykonać jako NRO b-roof t1.

Ponadto należy pamiętać o wykonaniu nowych obróbek blacharskich (pasów nadrynnowych) z blachy tytanowo – cynkowej. Wywiewki kanalizacyjne wykonać nowe. Kominy należy oczyścić oraz docieplić styrodurem gr. 5cm, malować zgodnie z kolorystyką elewacji. Dla kominów wentylacyjnych wykonać boczne otwory wentylacyjne oraz nowe czapy betonowe gr. 6cm.

Świetliki dachowe podnieść na projektowaną grubość docieplenia (podkonstrukcja drewniana) oraz wykonać nowe opierzenia.

Stalowe drabiny należy oczyścić i pomalować w kolorze jasnoszarym, należy wykonać obręcze zabezpieczające.

Podniesienie murków ogniowych minimum 20 cm ponad docieploną płaszczyznę dachu (przemurowanie z cegły pełnej). Instalacja odgromowa do wymiany na nową.

- Schemat docieplenia

- Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna znajduje się w branży sanitarnej.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przepisy prawa dotyczące obszaru oddziaływania obiektu:

– definicja obszaru oddziaływania – Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
– obowiązki projektanta – Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
– zawartość Projektu Zagospodarowania – §6 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
– informacja o obszarze oddziaływania obiektu – §13a Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.2285 z 2017r.)

Zakres prac budowlanych objętych projektem nie wpływa na zmianę oddziaływania obiektu ze względu na naświetlenie/zacienienie oraz ze względu na usytuowanie budynków oraz bezpieczeństwo ppoż.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce o nr 1/27 (działka będąca własnością Inwestora).

- Zalecenia końcowe

- Wszelkie prace należy poprzedzić wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu przed przystąpieniem do bezpośredniej realizacji prac. Po zakończeniu remontu zalecane jest sporządzenie powykonawczej dokumentacji budowlanej, fotograficznej i rysunkowej. W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać zasad i wskazówek  wykonawczych zawartych w kartach technicznych produktów.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta, należy jednak zachować parametry rozwiązań materiałów użytych w projekcie. Podane nazwy handlowe są materiałami przykładowymi.

- Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z technologią zastosowanego systemu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie wykonawstwa należy zasięgnąć opinii u przedstawiciela firmy, której technologię zastosuje.

- Roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzór nad nimi należy zlecić osobom posiadającym wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

- Wszystkie materiały budowlane i urządzenia użyte w wykonawstwie powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wszystkie materiały wykorzystane przy inwestycji muszą posiadać atesty higieniczne PZH.

- Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom oraz być wykonywana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.

- Prace remontowe muszą być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych określonych w kartach technicznych każdego produktu i technologii.

- Przed zamówienie stolarki drzwiowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych pomiarów.

Opracował:

mgr inż. arch. Hubert Rybkowski

(nr upr. 17/WPOKK/2017)

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń