SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 0 | Karta tytułowa |
| 1 | Informacje ogólne |
| 2 | Opis techniczny |
| 3 | Obliczenia |
| 4 | # Wymagania i zalecenia |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Założenia dla branż Wytyczne branży budowlanej Wytyczne branży elektrycznej Wytyczne branży wod.-kan. Wytyczne automatyki |
| 6 | Informacja dotycząca planu bioz |
| 7 | Specyfikacja materiałowa |
| 8 8.1 8.2 8.3 8.4 | Załączniki Zestawienie ilości pow. wentylacyjnego Zestawienie parametrów instalacji wentylacyjnych Schematy automatyki Parametry techniczne urządzeń – karty katalogowe |
| 9 | Rysunki: # Instalacji wentyl. mechanicznej – rzut, przekroje i specyfikacja rys. W1 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanych pomieszczeniach budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16a, jednostka ewidencyjna: 040701_1, Inowrocław – M , obręb: 0006, Inowrocław Obr. 6 , działka nr 526/15.

Zadaniem wentylacji w salach ćwiczeń i pomieszczeniach sanitarnych jest stworzenie i utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych powietrza w strefach przebywania ludzi.

1.2. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objęte są:

- instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna dla strefy sal ćwiczeń na parterze i w piwnicy (N1/W1)

- instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna dla strefy sali perkusji w piwnicy (N2/W2)

- instalacja wentylacji wyciągowej dla sanitariatu NPS 1.7 (SW1)

- instalacja wentylacji wyciągowej dla klatki schodowej (WG1)

- instalacja wentylacji wyciągowej dla węzła co. 0.3 (WT1)

Opracowanie nie obejmuje zagadnień związanych z instalacjami wentylacyjnymi, a wchodzącymi w zakres opracowania innych branż jak:

- roboty budowlane

- doprowadzenie energii elektrycznej do szaf zasilająco-sterujących i indywidualnych wentylatorów wyciągowych

- automatyki kontrolno – pomiarowej

Na powyższe zagadnienia opracowano założenia zamieszczone w p-kcie 5 i 8.

1.3. Podstawa opracowania.

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora, którym jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław.

1.4.Informacja o dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego.

Dokumentację instalacji wentylacji opracowuje Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Budownictwa „TECH-WOJ.” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz.

1.5. Dane wyjściowe

Podstawowymi danymi wyjściowymi do niniejszego opracowania były:

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny

-    Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 września 2015 poz. 1422 w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z

późniejszymi zmianami

- uzgodnienia międzybranżowe

2. OPIS INSTALACJI.

2.1. Założenia projektowe

Ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń i stref przyjęto w oparciu o następujące założenia:

- sala ćwiczeń 0.4 – 2 osoby - 50m3/h na osobę pow. świeżego, nie mniej niż 1W/h

- sala perkusji 0.5 – 47 osób - 25m3/h na osobę pow. świeżego

- sale perkusji 1.9, 1.10, 1.11 – po 2 osoby - 50m3/h na osobę powietrza świeżego, nie mniej niż 1W/h

- sale ćwiczeń 1.5, 1.6, 1.8 – po 2 osoby - 50m3/h na osobę powietrza świeżego, nie mniej niż 1W/h

- pomieszczenia sanitarne - ilości powietrza wyznaczono w oparciu o założone krotności wymian. Przyjęto:

- muszla – 50m3/h powietrza wyciąganego

- przedsionek 0.2 – 1 W/h

- węzeł co. – 4 W/h

- korytarz 1.3 – 0,5 W/h

- klatka schodowa – 0,5 W/h

W oparciu o powyższe założenia oraz kubatury pomieszczeń i kierując się § 150   punkt 1 Dz. U. nr 75, że przepływ powietrza wentylacyjnego powinien odbywać się od pomieszczenia mniej do bardziej zanieczyszczonego, wyznaczono:

- ilość i parametry powietrza dla poszczególnych pomieszczeń

- nadciśnienia i podciśnienia

- lokalizacje elementów nawiewnych oraz wywiewnych

2.2. Przyjęte rozwiązania

Pomieszczenia wymagające wentylacji mechanicznej objęte zakresem opracowania wyposażono w układy nawiewno-wywiewne i wyciągowe.  Wyodrębniono następujące strefy wyposażone w odrębne złady wentylacyjne:

- strefa sal ćwiczeń na parterze i w piwnicy (N1/W1)

- strefa sali perkusji w piwnicy (N2/W2)

- strefa sanitariatu NPS 1.7 (SW1)

- strefa klatki schodowej (WG1)

- strefa węzła co. 0.3 (WT1)

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne zaprojektowano jako urządzenia podwieszane pod stropem korytarza 1.3 na parterze (instalacja N1/W1) i przedsionku 0.2 w piwnicy (instalacja N2/W2).

Instalacje wyciągowe (WG1, WT1, SW1) wyposażono w wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym na podstawach tłumiących lub z tłumikiem kanałowym (SW1).

Powietrze świeże dla obu central wentylacyjnych zasysane jest przez indywidualne czerpnie ścienne od strony północnej. Powietrze usuwane z pomieszczeń wyprowadzono ponad dach budynku wyrzutniami indywidualnymi (odległość od krawędzi dachu min. 3m.).

Powietrze nawiewane i wywiewane rozprowadzone będzie kanałami wentylacyjnymi w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a stropem oraz przewodami prowadzonymi przy ścianach i stropach zabudowanymi płytami kartonowo-gipsowymi. Nawiew i wywiew powietrza odbywać się będzie kratkami wentylacyjnymi oraz anemostatami (komunikacja). W celu regulacji wydajności przewidziano przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych.

Przyjęto następujący schemat obróbki powietrza:

Dla central instalacji N1, N2

- okres letni – filtrowanie wstępne

- okres zimowy – filtrowanie wstępne, odzysk ciepła (wymiennik przeciwprądowy) podgrzew powietrza do temperatury nawiewu

We wszystkich centralach wentylacyjnych zastosowano odzysk ciepła spełniający wymogi rozporządzenia KE nr 1253/2014.

Dla stłumienia hałasu przenoszonego do pomieszczeń obsługiwanych zaprojektowano:

- centrale o wzmocnionej izolacji akustycznej (grubość materiału tłumiącego w osłonach minimum 30mm.)

- tłumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji mechanicznej od strony pomieszczeń, o długości łącznej 2250mm.

- podstawy tłumiące przed wentylatorami dachowymi

#### W celu uniknięcia powstawania dodatkowych szumów w przewodach i na zakończeniach zładów wentylacyjnych związanych z przepływem powietrza przy projektowaniu przekroi przewodów wentylacyjnych przyjęto następujące prędkości

#### w głównych przewodach wentylacyjnych – 6m/s (+10%)

- w podejściach w poszczególnych pomieszczeniach – 3m/s (+10%)

- na czerpniach i wyrzutniach – 3m/s (+10%) (w przekroju netto)

- na kratkach nawiewnych i wywiewnych – 1,5 (+10%) (w przekroju netto)

W okresach przerw w użytkowaniu obiektu instalacje będą pracowały okresowo w celu przewietrzania kubatury.

2.3. Opis poszczególnych instalacji

2.3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy sal ćwiczeń na parterze i w piwnicy (N1/W1)

Dla tej strefy zastosowano podstawowy układ nawiewno-wywiewny zapewniający w czasie „pracy” strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +20C+-2C.

We wszystkich pomieszczeniach tej strefy przewidziano równowagę powietrzną. Sam wyciąg zaprojektowano w przedsionku 0.2 (nawiew kompensujący z sali ćwiczeń 0.4). W okresie ewentualnych „przerw” w pracy pomieszczeń układ będzie pracował w funkcji przewietrzania (włączanie cykliczne 10min co godzina).

#### Dla pomieszczeń tej strefy zaprojektowano podstawowy układ nawiewno-wywiewny

#### (N1/W1) o następujących parametrach:

- powietrze nawiewane  		- 1030m3/h

- powietrze wywiewane 		- 900m3/h

- spręż dyspozycyjny     			- 220/220Pa

- moc nagrzewnicy elektr.		- 3kW (230V)

- moc silnika nawiewnego             	- 0,385kW

- moc silnika wywiewnego            	- 0,385kW

Zastosowano centralę podwieszaną, nawiewno-wywiewną w wykonaniu kompaktowym produkcji Clima Gold typ: OPAL-COMPACT-PP-3-K/L-He składającą się z: filtrów wstępnych, wymiennika przeciwprądowego z by-passem, zespołów wentylatorowych EC i nagrzewnicy elektrycznej.

2.3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy sali perkusji w piwnicy (N2/W2)

Dla tej strefy zastosowano podstawowy układ nawiewno-wywiewny zapewniający w czasie „pracy” strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +20C+-2C.

W sali perkusji 0.5 przewidziano równowagę powietrzną. W okresie ewentualnych „przerw” w pracy pomieszczeń układ będzie pracował w funkcji przewietrzania (włączanie cykliczne 10min co godzina).

#### Dla pomieszczeń tej strefy zaprojektowano podstawowy układ nawiewno-wywiewny (BN2/BW2) o następujących parametrach:

- powietrze nawiewane  		- 1180m3/h

- powietrze wywiewane 		- 1180m3/h

- spręż dyspozycyjny     			- 300/300Pa

- moc nagrzewnicy elektr.		- 6kW (230V)

- moc silnika nawiewnego             	- 0,5kW

- moc silnika wywiewnego            	- 0,5kW

Zastosowano centralę podwieszaną, nawiewno-wywiewną w wykonaniu kompaktowym produkcji Clima Gold typ: OPAL-COMPACT-PP-4-K/L-He składającą się z: filtrów wstępnych, wymiennika przeciwprądowego z by-passem, zespołów wentylatorowych EC i nagrzewnicy elektrycznej.

2.3.3. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z pom. sanitariatu NPS (SW1)

Do wyciągu z sanitariatu NPS 1.7 zaprojektowano instalację wyciągową (instalacja SW1) realizowaną wentylatorem dachowy typ: VIVER 4-220/400S+ETX15 produkcji Harmann o parametrach:

- wydajność 		50m3/h

- spręż 			120Pa

- moc                            	0,021kW (230V)

Nawiew podciśnieniowy z korytarza 1.3. Przewidzieć blokadę ze światłem pomieszczenia obsługiwanego 1.7 + opóźnienie po wyłączeniu + przewietrzanie okresowe sterowane zegarem.

2.3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z klatki schodowej (WG1)

Do wyciągu z klatki schodowej zaprojektowano instalację wyciągową (instalacja WG1) realizowaną wentylatorem dachowym typ: VIVER 4-220/400S+DSS220+ETX15 produkcji Harmann o parametrach:

- wydajność 		60m3/h

- spręż 			120Pa

- moc                            	0,021kW (230V)

Nawiew podciśnieniowy z zewnątrz nawiewnikami okiennymi. Przewidziano włączanie wentylatora indywidualnie z klatki schodowej + opóźnienie po wyłączeniu + przewietrzanie okresowe sterowane zegarem.

2.3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z węzła co. (WT1)

Do wyciągu z węzła co. 0.3 zaprojektowano instalację wyciągową (instalacja WT1) realizowaną wentylatorem dachowym typ: VIVER 4-280/1100S+DSS-280+ETX15 produkcji Harmann o parametrach:

- wydajność 		240m3/h

- spręż 			180Pa

- moc                            	0,08kW (230V)

Nawiew powietrza zaprojektowano z zewnątrz kanałem zetowym. Wentylator wyciągowy włączany jest od czujnika temperatury (t>35C) + przewietrzanie okresowe sterowane zegarem.

### 3. OBLICZENIA

### Kubatury pomieszczeń, krotności wymian i wynikające z nich ilości powietrza wentylacyjnego zestawiono w tabelce, załącznik 8.1. Podano tam także wielkość podciśnienia lub nadciśnienia w pomieszczeniu (stosunek nawiewu do wyciągu) oraz numer instalacji obsługującej dane pomieszczenie. Podstawowe parametry urządzeń zestawiono w załączniku nr 8.2.

### 4. WYMAGANIA I ZALECENIA.

4.1. Wymagania przeciwpożarowe.

Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane będą z materiałów niepalnych  i  nie stwarzają zagrożenia pożarowego.

Automatyka układu wentylacyjnego będzie wyposażona w rozwiązanie powodujące natychmiastowe wyłączenie urządzeń wentylacyjnych po odebraniu sygnału o powstaniu pożaru.

4.2.Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaprojektowane instalacje wentylacji i klimatyzacyjne spełnia warunki  obowiązujących  przepisów  w  zakresie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

Powietrze świeże dla obu central wentylacyjnych zasysane jest przez indywidualne czerpnie ścienne od strony północnej. Powietrze usuwane z pomieszczeń wyprowadzono ponad dach budynku wyrzutniami indywidualnymi (odległość od krawędzi dachu min. 3m.).

Na przewodach wentylacyjnych przewidziano otwory rewizyjne służące do kontroli i czyszczenia instalacji zgodnie z PN-EN 12097.

4.3. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe.

W projektowanych pomieszczeniach obowiązują następujące średnie poziomy dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń od wyposażenia technicznego budynku (wg. PN-87/B-02151/02):

- dla sal ćwiczeń 				- 35dB

4.3.1. Dla stłumienia hałasu przenoszonego do pomieszczeń obsługiwanych przewidziano:

- centrale o wzmocnionej izolacji akustycznej (grubość materiału tłumiącego w osłonach minimum 30mm.)

- tłumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji mechanicznej od strony pomieszczeń, o długości łącznej 2250mm.

- podstawy tłumiące przed wentylatorami dachowymi

4.3.2. Dla  stłumienia  hałasów przenoszonych przez kanały wentylacyjne przewidziano łączenie przewodów z urządzeniami przy pomocy króćców elastycznych.

4.3.3. Wentylatory w centralach są mocowane na specjalnych  wibroizolatorach  dobieranych indywidualnie przez wytwórcę urządzeń.

4.4. Wymagania ochrony przez korozją.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagają malowania  Natomiast elementy wsporników i podparć z blachy stalowej czarnej należy zabezpieczyć farbą podkładową chlorokauczukową oraz emalią chlorokauczukową nawierzchniową w kolorze niebieskim uprzednio oczyszczając do 2 stopnia czystości.

4.5. Wymagania izolacyjne.

Przewody instalacji wentylacyjnych na odcinkach:

- nawiewne w części ssawnej w pomieszczeniach izolować matami z wełny mineralnej gr. 50mm. pod płaszcz z folii AL.

- wywiewne w części tłocznej od urządzeń z odzyskiem ciepła prowadzone w pomieszczeniach izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm. pod płaszcz z folii AL.

4.6. Wymagania ochrony środowiska.

Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynników szkodliwych.

4.7.Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji.

4.7.1. Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:

kanały wykonać z:

- blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505 PN-EN 1506 w elementach nie ujętych wg  KB1-37.5 - 37.8; norm branżowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm zakładowych i regulacji równoważnych.

- szczelność przewodów należy zapewnić wg PN-EN 1507 i PN-EN-12237 (lub regulacji równoważnej)

4.7.2. Elementy podejść do urządzeń wentylacyjnych, przekuć przez stropy i ściany,  wykonywać i pasować na montażu.

4.7.3. Przewody należy podpierać w odległościach przewidzianych normą. Do podpierania przewodów wykorzystywać mocowania systemowe, także na dachu w postaci tzw. „big-food”

4.7.5. Na odcinkach przejść przez ścianę kanały wentylacyjne obkładać wełną mineralną grubości 20mm  w  celu umożliwienia swobodnego ich rozszerzania się.

4.7.6. W przypadku kolizji z przewodami c.t. c.o., wod.-kan. lub elektrycznymi wykonać obejścia tymi instalacjami.

4.7.7. Stosować wyłącznie urządzenia i armaturę posiadające niezbędne atesty, aprobaty i dopuszczenia

4.7.8  Przy  montażu  instalacji  przestrzegać: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

4.7.9. Przy  montażu  instalacji dbać o czyste wykonawstwo oraz zapewnić szczelność połączeń.

4.7.10. Po zakończeniu montażu instalacji dokonać pomiarów sprawnościowych instalacji wentylacyjnej i przeprowadzić regulację zakończoną protokółem.

4.7.11. Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z  normami i warunkami technicznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na odbiory końcowe robót zanikających.

4.7.12. Całość robót tj. montaż i uruchomienie instalacji wentylacji powierzyć specjalistycznej firmie mającej doświadczenie w powyższych instalacjach

4.7.13. Wytyczne dla wykonawcy.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową

- bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu

- zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej.

### 4.8. Wymagania w zakresie użytkowania.

Warunkiem prawidłowej  pracy  instalacji  i  spełnienia wymagań   stawianych   jej   w   projekcie jest właściwa eksploatacja. Wszystkie urządzenia powinny znajdować się pod bezpośrednim nadzorem służb eksploatacyjnych.

5. ZAŁOŻENIA DLA BRANŻ.

5.1. Branża budowlana.

W zakres prac budowlanych związanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodzi  wykonanie:

- otworów przez ściany, stropy i dach pod przewody wentylacyjne wraz z późniejszym ich wykończeniem,

- rusztów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia na dachu budynku (wyrzutnie i wentylatory dachowe)

- czerpni ściennych

- wyposażenie okien w odpowiednią ilość nawiewników okiennych w pomieszczeniach z wentylacją wyciągową mechaniczną.

- obudów i sufitów podwieszanych maskujących przewody wentylacyjne

- rewizji w obudowach i sufitach umożliwiających dojście do przepustnic regulacyjnych i otworów rewizyjnych

5.2. Instalacja elektryczna.

Zasilić rozdzielnice centrala wentylacyjnych

RN1 - 4,15kW (230V)

RN2 - 7,70kW (230V)

Zasilić i zabezpieczyć wentylatory indywidualnych instalacji wyciągowych:

SW1 – 0,021kW (230V)

WG1 – 0,021kW (230V)

WT1 – 0,08kW (230V)

5.3. Branża wod.-kan.

W zakres prac wod.-kan. związanych z instalacjami wentylacji wchodzi:

- odprowadzenie skroplin z wymienników przeciwprądowych do odzysku ciepła

- 5.4. Branża automatyki

Automatyka powinna zapewniać następujące schematy obróbki powietrza:

Dla central instalacji N1, N2:

  - okres letni – filtrowanie wstępne

  - okres zimowy – filtrowanie wstępne, odzysk ciepła (wymiennik przeciwprądowy) podgrzew powietrza do temperatury nawiewu

Zestaw automatyki powinien obejmować standardowe wyposażenie central nawiewno-wywiewnych tj. m. in.:

- układ zintegrowany z konstrukcją urządzenia

- presostaty filtrów powietrza w urządzeniach

- presostaty z układem sterownia obejścia wymiennika przeciwprądowego

- zespół zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej wraz z systemem przewietrzania

- wyprowadzenie sygnału awarii, stanów filtrów i poprawnej pracy oraz możliwości  nastawy i odczytu parametrów,

- czujniki temperatury

- kanałowe na nawiewie  N1

- nastawa wstępna zima – 20C

- kanałowe na nawiewie  N2

- nastawa wstępna zima – 20C

- kanałowe na wyciągu

- zewnętrzny – przełączania trybów pracy zima/lato

- na wyciągu sterujący pracą wymiennika przeciwprądowego (otwarcie by-passu w okresie letnim)

- zegar tygodniowy sterujący cyklicznością pracy central w momencie przerw w pracy

- wyłącznik ppoż.

Automatyka central kompaktowych stanowi ich integralną część, jest w nie wbudowana i należy ją zakupić z urządzeniem.

Wentylatory indywidualnych instalacji wyciągowych wyposażyć w regulatory obrotów typu TLR.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

6.1. Zakres robót dla całego zadania inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zadanie inwestycyjne polega na:

a) Montażu wentylacji mechanicznej.

b) Montażu central wentylacyjnych .

Kolejność realizacji inwestycji wynika z uzgodnionego harmonogramu inwestycji, będącego załącznikiem do umowy przedstawia się następująco:

- Montaż  urządzeń.

- Rozruch, odbiory i przeszkolenie obsługi.

6.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Elementy działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie miejsca budowy, głównie podłączenie energii elektrycznej i wody oraz miejsca prowadzenia robót budowlanych.

b) Zagospodarowanie placu budowy musi być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności:

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urządzenia higieniczno-sanitarne,

- urządzenia socjalno-bytowe.

Ponadto:

6.2.1.Prace na wysokości.

- nie wyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem,

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego,

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, m.in. niedostarczenie im instrukcji i nie prowadzenie szkoleń,

- niska świadomość zagrożenia,

- niewłaściwa organizacja pracy,

- brak systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie.

6.2.2.Rusztowania budowlane i drabiny.

- upadek z wysokości,

- złamanie kończyn,

- poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych,

- porażenia piorunem,

- uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji rusztowania.

6.2.3.Roboty spawalnicze.

- stosowanie niesprawnego sprzętu,

- samowolna reperacja palników lub manometrów gazowych,

- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi,

- nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania czynności przy gaszeniu palników,

- lekceważenie drobnych nieszczelności instalacji gazowych,

- nie używanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami rąk,

- lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych,

- wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem.

6.2.4.Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi.

- porażenie prądem,

- oparzenia łukiem elektrycznym,

- powstanie pożaru.

6.3. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) są następujące:

- szkolenie wstępne ogólne,

- szkolenie wstępne stanowiskowe,

- szkolenie wstępne podstawowe,

- szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp.

- Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

6.4.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.4.1Warunki bezpiecznego prowadzenia robót na wysokości.

Przy pracach prowadzonych na różnych wysokościach należy zachować warunki dotyczące stref bezpieczeństwa, 1/10 wysokości, lecz nie mniej niż 6,0 m liczone w poziomie od miejsca wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym rejonie bez stropów lub innych zabezpieczeń ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest wzbronione.

- Przy konieczności chwilowego wykonywania prac stwarzających zagrożenie dla osób pracujących poniżej zobowiązuje się pracowników wykonujących te czynności do wydzielania strefy zagrożenia i bezwzględnego usunięcia wszystkich pracowników ze strefy zagrożenia, a w miarę konieczności postawienia pracownika informującego innych o tym zagrożeniu.

- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach należy zapewnić:

- stabilność rusztowania i pomostów o odpowiedniej wytrzymałości z zabezpieczeniem ich przed nieprzewidywalną zmianą położenia,

- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnego materiału,

- podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,

- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowiska pracy,

- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego.

- Przy pracach na wysokości stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka.

- W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie poręczy ochronnych, zabezpieczyć pracownika w indywidualny sprzęt ochrony osobistej takiej jak:

- szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stałych punktów konstrukcyjnych,

- szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa,

- hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokości.

6.4.2.Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Montaż rusztowań należy wykonać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy (PN-M47900/1, 2, 34) i dokumentację techniczno – ruchową danego typu rusztowania.

- Montażu rusztowań może dokonać osoba (zespół) przeszkolona w tym zakresie montażu rusztowań i posiadająca odpowiednie uprawnienia (książeczkę operatora).

- Po montażu rusztowania osoba (zespół) sporządza protokół odbioru rusztowania dopuszczający do użytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

- Rusztowania nietypowe, nie odpowiadające ww. PN należy montować na podstawie wcześniej opracowanego projektu.

Stosowanie drabin przenośnych powinny spełniać wymagania PN.

Zabrania się:

- stosowania drabin uszkodzonych,

- stosowania drabin jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,

- używania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

- ustawiania drabiny na niestabilnym podłożu,

- opierania drabiny o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiałów nie zapewniających stabilności drabiny,

- ustawiania drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń, wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawać nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 650 do 750.

6.4.3.Warunki bezpiecznego prowadzenia robót spawalniczych.

- Spawanie wykonywane w ramach robót montażowych lub remontowych powinno być prowadzone na podstawie polecenia wydanego przez bezpośredniego przełożonego.

- Polecenie jednoznacznie powinno określać rodzaj spoin, stosowane materiały, kolejność spawania, przewidywane próby i odbiory. Przy pracach spawalniczych o złożonym przebiegu realizacji prace powinny być wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

- Spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

- Jeżeli spawanie i cięcie metali odbywa się na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno być w miarę technicznej możliwości zabezpieczone przed odpadami atmosferycznymi.

- Zabrania się przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesyłu gazów służących do spawania lub cięcia.

- Spawarki elektryczne powinny być sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez uprawnionego elektryka. Zabrania się reperacji we własnym zakresie sprzętu spawalniczego zarówno spawarek jak i palników do spawania lub cięcia gazowego.

- Napięcie na zaciskach spawarki nie powinno być większe niż 70 V w momencie zajarzenia się łuku przy prądzie przemiennym.

- Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować przewody oponowe spawalnicze (OS).

- Zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m od materiałów łatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem.

- Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno być zorganizowane miejsce na odkładanie uchwytu spawalniczego.

- Szlifierki stosowane do czyszczenia spawów powinny być sprawne, posiadać odpowiednie osłony, a tarcze szlifierskie nie mogą być uszkodzone.

- Butle z gazami używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów. Stosowanie drutu do przymocowania butli w czasie pracy w pozycji pionowej, dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochylonej o kącie nachylenia do 450.

- Odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niż 1 m.

- Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny być stale utrzymywane w stanie sprawnym technicznie.

- Przed przyłączeniem zaworu redukcyjnego należy przedmuchać lekko butlę, podczas wykonywania tych czynności pracownik winien stać z boku.

- Węże do tlenu acetylenu powinny różnić się barwą.

- Węże gumowe do tlenu powinny być tego rodzaju, aby mogły wytrzymywać bez uszkodzeń ciśnienie:

- 6 atm. przy spawaniu,

- 25 atm. przy cięciu.

- Węże doprowadzające gazy do palnika nie mogą być uszkodzone i posiadać odpowiednią długość. Mocowanie węży do palnika i reduktorów powinno być wykonane przy pomocy płaskich opasek zaciskowych.

- Na wężach bezpośrednio za palnikiem powinny być instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi ciśnienia.

- Przy jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących jakości węży należy je bezwzględnie złomować i zastosować nowe.

- Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami technicznymi winny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

6.4.4.Warunki bezpiecznego używania elektronarzędzi.

- Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym posiadającym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające prawność techniczną i odpowiednią ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z Normą PN-85/B08 400/02.

- Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach przedsiębiorstwa i być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu.

- Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia.

- Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru.

- Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.

- Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączeniu elektronarzędzia należy sprawdzić położenie wyłącznika.

- Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

- Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi poparzeniem łukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym. Gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp.

- W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.

- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy.

- Zabrania się użytkowania elektronarzędzi:

- na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy,

- w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących elementów napadu),

- przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględniania przerw w pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.

- elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być wykonane w II klasie ochronności, narzędzia w I klasie ochronności należy zasilać poprzez transformatory separacyjne wykonane w II klasie ochronności.

- Wszelkie używane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed możliwością porażenia prądem. Urządzenia zmechanizowane powinny być sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie ich używania należy przestrzegać instrukcji obsługi.

mgr inż. P. Konopko

Upr. nr  GP-KZ7342/344/94

w specjalności instalacyjno –  inżynieryjnej w zakresie

sieci i instalacji sanitarnych

7. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Przed przystąpieniem do wykonywania / zamawiania elementów wg specyfikacji należy ją porównać z rysunkami i stanem faktycznym na budowie oraz sprawdzić u dostawców aktualność ofert. O rozbieżnościach informować nadzór autorski

Uwaga:

1. Wskazane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia materiałów i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz funkcjonalnych.

2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wskazanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz funkcjonalnych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

3. Na etapie wykonywania realizacji należy potwierdzić wszystkie parametry i właściwości urządzeń i materiałów u producentów i dostawców

###### INSTALACJA N0

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER. | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kratka nawiewna 300x300 z siatką | N0.1 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Kolano 300x315/200x315 h1=400; h2=300 wywinąć pod kratkę | N0.2 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x200 l=1800pl | N0.3 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |
| 1 | Kolano 200x315/200x315 h1= h2=300 | N0.4 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x200 l=850 | N0.5 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Kolano 200x315/200x315 h1= h2=300 | N0.6 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x200 l=800pl | N0.7 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |
| 1 | Trójnik Przewód prostokątny 315x200 l=400 zaślepić na końcu Sztucer 300x300 l=100 wywinąć pod czerpnie | N0.8 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Czerpnia kanałowa 300x300 | N0.9 | blacha st. ocynk |  |  |

###### INSTALACJA N1

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER. | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ: OPAL-COMPACT-PP-3-K/L o parametrach podstawowych: - powietrze nawiewane - 1030m3/h - powietrze wywiewane - 900m3/h - spręż dyspozycyjny – 220/220Pa - moc nagrzewnicy elektr. – 3,0kW - moc silnika nawiewnego – 0,39kW - moc silnika wywiewnego – 0,39kW wraz z automatyką sterującą i okablowaniem wg. wytycznych | N1.1 | Clima Gold |  |  |
| 1 | Czerpnia ścienna 500x315 | N1.2 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Sztucer 500x315 l=400 wywinąć pod czerpnie | N1.3 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Kolano 500x315/250x315 h1=600; h2=350 | N1.4 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 250x315/250x250 l=200 | N1.5 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Kolano 250x250/250x250 h1= h2=350 + rewizja | N1.6 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 250x250 l=350 | N1.7 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 250x250/315 l=200 | N1.8 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 2 | Króciec elastyczny 315 | N1.9 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL.-1szt. |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 400x250/315 l=200 | N1.10 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1000 | N1.11 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1250 | N1.12 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Dyfuzor symetryczny 400x250/250x250 l=250 Sztucer 125 l=100 | N1.13 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=100 | N1.14 | blacha st. ocynk |  |  |
| 5 | Łuk 125 α=90 | N1.15 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=2100 + rewizja | N1.16 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=5750 | N1.17 | blacha st. ocynk |  |  |
| 3 | Trójnik Przewód okrągły 125 l=400 zaślepić na końcu Sztucer 300x100 l=100 wywinąć pod kratkę | N1.18 | blacha st. ocynk |  |  |
| 3 | Kratka nawiewna 325x125 + przepustnica | N1.19 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 250x250 l=400 | N1.20 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Dyfuzor asymetryczny 250x250/250x200 l=200 Sztucer 100 l=100 | N1.21 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=100 | N1.22 | blacha st. ocynk |  |  |
| 12 | Łuk 100 α=90 | N1.23 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=2150 + rewizja | N1.24 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=5850 | N1.25 | blacha st. ocynk |  |  |
| 4 | Trójnik Przewód okrągły 100 l=300 zaślepić na końcu Sztucer 200x100 l=100 wywinąć pod kratkę | N1.26 | blacha st. ocynk |  |  |
| 4 | Kratka nawiewna 225x125 + przepustnica | N1.27 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 250x200 l=550 | N1.28 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Dyfuzor symetryczny 250x200/200x200 l=250 + rewizja Sztucer 160 l=100 | N1.29 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=4650 | N1.30 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 160 l=200 Sztucer 100 l=100 | N1.31 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=1300 + rewizja | N1.32 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=5000 | N1.33 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Dyfuzor symetryczny 160/125 l=150 | N1.34 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=7100 | N1.35 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 200x200 l=5050 | N1.36 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Dyfuzor symetryczny 200x200/160x160 l=200 + rewizja Sztucer 100 l=100 | N1.37 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=4300 | N1.38 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=300 | N1.38A | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 160x160 l=250 | N1.39 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód prostokątny 160x160 l=200 + rewizja Sztucer 100 l=100 | N1.40 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 160x160/160 l=150 | N1.41 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=5200 | N1.42 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Łuk 160 α=90 | N1.43 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=200 | N1.44 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 160 l=250 + rewizja Sztucer 125 l=100 | N1.45 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=650 | N1.46 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 160/125 l=100 | N1.47 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód elastyczny typu flex 160 l=1000 | N1.48 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Zawór nawiewny ZN160 | N1.49 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=1450 | N1.50 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=3500pl | N1.51 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=4500 + rewizja | N1.52 | blacha st. ocynk |  |  |

###### INSTALACJA W1

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o parametrach podstawowych opisanych w pkt: N1.1 | W1.1 | Clima Gold |  |  |
| 1 | Kratka wyciągowa 225x125 z przepustnicą | W1.2 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 125 l=300 zaślepić na końcu Sztucer 200x100 l=100 wywinąć pod kratkę | W1.3 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=4650 | W1.4 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 125 l=200 + rewizja Sztucer 100 l=100 | W1.5 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Zawór wywiewny ZW100 | W1.6 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Łuk 100 α=90 | W1.7 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=1900 | W1.8 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=1150 | W1.9 | blacha st. ocynk |  |  |
| 8 | Łuk 125 α=90 | W1.10 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=3500pl | W1.11 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=1600 + rewizja | W1.12 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=650 + rewizja | W1.13 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Dyfuzor symetryczny 160/125 l=150 | W1.14 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 160 l=200 Sztucer 100 l=100 | W1.15 | blacha st. ocynk |  |  |
| 4 | Kratka wywiewna 225x125 + przepustnica | W1.16 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Trójnik Przewód okrągły 100 l=300 zaślepić na końcu Sztucer 200x100 l=250 wywinąć pod kratkę | W1.17 | blacha st. ocynk |  |  |
| 9 | Łuk 100 α=90 | W1.18 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=100 | W1.19 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=700 | W1.20 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=8000 | W1.21 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Łuk 160 α=30 | W1.22 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=75 | W1.23 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=650 | W1.24 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 200x200/160 l=150 | W1.25 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód prostokątny 200x200 l=250 + rewizja Sztucer 160 l=100 | W1.26 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Kratka wywiewna 325x125 + przepustnica | W1.27 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 125 l=400 zaślepić na końcu Sztucer 300x100 l=350 wywinąć pod kratkę | W1.28 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=250 | W1.29 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=4150 + rewizja | W1.30 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 160/125 l=150 | W1.31 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 160 l=250 + rewizja Sztucer 160 l=100 | W1.32 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 100 l=300 zaślepić na końcu Sztucer 200x100 l=350 wywinąć pod kratkę | W1.33 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=300 | W1.34 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=50 | W1.35 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=150 | W1.36 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 160/100 l=150 | W1.37 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 200x200 l=150 | W1.38 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Dyfuzor symetryczny 250x200/200x200 l=200 Sztucer 100 l=100 | W1.39 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=750 | W1.40 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=150 | W1.41 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 250x200 l=1300 + rewizja | W1.42 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Dyfuzor asymetryczny 250x250/250x200 l=350 Sztucer 160x160 l=50 | W1.43 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 125 l=400 zaślepić na końcu Sztucer 300x100 l=100 wywinąć pod kratkę | W1.44 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=5500 | W1.45 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=1100 | W1.46 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 160 l=200 + rewizja Sztucer 125 l=100 | W1.47 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Zawór wywiewny ZW160 | W1.48 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód elastyczny typu flex 160 l=500 | W1.49 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 160/125 l=100 | W1.50 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=350 | W1.51 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=2650 | W1.52 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 160x160/160 l=150 | W1.53 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik + rewizja Przewód prostokątny 160x160 l=300 Sztucer 200x100 l=350 wywinąć pod kratkę | W1.54 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Łuk 125 =30 | W1.55 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 100 l=350 | W1.56 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 160x160 l=200 | W1.57 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Kolano 160x160/160x160 h1=300 h2=250 | W1.58 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Kolano 160x160/160x160 h1=h2=250 | W1.59 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 160x160 l=600 | W1.60 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Kolano 160x160/160x160 h1=h2=250 | W1.61 | blacha st.ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 400x250/250x250 l=250 | W1.62 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1250 | W1.63 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1000 | W1.64 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 400x250/315 l=250 | W1.65 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Króciec elastyczny 315 | W1.66 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL -1szt |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 250x250/315 l=200 | W1.67 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Kolano 250x250/250x250 h1=h2=350 | W1.68 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 250x250 l=250 | W1.69 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Kolano 315x250/250x250 h1=650 h2=750 + rewizja | W1.70 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Kolano 250x315/250x315 h1=750 h2=350 | W1.71 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Odsadzka 315x250/315x250 l=700; e=200 | W1.72 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=3000pl | W1.73 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |
| 1 | Kolano 250x315/250x315 h1=h2=350 | W1.74 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=2900 | W1.75 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Wyrzutnia dachowa skośna: sztucer 315x250 l=350 ściąć pod kątem; wyrzutnia 300x300 | W1.76 | blacha st. ocynk |  |  |

###### INSTALACJA N2

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER. | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ: OPAL-COMPACT-PP-4-K/P o parametrach podstawowych: - powietrze nawiewane - 1180m3/h - powietrze wywiewane - 1180m3/h - spręż dyspozycyjny – 300/300Pa - moc nagrzewnicy elektr. – 6,0kW - moc silnika nawiewnego – 0,5kW - moc silnika wywiewnego – 0,5kW wraz z automatyką sterującą i okablowaniem wg. wytycznych | N2.1 | Clima Gold |  |  |
| 1 | Czerpnia ścienna 500x315 | N2.2 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Sztucer 500x315 l=400 wywinąć pod czerpnie | N2.3 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Dyfuzor asymetryczny 500x315/315x250 l=300 | N2.4 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=8250 + rewizja | N2.5 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Odsadzka 315x250/315x250 l=850; e=370 | N2.6 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=7750 | N2.7 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Kolano 315x250/315x250 h1= h2=400 + rewizja | N2.8 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=1050 | N2.9 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL. |
| 2 | Kolano 250x315/250x315 h1= h2=350 | N2.10 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=3500pl | N2.11 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=450 | N2.12 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Kolano 315x250/315x250 h1= h2=400 + rewizja | N2.13 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=1000 | N2.14 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL |
| 1 | Dyfuzor 315x250/500x200 l=350 | N2.15 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Dyfuzor 500x200/315x250 l=550 | N2.15A | blacha st. ocynk |  | Domierzyć na budowie |
| 2 | Króciec elastyczny 500x200 | N2.16 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 50mm pod płaszcz z folii AL.-1szt |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=400 + rewizja | N2.17 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Dyfuzor symetryczny 315x250/450x250 l=200 | N2.18 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1250 | N2.19 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1000 | N2.20 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=10050 + rewizja | N2.21 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Kolano 315x250/315x250 h1= h2=400 + rewizja | N2.22 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=350 | N2.23 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Trójnik Przewód prostokątny 315x250 l=500 Sztucer 400x200 l=100 wywinąć pod kratkę | N2.24 | blacha st. ocynk |  |  |
| 3 | Kratka nawiewna 425x225 + przepustnica | N2.25 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=1500 | N2.26 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=1500 | N2.27 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód prostokątny 315x250 l=500 zaślepić na końcu Sztucer 400x200 l=100 wywinąć pod kratkę | N2.28 | blacha st. ocynk |  |  |

###### INSTALACJA W1

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o parametrach podstawowych opisanych w pkt: N2.1 | W2.1 | Clima Gold |  |  |
| 3 | Kratka wyciągowa 425x225 z przepustnicą | W2.2 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód prostokątny 315x250 l=500 zaślepić na końcu Sztucer 400x200 l=100 wywinąć pod kratkę | W2.3 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=1200 | W2.4 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Trójnik Przewód prostokątny 315x250 l=500 Sztucer 400x200 l=100 wywinąć pod kratkę | W2.5 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=1200 | W2.6 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Kolano 315x250/315x250 h1= 360 h2=400 + rewizja | W2.7 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=400 | W2.8 | blacha st. ocynk |  |  |
| 2 | Dyfuzor symetryczny 315x250/450x250 l=200 | W2.9 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1000 | W2.10 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 400x250 l=1250 | W2.11 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=400 + rewizja | W2.12 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor 315x250/500x200 l=450 | W2.13 | blacha st. ocynk |  | Domierzyć na budowie |
| 2 | Króciec elastyczny 500x200 | W2.14 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL -1szt |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 500x200/250x315 l=350 | W2.15 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Odsadzka 250x315/250x315 l=450; e=400 + rewizja | W2.16 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Kolano 315x250/315x250 h1= h2=400 | W2.17 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=3500pl | W2.18 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Kolano 250x315/250x315 h1= h2=350 | W2.19 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=650 | W2.20 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 3 | Kolano 315x250/315x250 h1= h2=400 + rewizja | W2.21 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=6700 | W2.22 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=350 | W2.23 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=9200 + rewizja | W2.24 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Kolano 250x315/250x315 h1=900 h2=350 | W2.25 | blacha st. ocynk |  | Izolować wełną min. 40mm pod płaszcz z folii AL. |
| 1 | Odsadzka 315x250/315x250 l=700; e=200 | W2.26 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=3000pl | W2.27 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |
| 1 | Kolano 250x315/250x315 h1=h2=350 | W2.28 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód prostokątny 315x250 l=2600 | W2.29 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 400x250/315x250 l=300 | W2.30 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Wyrzutnia dachowa skośna: sztucer 400x250 l=350 ściąć pod kątem; wyrzutnia 400x300 | W2.31 | blacha st. ocynk |  |  |

###### INSTALACJA SW1

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER. | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator dachowy + podstawa tłumiąca typ: VIVER 4-220/400S+ ETX15 - powietrze wywiewane - 50m3/h - spręż dyspozycyjny – 120Pa - moc silnika wywiewnego – 0,02kW | SW1.1 |  |  |  |
| 1 | Zawór wywiewny ZW160 | SW1.2 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód elastyczny typu flex 160 l=500 | SW1.3 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 160/125 l=100 | SW1.4 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=2350 | SW1.5 | blacha st. ocynk |  |  |
| 9 | Łuk 125 α=90 | SW1.6 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=9300 | SW1.7 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=4700 | SW1.8 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=950 | SW1.9 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=3100 | SW1.10 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=200 | SW1.11 | blacha st. ocynk |  | Podłączyć do pionu grawitacyjnego |
| 1 | Podstawa dachowa 125 typu BII l=300 | SW1.12 | blacha st. ocynk |  | Podłączyć do pionu grawitacyjnego |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=600 | SW1.13 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Tłumik akustyczny kanałowy 125 l=1250 | SW1.14 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 125 l=1800 | SW1.15 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Dyfuzor symetryczny 125/160 l=150 | SW1.16 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Króciec elastyczny przeciwdrganiowy 160 | SW1.17 | blacha st. ocynk |  | Podłączyć do wentylatora |

###### INSTALACJA WG1

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER. | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator dachowy + podstawa tłumiąca typ: VIVER 4-220/400S+DSS220+ETX15 o parametrach podstawowych: - powietrze wywiewane - 60m3/h - spręż dyspozycyjny – 120Pa - moc silnika wywiewnego – 0,02kW | WG1.1 | Venture Industries |  |  |
| 1 | Zawór wywiewny ZW160 | WG1.2 | blacha st. malowana |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=500pl wywinąć pod zawór | WG1.3 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |

###### INSTALACJA WT1

| ### ILOŚĆ | NAZWA CZĘŚCI | POZ. | MATER. | ##### CIĘŻAR (POLE) | OZNACZ. PROD. UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator dachowy + podstawa tłumiąca typ: VIVER 4-280/1100S+DSS-280+ETX15 o parametrach podstawowych: - powietrze wywiewane - 240m3/h - spręż dyspozycyjny – 180Pa - moc silnika wywiewnego – 0,08kW | WT1.1 | Venture Industries |  |  |
| 1 | Kratka nawiewna 325x125 z przepustnicą | WT1.2 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Trójnik Przewód okrągły 160 l=400 zaślepić na końcu Sztucer 300x100 l=100 wywinąć pod kratkę | WT1.3 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=2850 | WT1.4 | blacha st. ocynk |  |  |
| 4 | Łuk 160 α=90 | WT1.5 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=3000pl | WT1.6 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=1250 + rewizja | WT1.7 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=550 | WT1.8 | blacha st. ocynk |  |  |
| 1 | Przewód okrągły typu spiro 160 l=500pl | WT1.9 | blacha st. ocynk |  | Domiar na budowie |

8. ZAŁĄCZNIKI

8.1. Zestawienie ilości pow. wentylacyjnego

8.2. Zestawienie parametrów instalacji wentylacyjnych

8.3. Schematy automatyki

8.4.Parametry techniczne urządzeń – karty katalogowe

Uwaga:

1. Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia materiałów i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych,    parametrów technicznych oraz funkcjonalnych.

2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz funkcjonalnych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.