V. OPIS - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych, dla potrzeb Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu.

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie  inwestora

- uzgodnienia i konsultacje z inwestorem i użytkownikiem

-    projekty branżowe

-    inwentaryzacja stanu istniejącego

2. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie istniejące realizowane jest ze złącza kablowego na zewnątrz budynku. W ZK zainstalowany jest główny wyłącznik prądu budynku oraz rozdział energii na główne WLZ do zasilania podrozdzielnic. Pomiar energii elektrycznej dla szkoły muzycznej odbywa się z istniejącego układu pomiarowego i nie stanowi tematu niniejszego opracowania. W zakresie projektu nie przewiduje się potrzeby zwiększenia mocy dla szkoły muzycznej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje:

-	demontaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objętych projektem

- instalację oświetlenia ogólnego

- instalację siłową i gniazd wtyczkowych

- instalację ochrony od porażeń

4. PODROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektuje się wykonanie na użytek przebudowanych pomieszczeń rozbudowę głównej rozdzielnicy budynku szkoły muzycznej o dodatkowe obwody zgodnie ze schematem rys. E3 i E4. Rozdzielnica szkoły muzycznej  umiejscowiona jest pod schodami w holu głównym. W projekcie przewiduje się wymianę rozdzielnicy na większą i przełożenie istniejących obwodów  oraz przystosowanie do zasilania dodatkowych obwodów. Stopień ochrony oraz typ rozdzielnicy bez zmian.

Zwraca się uwagę na demontaż rozdzielnicy żeliwnej w pomieszczeniach po byłej kotłowni w piwnicy do której dochodzą dwa niezależne zasilania. Jedno zasilanie z rozdzielnicy głównej budynku szkoły muzycznej, drugie nie udało się zlokalizować. Podczas prac demontażowych  należy znaleźć źródło drugiego zasilania i unieczynnić.

5. INSTALACJA OŚWIETLENIA

Instalację oświetlenia ogólnego podzielono na:

- oświetlenie podstawowe

- oświetlenie miejscowe

- oświetlenie przeszkodowe

- oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Oprawy oświetleniowe zaprojektowano ze źródłami światła typu LED. Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2. Osprzęt instalacyjny p.t. Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rzutach budynku.

6. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne oprawami ledowymi zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku E1, E2 z akumulatorami, umożliwiającymi świecenie nie krócej niż 2h. Oświetlenie awaryjne zasilane będzie z oddzielnych obwodów w rozdzielnicy głównej. Oświetlenie awaryjne ma za zadanie zapewnić minimalne natężenie oświetlenia w celu bezpiecznego opuszczenia ludzi z danej strefy po zaniku napięcia podstawowego. Oprawy kierunkowe wyposażyć w odpowiednie piktogramy.

7. INSTALACJA SIŁOWA i GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych porządkowych. Instalacje zasilić z właściwych obwodów według schematu. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2. Gniazda wtyczkowe podwójne z kołkiem ochronnym 250V 2P+Z 10/16A. Gniazda instalować na wysokości 0,3 m od posadzki.

8. ZASILANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Zaprojektowano zasilanie elektryczne urządzeń branży sanitarnej dla urządzeń według poniższej tabeli. Przewody układać pod tynkiem.

| Urządzenie | Moc [kW] | Kabel (Cu) zasilający | Miejsce zasilania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1/W1 | 1,0 | 5x2,5 |  | RN1 |
| N2/W2 | 1,5 | 5x2,5 |  | RN2 |
| SW1 |  | 4x1,5 |  | Dołączyć do obwodu oświetleniowego z opóźnieniem wyłączenia |

10. INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ

W obiekcie dla prądu przemiennego 50 Hz jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu stosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania. Układ sieciowy TN-C. W ramach przebudowy instalację prądu przemiennego projektuje się wykonać w układzie TN-C-S. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A. Ochronie podlegają wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz kołki ochronne gniazd wtyczkowych. Zastosować tablice w I lub II klasie izolacji. Zaprojektowano dodatkowe miejscowe szyny wyrównawcze.

11. WYKONANIE INSTALACJI

Instalację dopuszcza się wykonać w nawiązaniu do stanu istniejącego. Instalacje w korytarzu prowadzić na istniejących drabinkach instalacyjnych jeżeli stan techniczny na to pozwala i zostanie to uzgodnione z inspektorem nadzoru. W pozostałych pomieszczeniach instalację wykonać jako podtynkową. Istniejącą instalację należy zdemontować.

12. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych Część V Instalacje elektryczne”.

13. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót

Roboty przy budowie obiektu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu przekraczającym 20 pracowników oraz będą związane ze strefą zagrożenia wybuchem.

W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów,

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych.

Całość prac wykonać z zachowaniem przepisów określonych w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 (§55)).

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126).

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz. 912 (§55)).

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- załadunek, rozładunek - możliwość przygniecenia ciężkim elementem,

- nieostrożna obsługa sprzętu,

- upadek z wysokości,

- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, ładowarki, samochody),

- porażenie prądem elektrycznym.

  - Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- uchwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd pozbawiony pełnej osłony,

- potrącenie pracownika łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych,

- porażenie prądem (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane  na terenie budowy tylko wówczas jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne niepodlegające dozorowi technicznemu powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje obsługi tych maszyn i urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, palownic, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

  - Instruktaż pracowników

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników  zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia to przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenie. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników  z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie  pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (,,Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6- miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników  zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudniani na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać, czynniki do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynniki do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Opracował: mgr inż. Łukasz Sitarek