OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHTEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

(zmiana pozwolenia na budowę)

DLA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ

- W INOWROCŁAWIU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16a

I. BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

I.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

I.1.1. Zlecenie Inwestora wykonania projektu budowlanego - zmiany pozwolenia na budowę przebudowy budynku szkoły muzycznej w Inowrocławiu.

I.1.2. Uzgodnienia programowe z Inwestorem.

I.1.3. Projekt budowlany przebudowy budynku szkoły muzycznej w Inowrocławiu wykonany przez firmę „TECH – WOJ” Sp. z o. o. we wrześniu 2019 r.

I.1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr VII/89/99 Rady Miejskiej 	Inowrocławia.

I.1.5. Uzgodnienia:

- z rzeczoznawcami:

- z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż.

- z rzeczoznawcą do spraw sanitarno – epidemiologicznych

I.1.6. Obowiązujące normy, warunki techniczne i przepisy prawne z zakresu projektowania 	budowlanego.

I.2. INWESTOR I UŻYTKOWNIK.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, ul. Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław.

I.3. ADRES INWESTYCJI.

Ul. Kilińskiego 16a, 88-100 Inowrocław , jednostka ewidencyjna: 040701_1, Inowrocław – M , obręb: 0006, Inowrocław Obr. 6 , działka nr 526/15.

I.4. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany zmiany pozwolenia na budowę inwestycji (jak wyżej) będący podstawą do uzyskania zmiany do pozwolenia na budowę.

I.5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego uprzednio projektu budowlanego „Przebudowy budynku szkoły muzycznej w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16a”.

Elementy wymagające podjęcia działań odnośnie zmiany pozwolenia na budowę dotyczą jedynie istniejącej struktury wewnętrznej budynku bez ingerencji w zagospodarowanie terenu.

I.6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU (bez zmian w stosunku do zatwierdzonego uprzednio projektu budowlanego)

I.6.1. Dane liczbowe budynku:

- długość budynku					60,10 m

- szerokość budynku					23,07 m

- wysokość budynku					8,00 m

- powierzchnia zabudowy				1.350,25 m2

- powierzchnia użytkowa				2.100,00 m2

- kubatura						10.800,00 m3

- liczba pracowników	(nauczyciele)			51

- liczba uczniów					340

I.6.2. Opis i stan elementów budynku.

Budynek wykonano w technologii mieszanej: tradycyjnej – murowej i uprzemysłowionej.

Ściany konstrukcyjne – betonowe i z cegły ceramicznej pełnej gr.25, 38cm, otynkowanej.

Ściany działowe – z cegły ceramicznej gr. 12cm.

Stropodach – pełny żelbetowy pokryty papą asfaltową.

Strop piwnicy – żelbetowy i stalowy do demontażu.

Schody wewnętrzne – betonowe.

Stolarka okienna – pcv nowa.

Stolarka drzwiowa – drewniana nowa i stalowa do wymiany.

Podłogi i posadzki – gres, wykładzina PCV do wymiany.

Ogólny stan techniczny budynku – dobry.

I.7. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH I FUNKCJONALNYCH WYMAGAJĄCYCH ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ .

W przebudowywanym budynku szkoły muzycznej w trakcie prowadzenia robót budowlanych zaprojektowano następujące rozwiązania wymagające zmiany pozwolenia na budowę:

- ze względu na odkrycie (w trakcie prowadzenia robót budowlanych) w ścianie wydzielającej klatkę schodową słupa żelbetowego – zadecydowano o zmniejszeniu szerokości drzwi p.poż. na klatkę schodową z 160cm w świetle muru (drzwi półtora skrzydłowe) do szerokości 132cm w świetle muru (drzwi jednoskrzydłowe) zachowując przy tym wymagania ochrony p.poż. (drzwi EI30, szerokość przejścia = 120cm); nadproże według projektu technicznego branży konstrukcyjnej

- zmieniono lokalizację WC NPS na przyległą do sali ćwiczeń 1.5

- zadecydowano o zwiększeniu szerokości drzwi do sali ćwiczeń 1.8 i 1.9 ze 100cm do 150cm w świetle przejścia; nadproże według projektu technicznego branży konstrukcyjnej

I.8. WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA.

Parter:

1.1. Hall główny					51,06 m2

1.2. Sala kameralna					91,20 m2

1.3. Korytarz						78,80 m2

1.4. Warsztat 						28,66 m2

1.5. Sala ćwiczeń					15,96 m2

1.6. WC NPS						4,82 m2

1.7. Sala ćwiczeń					21,10 m2

1.8. Sala ćwiczeń					24,41 m2

1.9. Sala ćwiczeń					49,20 m2

1.10. Sala perkusji					38,00 m2

1.11. Sala perkusji					27,40 m2

1.12. Sala rytmiki					67,25 m2

1.13. Klatka schodowa				9,82 m2

1.14. Sala ćwiczeń					18,78 m2

1.15. Szatnia						20,03 m2

Suma powierzchni użytkowej parteru = 	546,49 m2

Całkowita powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem = 687,26 m2

I.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

I.9.1. Przeznaczenie i dane liczbowe budynku:

- przeznaczenie budynku:

- budynek zajmowany w całości przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia:

- piwnica – węzeł c.o., magazyn, sala strojenia i prób instrumentów muzycznych

- parter – pomieszczenia biurowe, pomieszczenia lekcyjne i ćwiczeniowe, sala 				koncertowa przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, 			sala kameralna, pomieszczenia gospodarcze, wc, pomieszczenia 				magazynowe

- piętro – sale lekcyjne i ćwiczeniowe, wc

- dane liczbowe budynku:

- długość budynku					60,10 m

- szerokość budynku					23,07 m

- wysokość budynku					8,00 m

- powierzchnia zabudowy				1.350,25 m2

- powierzchnia użytkowa				2.100,00 m2

- kubatura						10.800,00 m3

- wysokość piwnic – 2,69 m

- wysokość parteru – 3,19 m

- wysokość I piętra – 3,22 m

I.9.2. Odległość od obiektów sąsiadujących:

- 0,00m – odległość od budynku sąsiedniego od strony południowej (budynek przyległy)

- 27,50m – odległość od budynku sąsiedniego od strony zachodniej

- 8,60m – odległość od budynku sąsiedniego od strony północnej

- 25,00m – odległość od budynku sąsiedniego od strony wschodniej

I.9.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:

Budynek w części nadziemnej  z pomieszczeniami: biurowymi, lekcyjnymi, ćwiczeniowymi,  magazynowymi, koncertowymi. Stąd typowe w nich materiały palne takie jak: papier oraz materiały drewnopochodne w meblach biurowych, PCV i tekstylia w wykładzinach podłogowych pomieszczeń.

I.9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: Dla pomieszczeń biurowych  zakwalifikowanych do ZL - nie wyznacza się. Dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych i magazynowych w piwnicy poniżej 500 MJ/m2

I.9.5. Przyjęta kategoria zagrożenia ludzi ZL i przewidywana liczba osób:

- parter – sale ćwiczeniowe i lekcyjne, pomieszczenia biurowe, gospodarcze i  magazynowe – ZL III, sala koncertowa przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób – ZL I

- I piętro – sale lekcyjne i ćwiczeniowe – ZL III

- piwnica z pomieszczeniem węzła c.o., magazynem i salą strojenia i prób instrumentów muzycznych – ZL III

I.9.6. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: nie występuje.

I.9.7. Podział obiektu na strefy pożarowe:

Budynek stanowi 1 strefę pożarową z wydzieloną (projektowaną) oddymianą klatką schodową.

Dopuszczalne wielkości stref pożarowych nie zostały przekroczone.

I.9.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

- klasa odporności pożarowej budynku – „D”

- główna konstrukcja nośna R 30

- konstrukcja dachu - (-)

- przekrycie dachu -  (-)

- ściany zewnętrzne - EI 30

- ściany wewnętrzne – (-)

- stropy - REI 30

- ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych - EI 30

- na drogach komunikacji ogólnej zastosowano materiały niepalne.

I.9.9. Warunki ewakuacji oraz oświetlenie awaryjno – ewakuacyjne i przeszkodowe:

Ewakuacja osób przebywających na kondygnacji podziemnej możliwa jest zaprojektowaną klatką schodową prowadzącą bezpośrednio na korytarz parteru i do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku.

Ewakuacja osób z parteru możliwa jest w 3 kierunkach prowadzących korytarzami i poprzez hall główny na zewnątrz; ewakuacja osób z sali koncertowej możliwa jest w 3 kierunkach prowadzących bezpośrednio z sali koncertowej na zewnątrz budynku oraz poprzez 3 wyjścia ewkuacyjne prowadzące pośrednio przez korytarze i hall główny na zewnątrz.

Ewakuacja osób z I piętra możliwa jest istniejącą otwartą klatką schodową zlokalizowaną w hallu głównym.

Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez inne pomieszczenia. Długość przejścia ewakuacyjnego w piwnicy od najdalej położonego pomieszczenia (magazyn) do projektowanej obudowanej klatki schodowej wynosi 4,20m. Odległość od projektowanej sali strojenia i prób instrumentów muzycznych w piwnicy do projektowanej klatki schodowej wynosi 0,0m (sala przylega do klatki schodowej). Odległość od obudowanej projektowanej klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz na parterze wynosi 12,5m.

Ściany stanowiące obudowę korytarzy na parterze posiadają klasę odporności ogniowej EI 120.

Drogi ewakuacyjne oznakowano znakami ewakuacyjnymi spełniającymi wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO 7010 z 2012 r.

I.9.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:

- oświetlenie awaryjne zasilane z oddzielnych obwodów w rozdzielnicy głównej

- oświetlenie ewakuacyjne (oprawy ledowe zasilane akumulatorami umożliwiającymi świecenie nie krócej niż 2h)

- drzwi o klasie odporności EI 30 z samozamykaczem zamykające projektowaną klatkę schodową na kondygnacji piwnicy i na parterze

- pożarowy wyłącznik prądu zaprojektowany przy projetowanym wejściu do budynku

- instalacja oddymiająca projektowaną klatkę schodową

I.9.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:

Zaprojektowano instalację oddymiania projektowanej klatki schodowej w postaci 2 okien oddymiających (patrz zestawienie stolarki) oraz dopływ powietrza (napowietrzenie klatki) w poziomie piwnicy poprzez istniejący kanał wentylacyjny pozostawiony po dawnej kotłowni; otwór wentylacyjny zamknąć żaluzją stalową o wymiarach: 129 x 90cm.

I.9.12. Wyposażenie w gaśnice:

Kondygnację piwnicy należy wyposażyć w przenośne gaśnice o łącznej ilości co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego do gaszenia pożarów ABC na każde 100m2 powierzchni użytkowej (2 gaśnice usytuowane w pom. 0.1 Klatka schodowa i w pom. 0.2 Przedsionek).

Kondygnacja parteru jest wyposażona w przenośne gaśnice o łącznej ilości co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego do gaszenia pożarów ABC na każde 100m2 powierzchni użytkowej.

I.9.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagane  zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu o łącznej wydajności co najmniej 20 dm3/s zapewniają co najmniej dwa istniejące hydranty zewnętrzne na miejskiej sieci wodociągowej.

I.9.14. Drogi pożarowe:

Wymagane dojazdy pożarowe do budynku zapewniają:

  - ulica Kilińskiego przebiegająca w odległości 23m od elewacji południowej budynku

  - dojazd przez parking zlokalizowany od strony wschodniej budynku (elewacja frontowa) w odległości 25m – dojazd jest przejezdny dla wozów strażackich

  - dojazd od zaplecza (od strony zachodniej budynku) w odległości 20m od budynku

I.14. UWAGI KOŃCOWE.

Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Wszystkie zastosowane i wbudowane materiały powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie – ITB oraz PZH.