|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Wys. | Vkub | Ilość osób | Il pow. na os. | Ilość powietrza | Nn | Zespół | Vw | Nw | Zespół |
|  |  |  | m2 | m | m3 | m3/h |  |  | w/h | - | m3/h | w/h | - |
| **PARTER** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1-9 | Hall | 24,43 | 3,60 | 87,9 | - | - | 100 | 1,1 | N1 | 50 | 1,1 | 50 m3/h do pom. Szatnia |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 m3/h do pom. WC |
| 2. | 1-10 | Szatnia | 6,80 | 3,60 | 24,5 |  |  | 50 | 2,0 | N1 | 50 | 2,0 | WW-01 |
| 3. | 1-11 | WC | 6,40 | 3,60 | 23,0 |  |  | 50 | 2,2 | 50 m3/h z pom. Hall | 50 | 2,2 | WW-02 |
| 4. | 1-1 | Sala konferencyjna | 69,44 | 3,60 | 250,0 | 20 | 20 | 400 | 1,6 | N1 | 400 | 1,6 | W1 |
| 5. | 1-8 | Sala Wijciecha Siemiona | 34,83 | 3,60 | 125,4 |  |  | 130 | 1,0 | N1 | 130 | 1,0 | W1 |
| 7. | 1-3 | Biblioteka | 35,37 | 3,60 | 127,3 | 4 | 20 | 130 | 1,0 | N1 | 130 | 1,0 | W1 |
| 8. | 1-2 | Czytelnia | 34,80 | 3,60 | 125,3 | 4 | 20 | 125 | 1,0 | N1 | 125 | 1,0 | W1 |
| 9. | 1-6 | Zaplecze kuchenne | 18,42 | 3,60 | 66,3 |  |  | 130 | 2,0 | N1 | 130 | 2,0 | WW-03 |
| 10. | 1-5 | Komunikacja | 2,40 | 3,60 | 8,6 |  |  | 50 | 5,8 | N1 | 50 | 5,8 | 50 m3/h do pom.12 WC |
| 11. | 1-6 | Kotłownia | 4,10 | 3,60 | 14,8 |  |  | - | - | grawitacja | - | - | grawitacja |
| 12. | 1-12 | WC | 2,18 | 3,60 | 7,8 |  |  | 50 | 6,4 | 50 m3/h z pom. Komunikacja | 50 | 6,4 | WW-02 |
| 13. | 1-4 | Pom. gospodarcze | 4,22 | 3,60 | 15,2 |  |  | 20 | 1,3 | N1 | 20 | 1,3 | WW-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1235** |  |  | **1235** |  |  |
| **PIĘTRO** | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 2-1 | Komunikacja | 9,78 | 3,07 | 30,0 |  |  | 30 | 1,0 | N1 | 30 | 1,0 | 30 ms/h do pom.1.5 Korytarz |
| 16. | 2-2 | WC | 3,42 | 3,07 | 10,5 |  |  | 50 | 4,8 | N1 | 50 | 4,8 | WW-01 |
| 17. | 2-3 | WC | 3,42 | 3,07 | 10,5 |  |  | 50 | 4,8 | N1 | 50 | 4,8 | WW-01 |
| 18. | 2-4 | Sala zajęć | 21,50 | 3,07 | 66,0 | 5 | 20 | 100 | 1,5 | N1 | 100 | 1,5 | W1 |
| 19. | 2-5 | Komunikacja | 7,20 | 3,07 | 22,1 |  |  | 30 | 1,4 | 30 m3/h z pom.1.1 Korytarz | 30 | 1,4 | W1 |
| 20. | 2-6 | Biuro | 19,41 | 3,07 | 59,6 | 5 | 20 | 100 | 1,7 | N1 | 100 | 1,7 | W1 |
| 21. | 2-7 | Magazynek | 12,92 | 3,07 | 39,7 |  |  | 40 | 1,0 | N1 | 40 | 1,0 | W1 |
| 22. | 2-8 | Muzeum żaby | 34,05 | 3,07 | 104,5 | 5 | 20 | 100 | 1,0 | N1 | 100 | 1,0 | W1 |
| 23. | 2-9 | Sala konferencyjna | 21,47 | 3,07 | 65,9 |  |  | 70 | 1,1 | N1 | 70 | 1,1 | W1 |
| 24. | 2-10 | Gabinet dyrektora | 11,31 | 3,07 | 34,7 | 3 | 20 | 60 | 1,7 | N1 | 60 | 1,7 | W1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **630** |  |  | **630** |  |  |